****

**Муниципальное образование «Кировск»**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г. №\_\_\_\_\_

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области до 2035 года**

**(актуализированная редакция)**

**Приложения**

|  |
| --- |
| Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 №1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.  И.о. главы администрации МО «Кировск»  Кировского муниципального района  Ленинградской области Кротова О.Н.  Разработчик: ООО «Экспертэнерго»  Директор Гаранин И.А.  г. Кировск, 2019 г. |

содержание

[содержание 2](#_Toc7099137)

[Приложение 1 «Характеристика тепловых сетей» 3](#_Toc7099138)

[Приложение 2 «Подключенная нагрузка потребителей» (по состоянию на 2019 год) 56](#_Toc7099139)

[Приложение 3 «Гидравлический расчет (пьезометрические графики)» (состояние на 2019 год) 72](#_Toc7099140)

[Приложение 4 «Гидравлический расчет (пьезометрические графики)» (состояние на 2035 год) 76](#_Toc7099141)

[Приложение 5 «Результаты конструкторского расчета» 80](#_Toc7099142)

[Приложение 6 «Гидравлический расчет по состоянию на 2019 год» 135](#_Toc7099143)

[Приложение 7 «Гидравлический расчет по состоянию на 2035 год» 197](#_Toc7099144)

Приложение 1 «Характеристика тепловых сетей»


| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний  диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Кировск | | | | | |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТЭЦ-8 | У-1 | 1 | 0,500 | 0,500 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | СД-1 | 753 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | СД-2 | КОС МУП «Водоканал» | 15 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | СД-1 | СД-2 | 21 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | УТ-2 | 861 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | УТ-1 | 128 | 0,150 | 0,150 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | УТ-2 | 200 | 0,150 | 0,150 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | п. Кондусов В.В. магазин автозапчастей | 7 | 0,030 | 0,030 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | пав.3 | 440 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | ул. Дружбы, 1 | 6 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | УТ-3 | 3,50 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-3 | ул. Дружбы, 2 | 8 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-3 | УТ-4 | 18 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-4 | УТ-5 | 54 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-5 | УТ-6 | 32 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | ул. Дружбы, 3 | 70 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | УТ-7 | 56 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | ул. Дружбы, 4 | 24 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | ул. Дружбы, 6 | 6 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | ул. Дружбы, 5 | 17 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-4 | ул. Дружбы, 8 | 6 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-5 | ул. Дубровская, 15 | 35 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | ул. Дружбы, 7 | 6 | 0,025 | 0,025 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-9 | ТК-11 | 612 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | ЦТП «Норд» | 402 | 0,150 | 0,150 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | ИТП №1 ООО «Норд» | 36 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ИТП №1 ООО | участки 3,4, АБК(гвс) | 1 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | цех столешниц и склад готовой продукции | 140 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | раздающий коллектор тамбура | 176 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | раздающий коллектор тамбура | тамбур | 4 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | раздающий коллектор тамбура | новый склад | 3 | 0,040 | 0,040 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | участок 2 | 86 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | АБК СО | 20,50 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | участок 1 | 2 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ГТП ГУП «Пассажиравтотран с» | ремонтная зона 1 | 20 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ГТП ГУП «Пассажиравтотран с» | развет. в здании Профилактория | 64 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет. в здании Профилактория | мойка | 97 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет. в здании Профилактория | здание профилактического ремонта ремонта автобусов | 1 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет. в здании Профилактория | здание профилактического ремонта ремонта автобусов | 4 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ГТП ГУП «Пассажиравтотран с» | ремонтная зона 2 | 6 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | административный корпус | 5 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | блок производственных цехов | 1 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | 8 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | дрос. шайба на Городок «Дружба | УТ-2 | 1 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | У-2 | 1 | 0,089 | 0,089 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-2 | ЭМ-Си Баухеми РАША» ГВС АБК | 10 | 0,025 | 0,025 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО одноэтажной пристройки | 17 | 0,015 | 0,015 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО в осях 06-5 | 11 | 0,025 | 0,025 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СТ установки П-1 | 137 | 0,040 | 0,040 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» система тепловых завес У1,У2 | 8 | 0,040 | 0,040 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО в осях 5-12 | 48 | 0,040 | 0,040 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО АБК | 10 | 0,025 | 0,025 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | дрос. шайба на ЭМ-СИ Баухеми Р | У-1 | 1 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-13 ввод налево из ТК-10 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет между ТК-1 и ТК-2 | ТК-1 | 2 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 41 | Лесхоз | 5 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 81 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 17/13 | 18 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-8 р/с Победы | 1 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет между ТК-1 и ТК-2 | ТК-2 | 36 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 р/с Победы | Стадион ДЮСШ | 119 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на\_проходн ую | ТК-3 | 142 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 22 | 18 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 12 | Победы, 10 | 35 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Северная,21 э.у. | 21 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 117 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 21 | 8 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 5 | ул. Грибоедова, 5 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | ул. Победы, 27 | 12 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Северная,7 э.у. | 37 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 65 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | переход диаметра | 91 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 34 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-17 | 52 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | ул. Победы, 13 | 22 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед.14 | разветна Грибоед.16 | 40 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 1 на Кирова, 6 | ул. Кирова, 6 | 20 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Больница | 10 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Железнодорожная, 1 | 305 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 52 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-22 | ТК-23 | 32 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед.13 | разветна Грибоед.14 | 36 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Школа № 1 | 20 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-1 | 40 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Краснофлотская, 15 | 20 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кировский | УФПС СПБ «Кировский | 4 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | склад горгаза | 60 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК | 65 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Толстого,16 э.у. | 54 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 127 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 80 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна гаражи пр.эл.сет. | развет на Кировский | 50 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед.13 | Грибоедова, 13 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 72 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 89 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 5 э.у.1 | развет\_в д.Северная 5 э.у.2 | 38 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 34, 37 | ул. Кирова, 34 | 5 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 18 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 17 | 8 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | Победы, 24 а | 25 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра | 41 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 69 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 36 | Кирова, 36 э. у. | 5 | 0,025 | 0,025 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | УВ-1 | 17 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разв. на скорую помощь | Переход диам. 80\*50 | 70 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Комсомольская, 9 | 7 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | переход диаметра | 17 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 124 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-20 | 44 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 5 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | 22 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на вет. станцию | 145 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Советская, 12 | 14 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 80 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра у ТК-3 | ТК-6 | 47 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяков. 8 | ул. Маяковского, 10 | 20 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ООО «Сапфир» | 17 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | пав.3 | пав. 4 | 169 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | пав. 4 | УТ-5 | 130 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ2 (склад оборудования+ангар) | 4 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-5 | УТ-6 | 65 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | УТ-1 | 124 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | УТ-7 | 25 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | УТ-8 | 291 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-8 | пав. 1 | 3 | 0,100 | 0,100 |
| Дубровская  ТЭЦ | пав. 1 | ГТП ГУП  «Пассажиравтотранс» | 243 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-8 | УТ-9 | 2 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-9 | ООО «Весна» административное здание, ул. Безымянная, д. 2 | 74 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | 100 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ1 (АБК+КПП) | 5,50 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ1 (ТО и ТР со  столярной мастерской+мойка | 45 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | дрос. шайба на Городок «Дружба | 142 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-5 | дрос. шайба на ЭМ-СИ Баухеми Р | 292 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-4 | 23 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 135 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,16 э.у. | 15 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-37 | ТК-7 | 22 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ТК | 25 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Дет. отделение (инф. корпус) | 25 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ТК | 30 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | ТК-1 | 74 | 0,500 | 0,500 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Энергетиков,6 э.у.2 | 94 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК | 50 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Горького, 14 | 44 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Маяковского, 40 | 11 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 10 | 0,040 | 0,040 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 125\*50 | Гараж ОАО «Ленсвязь» | 5 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ул. Магистральная, 48 | 55 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 109 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Северная,8 э.у. | 121 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | переход диаметра у ТК-3 | 36 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-2 | У-3 | 1 | 0,089 | 0,089 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Комсомольская, 11/13 | 43 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 14 | 0,071 | 0,071 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 36 | развет на Кирова, 34, 37 | 30 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | отд. милиции | 47 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | переход диаметров | 43 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет на д. Советская 15/20 | 70 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | Переход диам. 125\*100 | 24 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 76 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-10 | Торфоклад/ ремонтный бокс | 6 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на д. Советская 15/20 | ул. Советская, 15/20 | 28 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | Переход диам. 125\*100 | развет между ТК-1 и ТК-2 | 10 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | МУК «Районный дом культуры» | 28 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковс. 18 | Маяковского, 16 | 37 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 5 | развет на Грибоед. 6 | 45 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Кирова 34 | 1 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковс. 18 | ул. Маяковского, 18 | 7 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | Кирова, 31 | 90 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | разв. на скорую помощь | 54 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед.16 | ТК-38 | 37 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет на д. 24 | 35 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диам | развет\_в д.Молодежная 3 | 41 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 19 | Новая, 19 э.у. | 3 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. 24 | здание администрации(гараж)+ск лад | 1 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | перход диам. 150\*100 | 7 | 0,149 | 0,149 |
| Дубровская  ТЭЦ | развет на д. 24 | Склад | 28 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Советская 21 | Советская, 21 э. у. | 4 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | перход диам. 150\*100 | ТК-2 | 45 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская 11 | Северная,11 э.у. | 7 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская 11 | разветв д.Ладожская11 на э.у2 | 70 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладожская11 на э.у2 | разветв д.Ладожская11 на э.у3 | 20 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладожская11 на э.у3 | развет\_в д.Ладож.11 на э.у.4-5 | 35 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладож.11 на э.у.4-5 | Северная,11-4 э.у. | 12 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладож.11 на э.у.4-5 | Северная,11-5 э.у. | 9 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладожская11 на э.у2 | Северная,11-3 э.у. | 2 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | переход диаметра | 18 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 88 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Северная,15 э.у. | 15 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | переход диаметра 1 | 138 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 34, 37 | Кирова, 37 э. у. | 10 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 3 | перход диаметра | 3 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 5 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Гостиница ГРЭС-8 «Старый город | 28 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна гаражи пр.эл.сет. | Гараж пригор. эл. сетей | 12 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | ул. Маяковского, 5 | 4 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 35 | Кирова, 33 э. у. | 7 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 34 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 3 | 50 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 19 | 28 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 6 | Грибоедова, 6 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Маяковского, 15 | 12 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметров | ул. Горького, 18/28 | 18 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 64 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ЗАО «Братина» | 34 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 3 | 40 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 7 | 45 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ул. Победы, 15 | 14 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ООО «Воли» | 43 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 52 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-6 | 40 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-1 | 46 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ГУМО РФ Пушкинская КЭЧ района | 15 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 15 | 20 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 57 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ул. Советская, 11 | 12 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Набережная1 на э.у3 | переход диаметра | 40 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | развет на Кирова, 38 | 22 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 5 э.у.2 | развет\_в д.Северная 5 э.у.1 | 30 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Пионерская,2 э.у. | 15 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 14 | развет на Победы, 12 | 28 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 29 э. у. | 17 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 70 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветна Кирова, 41 | 97 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | секц.задв.в ТК-16 | 39 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | Победы, 35 | 10 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Администрат. здание ЦРБ | 12 | 0,028 | 0,028 |
| Дубровская  ТЭЦ | ТК-6 | ул. Комсомольская, 12/11 | 20 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Поликлиника | 16 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | разветв .Набережная1 на э.у4 | 40 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 38 | развет на Кирова, 39 | 8 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 62 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | МОУ ДОД «Кировская детская муз | 25 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Горького, 4/25 | 13 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Театральная, 5/4 | 62 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | Санаторий-профилакторий | 20 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 24 | 68 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | переход диаметра | 44 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Пушкина, 8/24 | 70 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 32,50 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Горького, 22 | 20 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 109 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 142 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоедова | развет\_на Грибоед. 3 | 13 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 39 | развет на Кирова, 36 | 20 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 36 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ТК | 41 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | переход диаметра 1 | 54 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК-1 | 29 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет Пионерск4-6 | 158 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-36 | 33 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-6 | 20 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Пионерск4-6 | Пионерская,6 э.у. | 56 | 0,051 | 0,051 |
| Дубровская  ТЭЦ | развет Пионерск4-6 | Пионерская,4 э.у. | 56 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | Победы, 32 э. у. | У-6 | 10 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 219 | 0,500 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ГНС | 30 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 32 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-1 | 200 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Пионерская,3 э.у. | 200 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-3 | 260 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 25 | 0,260 | 0,260 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 7 | 0,260 | 0,260 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 6 | 0,260 | 0,260 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Мира,3 э.у. | 50 | 0,260 | 0,260 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Мира,11 э.у. | 80 | 0,260 | 0,260 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 117 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 379 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 300 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-1 | 91 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.11-13 | Набережная,13 э.у. | 45 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.11-13 | Набережная, 11 э.у.1 | 84 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | разветна ввод | 5 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | развет на д.Набережн.11 -13 | 97 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | ТК-1 | 16 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | разветна д.Новая 2 | 15 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 2 | разветна д.Новая 2а | 50 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д.Новая 2а | Новая,2а э.у. | 10 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 2 | Новая, 2 э.у. | 1 | 0,051 | 0,051 |
| Дубровская  ТЭЦ | ТК-1 | ТК-2 | 110 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК | 24 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 66 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветна д. Пионер.1 э.у.1 | 113 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на д. Пионер.1 э.у.1 | Пионерская,1 э.у.1 | 10 | 0,150 | 0,150 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на д. Пионер.1 э.у.1 | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | 8 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | Пионерская,1 э.у.2 | 10 | 0,150 | 0,150 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | 25 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | Пионерская, 1 э.у.3 | 10 | 0,150 | 0,150 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | переход диаметра в д.Пионер.1 | 70 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра в д.Пионер.1 | Пионерская,1 э.у.4 | 10 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-1 | 51 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 35 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветна д.Новая 6,8 | 32 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д.Новая 6,8 | Новая,6 э.у. | 30 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д.Новая 6,8 | Новая,8 э.у. | 10 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Новая,10 э.у. | 31 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Новая,14/2 э.у. | 49 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Новая,16 э.у. | 78 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Энергетиков,1 э.у. | 15 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 12 | Новая,12 э.у. | 20 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 12 | Новая,12 э.у. | 15 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | развет\_в д.Энергет.5 | 40 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Энергет.5 | Энергетиков,5 э.у. | 32 | 0,150 | 0,150 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Энергет.5 | развет\_на д.Энергет.9,11 | 55 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Энергет.9,11 | Энергетиков,9 э.у. | 30 | 0,082 | 0,082 |
| Дубровская  ТЭЦ | ТК-6 | Энергетиков,7 э.у. | 155 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 90 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 7 э.у.2 | Новая,7 э.у.2 | 5 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 5 | Новая,5 э.у. | 8 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 5 | разветна д.Новая 5а-5б | 25 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 5а-5б | Новая,1-1 э.у | 10 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 5а-5б | Новая,5а э.у. | 15 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 4 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 71 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 18 э.у.1 | Новая,18 э.у. | 7 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набержная,6 э.у. | 145 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | Новая,30 э.у. | 24 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-1 | 28 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Новая,11 э.у. | 15 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Новая,9 э.у. | 50 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 71 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | Новая,32 э.у. | 46 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-1 | 80 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 34 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Новая,13-1 э.у. | 40 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Новая 13-2 э.у. | 15 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Маяковского,36 э.у. | 80 | 0,039 | 0,039 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 104 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | Новая,15 э.у. | 46 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 113 | 0,205 | 0,205 |
| Дубровская  ТЭЦ | ТК-13 | Новая,17 э.у. | 73 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 3 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 100 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 15 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Ладожская,5 э.у. | 132 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Новая,38 э.у. | 22 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 95 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | разветв д.Новая 19 | 105 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 19 | развет в д.Советская 21 | 125 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Советская 21 | ТК-16 | 55 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Советская, 36 э. у. | 45 | 0,020 | 0,020 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | развет\_на д.Советская 34 | 54 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развеет на д.Советская 34 | ТК-3 | 23 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Маяковского, 32 э. у. | 25 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Маяковского, 34 э. у. | 10 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 168 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | Новая,28 э.у. | 5 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 122 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 77 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 186 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 83 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-1 | 33 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,9а э.у. | 30 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,9 э.у. | 5 | 0,039 | 0,039 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 48 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 10 | 0,400 | 0,400 |
| Дубровская  ТЭЦ | ТК-11 | ТК-1 | 101 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | разветв д.Набережная 7 э.у.1 | 30 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Набережная 7 э.у.1 | Набережная, 7 э.у. 1 | 3 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 182 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 86 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветв д.БПС 6 | 16 | 0,148 | 0,148 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | 50 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | БПС,6 э.у.3 | 6 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | разветв д.БПС 6 на э.у.1 | 35 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у.1 | БПС,6 э.у.4 | 5 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Молодежная 3 | Молодежная,5 э.у. | 17 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Молодежная 3 | Молодежная,3 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | 3 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | БПС,6 э.у.1 | 40 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | БПС,6 э.у.2 | 8 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 100 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Энергетиков,12 э.у. | 8 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Маяковского,114 э.у. | 25 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | разветна д.Набережная 3 | 82 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережная 3 | Набережная, 3 э. у. | 53 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережная 3 | разветв д.БПС 2 | 81 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 2 | БПС,2 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 2 | разветв д. БПС 4/2 | 82 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д. БПС 4/2 | ТК-1 | 56 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д. БПС 4/2 | БПС,4/2 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,6 э.у. | 20 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,4 э.у. | 127 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 10 | 0,257 | 0,257 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 60 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,14 э.у. | 33 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 27 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | БПС,12 э.у. | 78 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветна д.БПС 10 | 59 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.БПС 10 | ТК-1 | 35 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 10 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | БПС,12а э.у. | 16 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.БПС 10 | разветв д.БПС 10 на э.у. | 25 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 10 на э.у. | БПС,10 э.у. | 3 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 10 на э.у. | ТК-1 | 157 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,7 э.у. | 12 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Молодежная,8 э.у. | 22 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Молодежная,12 э.у. | 34 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 126 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-1 | 72 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | БПС,11 э.у. | 25 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | БПС,9 э.у. | 25 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 150 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | БПС,11 э.у. | 13 | 0,071 | 0,071 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | БПС,13 э.у. | 37 | 0,071 | 0,071 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Ладожская,10 э.у. | 177 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-1 | 48 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | БПС,14/16 э.у. | 20 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,15 э.у. | 50 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 144 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-1 | 19 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 67 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет\_в д.Ладожская 14 | 50 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская 14 | Ладожская,14 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская 14 | развет\_в д.Ладожская 12 | 300 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская 12 | Ладожская,4 э.у. | 120 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская 12 | Ладожская,12 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 231 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | разветв д.Набережная 1 | 54 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 1 | разветв д.Набережная1 на э.у2 | 46 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Набережная1 на э.у2 | Набережная,1 э.у.4 | 5 | 0,065 | 0,065 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Набережная1 на э.у2 | Набережная,1 э.у.5 | 53 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 1 | разветв д.Набережная1 на э.у3 | 15 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Набережная1 на э.у3 | Набережная,1 э.у.3 | 5 | 0,065 | 0,065 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в .Набережная1 на э.у4 | Набережная,1 э.у.2 | 5 | 0,065 | 0,065 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 231 | 0,400 | 0,400 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 4 | 0,408 | 0,408 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 218 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет\_в д.Северная 5 э.у.1 | 76 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 5 э.у.1 | Северная,5 э.у.1 | 5 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет\_в д. Северная 3 на э.у. | 71 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д. Северная 3 на э.у. | Северная,3 э.у.1 | 5 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 3 | ТК-2 | 36 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 5 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Северная,4 э.у. | 5 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Северная,6 э.у. | 5 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-1 | 200 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Северная,2а э.у. | 27 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 38 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Северная,2б э.у. | 30 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-7 | 72 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д.Новая 2а | разветна д.Новая4 | 15 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-6 | Победы, 34 э. у. | 10 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | развет\_в д.Северная 8а | 266 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 56 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Комсомольская, 8 | 8 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Молодежная,18 э.у. | 20 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-8 | 56 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая4 | Новая,4а э.у. | 10 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | У-5 | 5 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-1 | 30 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-36 | ТК-4 | 10 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ул. Комсомольская, 6 | 14 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-5 | У-6 | 10 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Северная,2 э.у. | 77 | 0,365 | 0,365 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра | 83 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую | разветна Грибоедова | 84 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 39 | Кирова, 39 э. у. | 10 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 5 э.у.1 | Северная,5 э.у.3 | 5 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую, 2 | развет на Маяков. 8 | 40 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 82 | 0,408 | 0,408 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 41 | ТК-6 | 30 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-9 | 24 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ул. Комсомольская, 4 | 15 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Энергет.9,11 | развет\_на Энергет. 11 | 59 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-5 | У-7 | 30 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Новая,1 э.у.2 | 40 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Энергет.11 | Энергетиков,11 э.у.2 | 20 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-7 | Победы, 36 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 6 | 14 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 28 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-2 | 96 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-10 | 32 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра | 26 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК-1 | 9 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 13/21 | 21 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-7 | Победы, 38 э. у. | 20 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 80\*60 | Торфосклад Крановое депо (ангар) | 30 | 0,060 | 0,060 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-11 | 15 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветна д.Новая7 э.у.1 | 64 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ул. Краснофлотская, 5/2 | 6 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 3 | 8 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | разветна д.Новая 5 | 35 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-2 | У-1 | 5 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход\_диаметра | 91 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 66 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-21 | ТК-22 | 49 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-27 | ул. Победы, 17 | 16 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | ТК-32 | 32 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | У-3 | 10 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-12 | 49 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая7 э.у.1 | Новая,7 э.у.1 | 5 | 0,065 | 0,065 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | Победы, 30 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разв. на скорую помощь | Скорая помощь | 10 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | МОУ ДОД РЦДО детей | 4 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Пригородные эл. сети | 43 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | ТК-1 | 69 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 23, 25 | ул. Краснофлотская, 23 | 9 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 18 э.у.1 | Новая,20 э.у. | 97 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра1 | ТК-3 | 42 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 10 | развет\_на Грибоед.13 | 112 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ремонтные боксы | 85 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-13 | 10 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет\_в д.Ладожкая3 | 62 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ул. Краснофлотская, 7/1 | 6 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | У-4 | 20 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 180 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Набережная 7 э.у.1 | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | 50 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | переход диаметра 2 | 30 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ул. Магистральная, 48 | 175 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | У-2 | 5 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ЛВС | ЛВС | 3 | 0,051 | 0,051 |
| Дубровская  ТЭЦ | ТК-29 | ул. Победы, 21/1 | 16 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 7 | развет на Грибоед. 8 | 24 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в .Набережная1 на э.у4 | Набережная,1 э.у.1 | 66 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-19 | 30 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Ладожская,18 э.у. | 30 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 3 | Новая,24 э.у. | 37 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 72 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ЛВС | ТК-4 | 40 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 8 | ул. Грибоедова, 8 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 16 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 23, 25 | ул. Краснофлотская, 25 | 20 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветв д.Новая 12 | 65 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | секц.задв.в ТК-12 | 24 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-38 | ул. Грибоедова, 17 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 9 | 18 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 50 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Набережная,11 э.у.2 | 10 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Кирова, 40 э. у. | 5 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 5 э.у.2 | Северная,5 э.у.2 | 5 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-10 | Торфосклад/ремонтные мастерски | 70 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 23 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Северная,19 э.у. | 15 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход\_диаметра | ТК-4 | 15 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Общежитие | 34 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 36 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,22 э.у.2 | 15 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Комсомольская, 10 | 16 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-1 | 8 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ТК-1 | 47 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет\_на\_проходную | 46 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 40 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ДЭС | 60 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 35 | Кирова, 35 а э. у. | 38 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 4 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | переход диаметра | 7 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | разветв д.6 по ул. Победы | 60 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Краснофлотская, 8 | 20 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Горького, 5/24 | 10 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 7 э.у.2 | переход диаметра | 16 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14а | ТК-14 | 20 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-13 | Краснофлотская, 19/1 | 3 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 17 | 11 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-12 | У-13 | 8 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1а | ул. Комсомольская, 5 | 7 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-2 | Победы, 29 э. у. | 40 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.6 по ул. Победы | Победы, 8 Бани (БПК) | 24 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у.1 | переход диам | 35 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет\_в д.Ладожская 11 | 9,06 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | магазин ЧП «Попик В. П.» | 15 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | резвет на Волена ЛТД | Волена ЛТД | 4 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 26/6 | 4 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кирова,33 | Кирова, 31 а э. у. | 7 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | развет на Победы, 16 | 28 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 36 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 8а | Северная,11 э.у. | 18 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-36 | ТК-5 | 15 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диам. с 200 на 150 | 251 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-1 | 786 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяков. 8 | Маяковского, 8 | 2 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на\_проходн ую | Проходная спецтранс | 2 | 0,021 | 0,021 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Исаева | Исаева, 1 э.у. | 5 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ФГУЗ «ЦГиЭ в лен обл» | 18 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Следственный отдел | 20 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д. Северная 3 на э.у. | развет\_в д.Северная 3 э.у.2 | 40 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую | развет на Маяковскую, 2 | 7 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-1 | 193 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 14 | Победы, 14 а | 7 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Кухня | 17 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра у Энергет.4 | Энергетиков,4 э.у. | 7 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Энергет.11 | Энергетиков,11 э.у.1 | 5 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ОВД | 22 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | ул. Победы, 23/2 | 12 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-36 | ТК-37 | 125 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на д. Совет. 24, 26 | 74 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 17 | Северная,17 э.у.1 | 5 | 0,065 | 0,065 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 24 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-1 | 62 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.6 по ул. Победы | ул. Победы, 8 а | 140 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | секц.задв.в ТК-16 | ТК-16 | 1 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-8 | Контора Торфосклада (администрация) | 3 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 1 | ТК- 1 | 52 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Победы, 1 | 65 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветна ЛВС | 20 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ТК-29 | 48 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 7 | ул. Грибоедова, 7 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | развет на Победы, 14 | 28 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Столовая интернат | 54 | 0,040 | 0,040 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | перех диам | 99 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | переход диаметра 3 | 29 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 24 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 27 | 17 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диам. с 200 на 150 | ТК-2 | 29 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14а | ул. Краснофлотская, 9 | 6 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-12 | ул. Краснофлотская, 21 | 10 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-14а | 15 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ул. Краснофлотская, 11/20 | 16 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-13 | Пушкина, 3 | 25 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК-3 | 93 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 10 | 20 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Советская, 16 | 20 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | У-12 | 56 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-16 | 20 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв на Кирова, 16 | Кирова, 16/1 э. у. | 60 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 23 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 20 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 25 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-20 | 35 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК | 89 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Гаражи | 20 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ул. Победы, 7 | 64 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | МУП УПиС «ЖКЖ» | 8 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 4 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 3 э.у.2 | Северная,3 э.у.2 | 5 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофл. 4 | Краснофлотская,нас. э.у. | 38 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | Переход диам. 80\*50 | Морг | 46 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 3 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра1 | 40 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 8 | развет на Грибоед. 10 | 28 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет на Пушкина, 2, 4 | 74 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-2 | Победы 26, 28, 30, 27, 31 | 1 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 р/с Советская | развет на Исаева | 9 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Петуниной, 1 э. у. | 8 | 0,040 | 0,040 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Маяковского, 9 | 102 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кировский | переход диаметра 125\*50 | 1 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 ввод налево из ТК-10 | развет на Краснофлот. 27, 29 | 59 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 111 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Пожарная охрана | 24 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 40 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | ТК-31 | 30 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 17 | Северная,17 э.у.2 | 57 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-10 ввод налево из ТК-10 | 1 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 ввод налево из ТК-10 | развет на Краснофлот. 23, 25 | 25 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | Детский сад | 54 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 2 | Новая,22 э.у. | 14 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 47 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | резветна Волена ЛТД | 80 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 | 46 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Новая,3 э.у. | 31 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 15 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 1/4 | 15 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 18 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 125 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет на Краснофл. 4 | 6 | 0,050 | 0,050 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | Хлебозавод | 6 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | уд. Кирова, 13 | 46 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед.16 | Грибоедова, 16 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | ТК-1 | 98 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 1 на Кирова, 6 | развет 2 на Кирова, 4 | 35 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 100 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофл. 4 | ул. Краснофлотская, 4 | 25 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,14 э.у. | 75 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 64 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-19 | 84 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 24 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 4 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-10 | 40 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ЗАО «НМЦ» | 24 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | перход диаметра | Северная,13 э.у. | 134 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 23 | 0,200 | 0,200 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 41 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Комсомольская, 3 | 7 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Краснофлотская, 6 | 13 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожкая3 | Ладожская, 3 э. у. 2 | 10 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 1 | переход диаметра 2 | 10 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-1 | 60 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ул. Победы, 9 | 62 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Кирова, 18 | 11 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 40 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 22 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет\_в д.Северная 17 | 53 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | разветв д.Новая 18 э.у.1 | 15 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | гараж ОВД | 20 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-21 | ул. Победы, 11 | 62 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ТК-27 | 45 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Кирова, 27 | 46 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-37 | ТК-1 | 29 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 8 | 10 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | УМП Издат. дом «Ладога» | 43 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 26 | 52 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую, 2 | Маяковского, 2 | 19 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-4 | 46 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.6 по ул. Победы | Темп. Перв. + Дубрава | 24 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 30 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-8 ввод налево из ТК-10 | 1 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на д. Советская 15/20 | переход диаметра у д.Горьк.22 | 20 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 ввод налево из ТК-10 | ТК-9 | 55 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 47 | 0,200 | 0,200 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-5 | 45 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Горького, 10/14 | 80 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 2 | ТК-1 | 2 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 28 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожкая3 | Ладожская,3 э.у.1 | 10 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-4 | Победы, 33 э. у. | 20 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Пионерская, 12 | 230 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-4 | Победы, 28 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 85 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на д. Пионер.1 э.у.1 | переход диаметра | 94 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 14 | 17 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ул. Победы, 19 | 16 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 4 | Грибоедова, 4 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-32 | ТК-33 | 39 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | перех диам | Ладожская,8 э.у. | 13 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1а | 50 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | Школа-Гимназия | 15 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-4 р/с Советская | 9 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ул. Победы, 5 | 50 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-23 | ТК-24 | 30 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед.14 | ул. Грибоедова, 14 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет 1 на Кирова, 6 | 30 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 5/13 | 42 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-1 | 145 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ООО «Росгосстрах Северо-Запад» | 42 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 мкр. т/м | ТК-1 | 20 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-1 | 29 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-33 | ул. Кирова, 29/3 | 30 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | перход диаметра у ТК-35 | 60 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-3 мкр. т/м | 1 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Горького, 7 | 18 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | УВ-2 | 69 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-2 | УВ-1 | 87 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 72 | 0,150 | 0,150 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК- 1 | Новая,26 э.у. | 24 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 87 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Советская, 10 | 10 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-13 | 62 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 46 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,20 э.у.3 | 89 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 10 | 16 | 0,040 | 0,040 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК | 15 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК- 1 | ТК-2 | 24 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 16 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | Учебный корпус | 30 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Горького, 8 | 24 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ул. Победы, 4 | 60 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 12 | 15 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 14/2 | 30 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 | 1 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ТК-1 | 32 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 4 | развет на Грибоед. 5 | 29 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-33 | ТК-34 | 9 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-2 | Победы, 31 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | ТК-1 | 141 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Петуниной, 2 э. у. | 8 | 0,061 | 0,061 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | разветна ввод | 15 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ул. Советская, 18 | 21 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветв на Кирова, 16 | 4 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв на Кирова, 16 | ТК-7 | 50 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая7 э.у.1 | разветв д.Новая 7 э.у.2 | 65 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Детские ясли ГРЭС-8 | 50 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 60 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ул. Победы, 16 | 56 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра у д.Горьк.22 | ТК-3 | 39 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-15 | 64 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Гараж ОАО Ленэнерго | 1 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-4 | 45 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Пушкина, 10/17 | 57 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 2/17 | 1 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | У-8 | 1 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1а | ТК-2 | 29 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 15 | 9 | 0,071 | 0,071 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Энергет.5 | Энергетиков,3 э.у. | 25 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоедова | клиновая задвижка | 71 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 35 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Комсомольская, 7 | 44 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая4 | Новая,4 э.у. | 5 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | УВ-1 ввод налево из ТК-20 | 1 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Ладожская,9 э.у. | 25 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 38 | Кирова, 38 э. у. | 5 | 0,026 | 0,026 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 5 э.у.1 | переход диаметра | 9 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Будка | 13 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | душевые торфосклада | 4 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Набережная 7 э.у.2 | Набережная,7 э.у.2 | 5 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | клиновая задвижка | У-10 | 150 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 ввод налево из ТК-20 | ТК-5 | 49 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-18 | 74 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 3 | ул. Грибоедова, 3 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Терапевт. отделение | 5 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-17 | 34 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 3 э.у.2 | развет\_в д.Северная 3 | 10 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-10 | Склад горюче-смаз. матер. | 3 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-4 ввод на Советскую, 30 | 1 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 ввод на Советскую, 30 | развет на Маяковс. 18 | 61 | 0,041 | 0,041 |
| Дубровская  ТЭЦ | ТК-5 | ТК-6 | 69 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 82 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | вахта ЛВС | 40 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 23/4 | 47 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 6 | развет на Грибоед. 7 | 30 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на вет. станцию | Вет. станция | 30 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-1 | 96 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Маяковского, 7/18 | 16 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ДЮСШ | 1 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | секц.задв.в ТК-12 | ТК-12 | 1 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | ТК-1 | 87 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | резвет на Волена ЛТД | разветна гаражи пр.эл.сет. | 10 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | УТ-1 | 82 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 10 | ул. Грибоедова, 10 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кирова,33 | развет на Кирова, 35 | 30 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 16 | Победы, 16 | 7 | 0,034 | 0,034 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 12 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Набережная 7 э.у.2 | переход диаметра у Энергет.4 | 195 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | разветна Кирова,33 | 124 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | Мастерские МУП «Водоканал» | 10 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-22 | ТК-1 | 37 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-27 | ТК-28 | 48 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 3 | развет на Грибоед. 4 | 25 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-32 | ул. Победы, 25 | 25 | 0,040 | 0,040 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Спальный корпус интерната | 10 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра | 103 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 125 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 37 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 4 | 21 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-1 | 52 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-10 | переход диаметра 80\*60 | 32 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-8 | 127 | 0,300 | 0,300 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | УТ-1 ввод на торфосклад | 1 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-1 | 10 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 ввод на торфосклад | развет на Маяковскую | 25 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | перход диаметра у ТК-35 | ТК-35 мкр т/м | 5 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Горького, 23 | 8 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-8 | У-9 | 47 | 0,071 | 0,071 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 мкр т/м | ТК-35 | 1 | 0,125 | 0,125 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Пушкина, 6/25 | 54 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-9 | У-10 | 10 | 0,071 | 0,071 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Петуниной, 3 э. у. | 8 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Железнодорожная, 4 | 55 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-2 | 90 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-2 воод по Железнодорожной | 1 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-9 | Торфоклад/ ремонтный бокс | 6 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 воод по Железнодорожной | переход диаметра | 8 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 25 | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | ТК-26 | 46 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на вет. станцию | гараж Вет. станции | 6 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 30 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | Управление судебн. департамент | 15 | 0,041 | 0,041 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Комсомольская, 16 | 40 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 275 | 0,205 | 0,205 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 ввод налево | 1 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 ввод налево | ТК-2 | 28 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-6 | 76 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,22 э.у.1 |  | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,20 э.у.1 |  | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,20 э.у.2 |  | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Магистральная, СГПТУ э. у. 1 |  | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ул. Магистральная, 48 |  | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ул. Магистральная, 48 |  | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Энергетиков,6 э.у.1 |  | 0,070 | 0,070 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Нова,1 э.у.1 |  | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,9б э.у. | 22 | 0,039 | 0,039 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладожская11 на э.у3 | Северная,11-2 э.у. | 60 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 8а | Северная,хлорат. э.у. | 55 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,водоразбор э.у. | 42 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет Октябрьская д.5-6 | 160 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Октябрьская д.5-6 | Октябрьская,5 э.у. | 8 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | разветна д.Набереж.13 | 180 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набереж.13 | Мира,13 э.у. | 7 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набереж.13 | развет на д.Набережн.12-14 | 18 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.12-14 | Октябрьская,14 э.у. | 14 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.12-14 | разветна д.Набережн.12 | 8 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.12 | Октябрьская,12 э.у. | 5 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.12 | Октябрьская,10 э.у. | 12 | 0,028 | 0,028 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,т.э.у. | 121 | 0,028 | 0,028 |
| Дубровская  ТЭЦ | ТК-16 | ТК-2 | 10 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на д. Советская 37 | 14 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Советская 37 | Советская, 39 э. у. | 24 | 0,065 | 0,065 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Советская 37 | Советская, 37 э. у. | 20 | 0,065 | 0,065 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Советская 34 | Советская,34 э.у. | 5 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Советская,32 э.у. | 15 | 0,080 | 0,080 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Октябрьская д.5-6 | развет Октябрьская д.4,6 | 15 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Октябрьская д.4,6 | Октябрьская,6 э.у. | 20 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Октябрьская д.4,6 | Октябрьская,4 э.у. | 25 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Набережная,ст. э.у. | 12 | 0,260 | 0,260 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | разветна д.Набережная 15а-21а | 31 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на д.Набережная 15а-21а | Набережная,21а э.у. | 23 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на д.Набережная 15а-21а | разветв д.Набережная 15а | 17 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 15а | Набережная,17а э.у. | 38 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 15а | Набережная,15а э.у. | 5 | 0,051 | 0,051 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | БПС,6 э.у. | 59 | 0,149 | 0,149 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,12 э.у. | 23 | 0,071 | 0,071 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Молодежная,20 э.у. | 22 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,22 э.у. | 40 | 0,082 | 0,082 |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Набережная,КНС-1 э.у. | 8 | 0,034 | 0,034 |
| г. Кировск (сети ГВС) | | | | | |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Школа № 1 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 10 | 16 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 46 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 12 | 15 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 76 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-1 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 14/2 | 30 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 18 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 15 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 46 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв на Кирова, 16 | Кирова, 16/1 э. у. | 60 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 45 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | МОУ ДОД «Кировская детская муз | 25 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 17 | 8 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 72 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Кирова, 18 | 11 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 56 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 19 | 28 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кировский | Гараж ОАО «Ленсвязь» | 6 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | МУП УПиС «ЖКЖ» | 8 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 32 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 21 | 8 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 15 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 22 | 18 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 49 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 23/3 | 47 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Горького, 4/25 | 13 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 28 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 26/6 | 4 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1а | 50 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Кирова, 27 | 46 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1а | ТК-2 | 29 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-33 | ул. Кирова, 29/3 | 30 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТЭЦ-8 (ГВС) | У-1 | 1 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Комсомольская, 3 | 7 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | ТК-1 | 87 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ул. Комсомольская, 4 | 15 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 5 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1а | ул. Комсомольская, 5 | 7 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 80 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 14 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ул. Комсомольская, 6 | 14 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Комсомольская, 7 | 44 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 3 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Комсомольская, 8 | 8 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-14а | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Комсомольская, 9 | 7 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14а | ТК-15 | 15 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Комсомольская, 10 | 16 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-4 | 45 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 66 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Комсомольская, 11 | 43 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-2 | 96 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Комсомольская, 12/11 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на д. Совет. 24, 26 | 74 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 124 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Комсомольская, 16 | 40 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 117 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 62 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 3 | 8 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 22 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофл. 4 | ул. Краснофлотская, 4 | 25 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-16 | 40 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-1 | 29 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Краснофлотская, 6 | 13 | 0,040 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-1 | 46 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 82 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ул. Краснофлотская, 7 | 6 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-17 | 34 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-19 | 30 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 10 | 20 | 0,040 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 2 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 81 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Терапевт. отделение | 5 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет на д. Советская 15/20 | 70 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-13 | ул. Краснофлотская, 19 | 3 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на д. Советская 15/20 | ТК-3 | 59 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ООО «Росгосстрах Северо-Запад» | 42 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | Стадион ДЮСШ | 120 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | УВ-1 | 17 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Детские ясли ГРЭС-8 | 50 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-1 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-4 | 23 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ул. Краснофлотская, 5 | 6 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-5 | 50 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | УМП Издат. дом «Ладога» | 43 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 52 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | Санаторий-профилакторий | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-15 | 125 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Столовая интернат | 54 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-17 | 52 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-14 | 100 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 89 | 0,080 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | Учебный корпус | 30 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-13 | 56 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | Управление судебн. департамент | 15 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-19 | 84 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-12 | 4 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 27, 29 | ул. Краснофлотская, 27 | 17 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-1 | 62 | 0,065 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-11 | 34 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 29 э. у. | 17 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-20 | 44 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-10 | 12 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую, 2 | Маяковского, 2 | 19 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-8 | 25 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-21 | ТК-22 | 49 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-16 | 20 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-15 | 64 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-22 | ТК-1 | 37 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 34 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-7 | 23 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую, 2 | развет на Маяковского, 4 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,080 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-6 | 39 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковского, 4 | ул. Маяковского, 4 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 102 | 0,080 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-5 | 60 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | ул. Маяковского, 5 | 4 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветна ЛВС | 20 | 0,070 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-4 | 20 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ЛВС | ТК-4 | 40 | 0,070 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковского, 4 | развет на Маяковского, 6 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 25 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковского, 6 | ул. Маяковского, 6 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | резветна Волена ЛТД | 80 | 0,070 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-2 | 47 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | резвет на Волена ЛТД | разветна гаражи пр.эл.сет. | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Маяковского, 7/18 | 16 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 23 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна гаражи пр.эл.сет. | развет на Кировский | 50 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Маяковского, 9 | 102 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 | 1 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-8 | 127 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Маяковского, 15 | 12 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 29 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 64 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-20 | 141 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Петуниной, 1 э. у. | 8 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 36 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Петуниной, 2 э. у. | 8 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-22 | ТК-23 | 32 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-23 | ТК-24 | 30 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 3 | 50 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | ТК-26 | 46 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 37 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ул. Победы, 4 | 60 | 0,065 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-6 | 40 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ТК-29 | 48 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ул. Победы, 7 | 64 | 0,065 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 40 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ул. Победы, 9 | 62 | 0,065 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | разветна ввод | 15 | 0,125 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-10 | 40 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Спальный корпус интерната | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 135 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-6 | 83 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14а | ул. Краснофлотская, 9 | 6 | 0,040 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | ТК-31 | 30 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | ТК-32 | 32 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-13 | 62 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-32 | ТК-33 | 39 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | развет на Краснофлот. 27, 29 | 62 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-33 | ТК-34 | 9 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | ТК-35 | 60 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-27 | ТК-28 | 48 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-18 | 74 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | развет на Победы, 14 | 28 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-1 | 96 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.6 по ул. Победы | ул. Победы, 8 а | 140 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 14 | развет на Победы, 12 | 28 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-21 | ул. Победы, 11 | 62 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-3 | 82 | 0,125 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Краснофлотская, 8 | 20 | 0,040 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | УВ-2 | 69 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | разв. на скорую помощь | 54 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 12 | ул. Победы, 12 | 7 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-2 | УВ-1 | 87 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-8 | 30 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | ул. Победы, 13 | 22 | 0,065 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-36 | 33 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-7 | 16 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ул. Победы, 15 | 14 | 0,065 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-36 | ТК-37 | 125 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 4 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-37 | ТК-1 | 29 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-27 | ул. Победы, 17 | 16 | 0,065 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 28 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | У-12 | 56 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Пушкина, 8/24 | 70 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | УТ-1 | 82 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет на Краснофл. 4 | 6 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 5/13 | 42 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 23 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 6 | 14 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | развет на Маяковскую | 26 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 7 | 45 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 8 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-6 | 76 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Следственный отдел | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую | развет на Маяковскую, 2 | 7 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Советская, 10 | 10 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 17 | 11 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 24 | 68 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ул. Горького, 18/28 | 61 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 26 | 52 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 80 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Горького, 22 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 30 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 32,50 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-2 | 52 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 109 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 35 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 | 46 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Театральная, 5/4 | 62 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | ТК-1 | 69 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Кухня | 17 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разв. на скорую помощь | Скорая помощь | 10 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-2 | 40 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-17 | 90 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | Победы, 35 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 2 | 1 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 4 | 21 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 56 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Пушкина, 6/25 | 54 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | развет на Исаева | 18 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | Победы, 24 а | 25 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-4 | 57 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-32 | ул. Победы, 25 | 25 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 40 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | ул. Победы, 23/2 | 12 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-5 | 4 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-29 | ул. Победы, 21/1 | 16 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-2 | 25 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | 22 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Больница | 10 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 64 | 0,250 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | ТК-2 | 70 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-20 | 35 | 0,100 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Краснофлотская, 15 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Петуниной, 3 э. у. | 8 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-1 | 40 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,125 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Победы, 1 | 65 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ЗАО «НМЦ» | 24 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 24 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | Школа-Гимназия | 15 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | отд. милиции | 47 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ул. Советская, 18 | 21 | 0,040 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 17/13 | 18 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 15 | 9 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Горького, 14 | 44 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Железнодорожная, 1 | 305 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-12 | ул. Краснофлотская, 21 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Горького, 10/14 | 80 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Советская, 16 | 20 | 0,040 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 9 | 18 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на д. Советская 15/20 | ул. Советская, 15/20 | 28 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Горького, 8 | 24 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | Детский сад | 54 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Горького, 7 | 18 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 13/21 | 21 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-12 | У-13 | 8 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Пушкина, 10 | 57 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ул. Победы, 19 | 16 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 14 | 17 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-6 | 36 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 1 на Кирова, 6 | развет 2 на Кирова, 4 | 35 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Общежитие | 34 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет 1 на Кирова, 6 | 30 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | ул. Победы, 27 | 12 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 52 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-9 | 72 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.6 по ул. Победы | Темп. Перв. + Дубрава | 24 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Гараж ОАО Ленэнерго | 1 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 16 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 24 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 41 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.6 по ул. Победы | Победы, 8 Бани (БПК) | 24 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ЛВС | ЛВС | 3 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 125 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Горького, 23 | 8 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Пригородные эл. сети | 55 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет на Пушкина, 2, 4 | 74 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разв. на скорую помощь | Морг | 116 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Горького, 5 | 10 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ул. Советская, 11 | 12 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Советская, 12 | 14 | 0,030 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ТК-1 | 32 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую | ул. Грибоедова, 3 | 100 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ул. Краснофлотская, 11 | 16 | 0,040 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ТК-1 | 47 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | уд. Кирова, 13 | 46 | 0,150 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ТК-27 | 45 | 0,200 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ул. Победы, 5 | 50 | 0,065 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | разветв д.6 по ул. Победы | 60 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Исаева | Исаева, 1 э.у. | 5 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | МОУ ДОД РЦДО  детей | ТК-4 | 4 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 72 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 69 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кировский | УФПС СПБ «Кировский | 4 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ДЭС | 60 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 24 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна гаражи пр.эл.сет. | гараж | 12 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 3 | 40 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 40 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 87 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 5 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на вет. станцию | 145 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветв на Кирова, 16 | 4 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 1/4 | 15 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на вет. станцию | гараж Вет. станции | 6 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв на Кирова, 16 | ТК-7 | 50 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 1 на Кирова, 6 | ул. Кирова, 6 | 20 | 0,050 | - |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на вет. станцию | Вет. станция | 30 | 0,050 | - |


Приложение 2 «Подключенная нагрузка потребителей» (по состоянию на 2019 год)


| **Улица** | **Дом** | **Корп.** | **Лит.** | **Отопление Гкал/час** | **Вентиляция Гкал/час** | **ГВС Гкал/час** | **Магистраль** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Дубровская ТЭЦ»** | | | | | | | |
| Кирова ул | 14 |  |  | 0,07 | 0 | 0,025 | I-II микрорайоны |
| Северная ул | 14 |  |  | 0,07 | 0,17 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 12 |  |  | 0,046 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 14 |  |  | 0,053 | 0 | 0,031 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 16 | А. |  | 0,026 | 0 | 0,005 | I-II микрорайоны |
| Комсомольская ул | 3 |  |  | 0,066 | 0 | 0,025 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 16а |  |  | 0,067 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 35 |  |  | 0,168 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Пушкина ул | 6 |  |  | 0,14 | 0 | 0,07 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 3 |  | 0,0499 | 0 | 0,006 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 5 |  |  | 0,0048 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 6а |  |  | 0,04 | 0,004 | 0,004 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 24 |  |  | 0,131 | 0 | 0,089 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 24 |  | В,В1 | 0,065 | 0 | 0,093 | I-II микрорайоны |
| Северная ул | 1д |  |  | 0,1 | 1,8 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 19 |  |  | 0,065 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 17 |  |  | 0,065 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 3 |  |  | 0,066 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 21 |  |  | 0,293 | 0 | 0,28 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 5 |  |  | 0,008 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 5 | б |  | 0,012 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 41 |  |  | 0,053 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 9 |  |  | 0,06 | 0 | 0,022 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 28 |  |  | 0,003 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 37 | контор |  | 0,058 | 0 | 0,001 | Хознужды ( 84) |
| Пушкина ул | 2 |  |  | 0,0091 | 0 | 0,008 | I-II микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 10 |  |  | 0,145 | 0 | 0,694 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 13 |  |  | 0,0778 | 0 | 0,028 | I-II микрорайоны |
| Петуниной пер | 1 |  |  | 0,014 | 0 | 0,003 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 11 |  |  | 0,0019 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Горького ул | 15 |  |  | 0,06 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 24а |  |  | 0,057 | 0 | 0,009 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 6 |  |  | 0,0049 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Северная ул | 17 |  |  | 0,667 | 0 | 0,458 | III-IV микрорайоны |
| Железнодорожная ул | 2 |  |  | 0,19 | 0 | 0,153 | Хознужды ( 84) |
| Набережная ул | 5 |  |  | 0,0038 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Маяковского ул | 15 |  |  | 0,15 | 0 | 0,08 | I-II микрорайоны |
| Горького ул | 5 |  |  | 0,0892 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 8 |  |  | 0,22 | 0 | 0,071 | I-II микрорайоны |
| Ладожская ул | 9 |  |  | 0,009 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 9a |  |  | 0,018 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 35/1 |  |  | 0,0046 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 40 |  |  | 0,4042 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 3 |  |  | 0,0177 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 7 |  |  | 0,29 | 0,139 | 0,174 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0011 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Десантника Исаева | 1 |  |  | 0,01 | 0 | 0,003 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 1 |  |  | 0,0761 | 0,022 | 0,0288 | I-II микрорайоны |
| Железнодорожная ул | 2 |  |  | 0,003 | 0 | 0,0046 | Хознужды ( 84) |
| Маяковского ул | 7 |  |  | 0,305 | 0 | 0,16 | I-II микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 8 |  |  | 0,42 | 0 | 0,26 | III-IV микрорайоны |
| Комсомольская ул | 11 |  |  | 0,1 | 0 | 0,04 | I-II микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 5 |  |  | 0,21 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 9 |  |  | 0,4503 | 0 | 0,372 | III-IV микрорайоны |
| Железнодорожная ул | 1 |  |  | 0,005 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Ладожская ул | 9 |  |  | 0,281 | 0 | 0,17 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 26 |  |  | 0,131 | 0 | 0,1 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 21 |  |  | 0,07 | 0 | 0,034 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 3 | тер |  | 0,13 | 0 | 0,07 | I-II микрорайоны |
| Пушкина ул | 2 |  |  | 0,1409 | 0 | 0,06 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 11 |  |  | 0,2001 | 0 | 0,139 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | А... |  | 0,067 | 0 | 0 | Магистраль Промзона |
| Набережная ул | 11 |  |  | 0,0788 | 0 | 0,004 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 12 |  |  | 0,0252 | 0 | 0,006 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 1 |  |  | 0,0081 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0008 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 26а |  |  | 0,029 | 0 | 0,016 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1/1 |  |  | 0,046 | 0 | 0,015 | Магистраль Промзона |
| Горького ул | 10 |  |  | 0,23 | 0 | 0,15 | I-II микрорайоны |
| Грибоедова ул | 3 |  |  | 0,005 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 5 |  |  | 0,004 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 5 |  |  | 0,0107 | 0 | 0,0074 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0101 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Северная ул | 4 |  |  | 0,116 | 0 | 0,021 | III-IV микрорайоны |
| Энергетиков ул | 7 |  |  | 0,304 | 0 | 0,288 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 30 |  |  | 0,0003 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Северная ул | 1 |  |  | 2,495 | 8,685 | 1 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 11 |  |  | 0,0023 | 0 | 0,0005 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 5-1 |  |  | 0,0059 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 22 |  |  | 0,0012 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 16а |  |  | 0,047 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 22 |  |  | 0,069 | 0 | 0,0372 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 6 |  |  | 0,07 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Северная ул | 1г |  |  | 0,3 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 5 |  |  | 0,0064 | 0 | 0,0044 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 6 |  |  | 0,05 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 2а |  |  | 0,0035 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Маяковского ул | 32 |  |  | 0,0044 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Октябрьская ул | 12 |  |  | 0,001 | 0 | 0,003 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 36 |  |  | 0,0048 | 0 | 0,0031 | III-IV микрорайоны |
| Молодежная ул | 5 |  |  | 0,165 | 0 | 0,085 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 16 | А |  | 0,097 | 0 | 0,034 | I-II микрорайоны |
| Молодежная ул | 6 |  |  | 0,25 | 0 | 0,23 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 15 |  |  | 0,0042 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0023 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Комсомольская ул | 7 |  |  | 0,066 | 0 | 0,027 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 6 |  |  | 0,077 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  | а | 0,0092 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Железнодорожная ул | 1 |  |  | 0,06 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 5 |  |  | 0,05 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 33 |  | А | 0,07 | 0 | 0,01 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 15 |  |  | 0,065 | 0 | 0,025 | I-II микрорайоны |
| Петуниной пер | 3 |  |  | 0,014 | 0 | 0,003 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 14 |  |  | 0,3064 | 0 | 0,15 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 5 |  | 0,0236 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 27 |  |  | 0,08 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Горького ул | 22 |  |  | 0,14 | 0 | 0,05 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | А.. |  | 0,253 | 0 | 0 | Магистраль Промзона |
| Новая ул | 32/2 |  |  | 0,914 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Ладожская ул | 4 |  |  | 0,232 | 0 | 0,253 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 25 |  |  | 0,08 | 0 | 0,027 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 8а | (часть) |  | 0,013 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Маяковского ул | 9/15 |  |  | 0,265 | 0 | 0,153 | I-II микрорайоны |
| Железнодорожная ул | 2 |  |  | 0,003 | 0 | 0,0046 | Хознужды ( 84) |
| Краснофлотская ул | 8 |  |  | 0,05 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 2 |  | 0,2 | 0 | 0,24 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 2 |  |  | 0,082 | 0,011 | 0,055 | I-II микрорайоны |
| Северная ул | 13 |  |  | 0,219 | 0,224 | 0,13 | III-IV микрорайоны |
| Горького ул | 17 |  |  | 0,07 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Пушкина ул | 4 |  |  | 0,18 | 0 | 0,1 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 13 | 1 |  | 0,163 | 0 | 0,081 | III-IV микрорайоны |
| Молодежная ул | 4 |  |  | 0,221 | 0 | 0,033 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0022 | 0 | 0,003 | III-IV микрорайоны |
| Северная ул | 6 |  |  | 0,127 | 0 | 0,031 | III-IV микрорайоны |
| Железнодорожный пр | 3 |  |  | 0,1 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 5 |  | 0,1891 | 0 | 0,195 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 12 |  |  | 0,4298 | 0 | 0,26 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 4 |  | 0,0026 | 0 | 0,001 | III-IV микрорайоны |
| Горького ул | 18 |  |  | 0,07 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Северная ул | 7 |  |  | 0,338 | 0 | 0,25 | III-IV микрорайоны |
| Молодежная ул | 12 |  |  | 0,264 | 0 | 0,181 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 7 |  |  | 0,2133 | 0 | 0,13 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 4 |  |  | 0,19 | 0 | 0,072 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 22 |  | Б | 0,023 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 4/2 |  |  | 0,3 | 0 | 0,312 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0018 | 0 | 0,001 | III-IV микрорайоны |
| Молодежная ул | 7 | 1 |  | 0,265 | 0 | 0,227 | III-IV микрорайоны |
| Железнодорожная ул | 1 |  |  | 0,03 | 0 | 0,01 | I-II микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 11 |  |  | 0,329 | 0 | 0,342 | III-IV микрорайоны |
| Ладожская ул | 9 |  |  | 0 | 0 | 0,008 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1/1 |  |  | 0,258 | 0 | 0,02 | Магистраль Промзона |
| Энергетиков ул | 11 |  |  | 0,306 | 0 | 0,187 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 5 |  |  | 0,01 | 0 | 0,0066 | III-IV микрорайоны |
| Северная ул | 5 |  |  | 0,32 | 0 | 0,25 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 1 |  |  | 0,144 | 0 | 0,008 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 3 |  |  | 0,218 | 0 | 0,238 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 5 |  |  | 0,0001 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 13 | 2 |  | 0,163 | 0 | 0,081 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 22 |  |  | 0,0012 | 0 | 0,001 | III-IV микрорайоны |
| Ладожская ул | 9 |  |  | 0,007 | 0 | 0,007 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 19 |  |  | 0,09 | 0 | 0,0024 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 10 |  |  | 0,05 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 16 |  |  | 0,0043 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 25 |  |  | 0,04 | 0 | 0,01 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 11 |  |  | 0,004 | 0 | 0,001 | III-IV микрорайоны |
| Комсомольская ул | 16 |  |  | 0,22 | 0 | 0,14 | I-II микрорайоны |
| Горького ул | 7 |  |  | 0,08 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 4 |  |  | 0,08 | 0 | 0,034 | I-II микрорайоны |
| Ладожская ул | 6 |  |  | 0,024 | 0,0961 | 0,06 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 22 |  |  | 0,002 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 17 |  |  | 1,39 | 0 | 0,726 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 16 | Б |  | 0,066 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 1 |  | 0,0026 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Энергетиков ул | 8 |  |  | 0,367 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0101 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 4/2 |  |  | 0,0041 | 0 | 0,001 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 24 |  |  | 0,09 | 0 | 0,05 | I-II микрорайоны |
| Запрудная ул | 5 |  | Б | 0,028 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 10 |  |  | 0,05 | 0 | 0,01 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 13 |  |  | 0,003 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 40 |  |  | 0,02 | 0 | 0,018 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 10 |  |  | 0,253 | 0 | 0,232 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 14 |  |  | 0,157 | 0 | 0,0008 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 39 |  |  | 0,222 | 0,026 | 0,204 | I-II микрорайоны |
| Железнодорожная ул | 2 | прох |  | 0,004 | 0 | 0 | Хознужды ( 84) |
| Победы ул | 12 |  |  | 0 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Комсомольская ул | 12 |  |  | 0,1 | 0 | 0,04 | I-II микрорайоны |
| Магистральная | 48 |  | В | 0,185 | 0 | 0,032 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 9 |  |  | 0,23 | 0 | 0,13 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 3 |  |  | 0,0001 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Ладожская ул | 22 |  |  | 0,561 | 0 | 0,368 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 19 |  |  | 0,045 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 13 |  |  | 0,222 | 0 | 0,238 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 17 |  |  | 0,06 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 19 |  |  | 0,293 | 0 | 0,28 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 5 |  |  | 0,0026 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 23 |  |  | 0,078 | 0 | 0,023 | I-II микрорайоны |
| Маяковского ул | 2 |  |  | 0,004 | 0 | 0,0023 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 5-4 |  |  | 0,0057 | 0 | 0,0021 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 22 |  |  | 0,0124 | 0 | 0,004 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 37 | 300 |  | 0,011 | 0 | 0 | Хознужды ( 84) |
| Новая ул | 18 |  |  | 0,255 | 0 | 0,264 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 13 |  |  | 0,07 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 35/2 |  |  | 0,0045 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 12 а |  |  | 0,103 | 0,049 | 0,069 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 22 |  |  | 0,0876 | 0 | 0,037 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 2 |  |  | 0,11 | 0,06 | 0,027 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 3 |  |  | 0,634 | 0 | 0,454 | III-IV микрорайоны |
| Петуниной пер | 2 |  |  | 0,014 | 0 | 0,003 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 4а |  |  | 0,038 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Магистральная | 48 |  | А | 0,0305 | 0 | 0,0113 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 37 |  |  | 0,023 | 0 | 0,001 | Хознужды ( 84) |
| Победы ул | 3 |  |  | 0,001 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 28 |  |  | 0,302 | 0 | 0,288 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 3 |  |  | 0,06 | 0,018 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Запрудная ул | 1 |  |  | 0,13 | 0 | 0,077 | III-IV микрорайоны |
| Горького ул | 23 |  |  | 0,16 | 0 | 0,06 | I-II микрорайоны |
| Маяковского ул | 4 |  |  | 0 | 0 | 0,025 | I-II микрорайоны |
| Комсомольская ул | 5 |  |  | 0,073 | 0 | 0,016 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 11 |  |  | 0,007 | 0 | 0,0015 | I-II микрорайоны |
| Северная ул | 19 |  |  | 0,224 | 0 | 0,171 | III-IV микрорайоны |
| Железнодорожная ул | 4 | админ. |  | 0,028 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Октябрьская ул | 10 |  |  | 0,004 | 0 | 0,0039 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 9б |  | А,Б | 0,034 | 0,015 | 0,008 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 16 | Б. |  | 0,011 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 20 |  |  | 0,1 | 0,066 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 41 |  |  | 0,2693 | 0,0345 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 11 |  |  | 0,0015 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 4 |  |  | 0,0036 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 7 |  |  | 0,688 | 0 | 0,398 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 8 |  |  | 0,123 | 0 | 0,137 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 3б |  |  | 0,019 | 0 | 0,0096 | I-II микрорайоны |
| Ладожская ул | 9 |  |  | 0 | 0 | 0,0012 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 28 |  |  | 0,129 | 0 | 0,01 | I-II микрорайоны |
| Комсомольская ул | 9 |  |  | 0,073 | 0 | 0,022 | I-II микрорайоны |
| Магистральная | 48б |  |  | 0,0215 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Железнодорожная ул |  |  |  | 0,348 | 0 | 0,018 | Хознужды ( 84) |
| Набережная ул | 1 | 2 |  | 0,0024 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Октябрьская ул | 3 |  |  | 0,0053 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 2 |  |  | 0,293 | 0 | 0,28 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 10 |  |  | 0,005 | 0 | 0,0023 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 11 |  |  | 0,452 | 0 | 0,23 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 4 |  |  | 0,07 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 26 |  |  | 0,09 | 0 | 0,04 | I-II микрорайоны |
| Ладожская ул | 3 |  | А | 0,062 | 0 | 0,056 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 37 |  |  | 0,216 | 0,032 | 0,022 | Хознужды ( 84) |
| Пионерская ул | 1 |  | А3 | 0,0015 | 0 | 0,0018 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 3 |  |  | 1,2298 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 37 |  |  | 0,231 | 0 | 0 | Хознужды ( 84) |
| Комсомольская ул | 8 |  |  | 0,06 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 5 | админ |  | 0,222 | 0 | 0,0192 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 21 |  |  | 0,064 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 5-5 |  |  | 0,0059 | 0 | 0,0053 | I-II микрорайоны |
| Ладожская ул | 9 |  |  | 0,0041 | 0 | 0,003 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 3 |  |  | 0,0072 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Энергетиков ул | 12 |  |  | 0,23 | 0 | 0,096 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | А |  | 0,427 | 0 | 0 | Магистраль Промзона |
| Ладожская ул | 18 |  |  | 0,17 | 0 | 0,112 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 3 |  | 0,2037 | 0 | 0,2 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 19 |  |  | 1,9561 | 0,0834 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 15 |  |  | 0,2 | 0,4029 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 22а |  |  | 0,056 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 19. |  |  | 0,008 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Мира ул | 3 |  |  | 0,0023 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 3 |  |  | 0,0088 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 15 |  |  | 0,326 | 0 | 0,318 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 30 |  |  | 0,1927 | 0 | 0,238 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 1 |  |  | 0,0001 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 16а |  |  | 0,023 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Горького ул | 9 |  |  | 0,08 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0116 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Мира ул | 11 |  |  | 0,0043 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 11 |  |  | 0,002 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 5-3 |  |  | 0,0073 | 0 | 0,0032 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 5 |  |  | 0,3434 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 13 |  |  | 0,182 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 3 |  |  | 0,0105 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Энергетиков ул | 1 |  |  | 0,188 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 23 |  |  | 0,07 | 0 | 0,027 | I-II микрорайоны |
| Северная ул | 21 |  |  | 0,192 | 0 | 0,171 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 14 |  |  | 0,279 | 0 | 0,0012 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 22 |  |  | 0,09 | 0 | 0,033 | I-II микрорайоны |
| Энергетиков ул | 5 |  |  | 0,0881 | 0 | 0,0056 | III-IV микрорайоны |
| Энергетиков ул | 9 |  |  | 0,232 | 0 | 0,066 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 11 |  |  | 0,4766 | 0 | 0,43 | III-IV микрорайоны |
| Маяковского ул | 32 |  |  | 0,0058 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 6-а |  |  | 0,019 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Северная ул | 15 |  |  | 0,326 | 0 | 0,318 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | А. |  | 0,059 | 0 | 0 | Магистраль Промзона |
| Победы ул | 3 |  |  | 0,213 | 0 | 0,1 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 5 | почта |  | 0,146 | 0 | 0,0126 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 11 |  |  | 0,09 | 0 | 0,038 | I-II микрорайоны |
| Энергетиков ул | 3 |  |  | 0,367 | 0 | 0,193 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 3 |  |  | 0,0022 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 8а |  |  | 0,028 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 12 |  |  | 0,124 | 0,028 | 0 | I-II микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 6 |  |  | 1,637 | 0 | 1,52 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 5-7 |  |  | 0,0073 | 0 | 0,0032 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 6 |  | А | 0,035 | 0 | 0,011 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 11 |  |  | 0,0052 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Северная ул | 4а |  |  | 0,023 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Северная ул | 9 |  |  | 0,265 | 0 | 0,235 | III-IV микрорайоны |
| Запрудная ул | 1 |  |  | 0,0047 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 1 |  | 0,2465 | 0 | 0,24 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 16 |  |  | 0,3747 | 0 | 0,392 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 7 |  |  | 0,0001 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 27 |  |  | 0,08 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 24г |  |  | 0,065 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 13 |  | а | 0,0092 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0001 | 0 | 0,0002 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 7 |  |  | 0,0067 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 24а |  |  | 0,163 | 0 | 0,007 | I-II микрорайоны |
| Молодежная ул | 16 |  |  | 0,326 | 0 | 0,19 | III-IV микрорайоны |
| Ладожская ул | 20 |  |  | 1,303 | 0 | 1,1 | III-IV микрорайоны |
| Комсомольская ул | 4 |  |  | 0,07 | 0 | 0,027 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | А. |  | 0,052 | 0 | 0,042 | Магистраль Промзона |
| Краснофлотская ул | 26 |  |  | 0,032 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 5 |  | 0,0103 | 0 | 0,006 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 37 | проходн |  | 0,023 | 0 | 0 | Хознужды ( 84) |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,008 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 4 |  |  | 0,0058 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 18 |  |  | 0,05 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 12,14 |  |  | 0,43 | 0 | 0,25 | III-IV микрорайоны |
| Магистральная | 48 |  | А | 0,0084 | 0 | 0,0031 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 22 |  |  | 0,1226 | 0 | 0,188 | III-IV микрорайоны |
| Северная ул | 3 |  |  | 0,65 | 0 | 0,399 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 19. |  |  | 0,057 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Горького ул | 8 |  |  | 0,17 | 0 | 0,1 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 31 |  |  | 0,023 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 1 |  |  | 0,01 | 0 | 0,01 | III-IV микрорайоны |
| Горького ул | 5 |  |  | 0,0078 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 5 |  |  | 0,15 | 0 | 0,081 | I-II микрорайоны |
| Запрудная ул | 5 |  |  | 0,21 | 0 | 0,008 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 10 |  |  | 0,42 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 10 |  |  | 0,07 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 16/ 1 |  |  | 0,0812 | 0 | 0,009 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 5 |  |  | 0,003 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 38а |  |  | 0,2312 | 0 | 0,0523 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 30 |  |  | 0,0453 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Магистральная | 48 |  | Д | 0,057 | 0 | 0,047 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 5-8 |  |  | 0,0058 | 0 | 0,0021 | I-II микрорайоны |
| Ладожская ул | 11 |  |  | 0,59 | 0 | 0,25 | III-IV микрорайоны |
| Ладожская ул | 9 |  |  | 0,0015 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Маяковского ул | 5 |  |  | 0,237 | 0 | 0,04 | I-II микрорайоны |
| Октябрьская ул | 6 |  |  | 0,0057 | 0 | 0,0031 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 5 а |  |  | 0,05 | 0 | 0,009 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 11 |  |  | 0,0365 | 0 | 0,001 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 4 |  | 0,0365 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 1 |  |  | 0,2102 | 0 | 0,131 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,8199 | 0 | 0,702 | III-IV микрорайоны |
| Комсомольская ул | 10 |  |  | 0,07 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 24 |  | А | 0,231 | 0 | 0,063 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 12 |  |  | 0,05 | 0 | 0,01 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0003 | 0 | 0,001 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 13 |  | а | 0,0092 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 37 | стенд |  | 1,689 | 0,42 | 0,017 | Хознужды ( 84) |
| Новая ул | 5 | банк |  | 0,021 | 0 | 0,006 | III-IV микрорайоны |
| Магистральная | 48б |  |  | 0,2778 | 0 | 0,104 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 7 |  |  | 0,09 | 0 | 0,037 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0231 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 13 | 3 |  | 0,163 | 0 | 0,081 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 4 |  | 0,1889 | 0 | 0,2 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 15 |  |  | 0,05 | 0 | 0,017 | I-II микрорайоны |
| Молодежная ул | 18 |  |  | 0,31 | 0 | 0,3 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 9 |  |  | 0,0017 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 15 |  |  | 0,0042 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 7 |  |  | 0,046 | 0 | 0,015 | I-II микрорайоны |
| Строителей ул | 7 |  |  | 0,0042 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0054 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 15 |  |  | 0,1816 | 0 | 0,085 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 17 |  |  | 0,16 | 0 | 0,07 | I-II микрорайоны |
| Маяковского ул | 6 |  |  | 0 | 0 | 0,002 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 8 |  |  | 0,05 | 0 | 0,01 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 5 |  |  | 0,216 | 0 | 0,13 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 7 |  |  | 0,667 | 0 | 0,398 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 20 |  |  | 0,326 | 0 | 0,319 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 37 | гаражи |  | 0,014 | 0 | 0 | Хознужды ( 84) |
| Энергетиков ул | 6 |  |  | 0,318 | 0 | 0,445 | III-IV микрорайоны |
| Ладожская ул | 12 |  |  | 0,452 | 0 | 0,397 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 10 |  |  | 0,231 | 0 | 0,023 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 26 |  |  | 0,31 | 0 | 0,183 | I-II микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | А |  | 0,282 | 0 | 0 | Магистраль Промзона |
| Железнодорожная ул | 1а |  |  | 0,14 | 0 | 0,026 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 27 |  |  | 0,0041 | 0 | 0,0031 | I-II микрорайоны |
| Молодежная ул | 14 |  |  | 0,32 | 0 | 0,22 | III-IV микрорайоны |
| Пушкина ул | 8/24 |  |  | 0,095 | 0 | 0,031 | I-II микрорайоны |
| Ладожская ул | 10 |  |  | 0,437 | 0 | 0,231 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 27 |  |  | 0,259 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0022 | 0 | 0,003 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 16 |  |  | 0,05 | 0 | 0,016 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 20 |  |  | 0,093 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 1 | 1 |  | 0,0039 | 0 | 0,001 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 3 |  |  | 0,566 | 0,218 | 0,187 | I-II микрорайоны |
| Ладожская ул | 14 |  |  | 0,452 | 0 | 0,379 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 3 |  |  | 0,0001 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Партизанской Славы бульвар | 9 |  |  | 0,452 | 0 | 0,374 | III-IV микрорайоны |
| Ладожская ул | 1 |  |  | 0,15 | 0,08 | 0,0198 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 37 | ремцех |  | 0,049 | 0 | 0,001 | Хознужды ( 84) |
| Краснофлотская ул | 28 |  |  | 0,081 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Кирова ул | 18 |  |  | 0,1 | 0 | 0,05 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 3 |  |  | 0,5128 | 0 | 0,364 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 29 |  |  | 0,08 | 0 | 0,021 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 30/11 |  |  | 0 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Советская ул | 30/11 |  |  | 0,3516 | 0 | 0,22 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0183 | 0 | 0,002 | III-IV микрорайоны |
| Горького ул | 14 |  |  | 0,07 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 4 |  |  | 0,046 | 0 | 0,02 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 5-2 |  |  | 0,0061 | 0 | 0,0011 | I-II микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 5-6 |  |  | 0,0061 | 0 | 0,0021 | I-II микрорайоны |
| Молодежная ул | 8 |  |  | 0,49 | 0 | 0,254 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 9 |  |  | 0,02 | 0 | 0,0024 | I-II микрорайоны |
| Мира ул | 13 |  |  | 0,0046 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Пушкина ул | 10 |  |  | 0,13 | 0 | 0,07 | I-II микрорайоны |
| Горького ул | 16 |  |  | 0,252 | 0 | 0,048 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 8а |  |  | 0,22 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Новая ул | 17 |  |  | 0,452 | 0 | 0,2 | III-IV микрорайоны |
| Железнодорожный пр | 3а |  |  | 0,019 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Комсомольская ул | 6 |  |  | 0,07 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Железнодорожный пр | 4 | гараж |  | 0,024 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Маяковского ул | 34 |  |  | 0,009 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,003 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Кирова ул | 16 |  |  | 0,0258 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Энергетиков ул | 2 |  |  | 0,178 | 0 | 0,156 | III-IV микрорайоны |
| Ладожская ул | 8 |  |  | 0,3 | 0 | 0,19 | III-IV микрорайоны |
| Победы ул | 28а |  |  | 0,014 | 0 | 0 | I-II микрорайоны |
| Энергетиков ул | 6 |  |  | 0,044 | 0,065 | 0,016 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 15 |  |  | 0,15 | 0 | 0,07 | I-II микрорайоны |
| Новая ул | 1 |  |  | 0,397 | 0 | 0,054 | III-IV микрорайоны |
| Набережная ул | 9 |  |  | 0,037 | 0 | 0,022 | III-IV микрорайоны |
| Советская ул | 13 |  |  | 0,17 | 0 | 0,066 | I-II микрорайоны |
| Молодежная ул | 7 | 2 |  | 0,135 | 0 | 0,115 | III-IV микрорайоны |
| Энергетиков ул | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
| Краснофлотская ул | 11 |  |  | 0,07 | 0 | 0,03 | I-II микрорайоны |
| Победы ул | 1 |  |  | 0,0007 | 0 | 0,001 | I-II микрорайоны |
| Пионерская ул | 1 |  |  | 0,0064 | 0 | 0 | III-IV микрорайоны |
|  | | | | **62,8971** | **12,7489** | **30,973** |  |


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес потребителя** | **Отопление**  **Гкал/час** | **Вентиляция**  **Гкал/час** | **ГВС**  **Гкал/час** |
| **Котельная пос. Молодцово** | | | |
| пос. Молодцово, д.1 | 0,3221 | 0 | 0,1274 |
| пос. Молодцово, д.2 | 0,2108 | 0 | 0,0843 |
| пос. Молодцово, д.3 | 0,2144 | 0 | 0,0853 |
| пос. Молодцово, д.4 | 0,1238 | 0 | 0,0359 |
| пос. Молодцово, д.5 | 0,1356 | 0 | 0,0281 |
| пос. Молодцово, д.6 | 0,2568 | 0 | 0,0843 |
| пос. Молодцово, д.7 | 0,1258 | 0 | 0,0375 |
| пос. Молодцово, д.8 | 0,1238 | 0 | 0,0385 |
| ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» (пос. Молодцово, д.15), жилые помещения ФАП | 0,0072 | 0 | 0 |
| ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» (пос. Молодцово, д.15), ФАП | 0,0097 | 0 | 0 |
| МБУК «ДК г. Кировска»  (пос. Молодцово, д.11) | 0,0314 | 0 | 0 |
| МКОУ «Молодцовская школа» (пос. Молодцово, д.9) | 0,1504 | 0 | 0,0166 |
|  | **1,7118** | **0** | **0,5379** |

Приложение 3 «Гидравлический расчет (пьезометрические графики)» (состояние на 2019 год)













Приложение 4 «Гидравлический расчет (пьезометрические графики)» (состояние на 2035 год)









Приложение 5 «Результаты конструкторского расчета»

| **Назначение тепловой сети** | **Источник** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м** | **Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Кировск** | | | | | | |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТЭЦ-8 | У-1 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | СД-1 | 753 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | СД-2 | КОС МУП «Водоканал» | 15 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | СД-1 | СД-2 | 21 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | УТ-2 | 861 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | УТ-1 | 128 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | УТ-2 | 200 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | п. Кондусов В.В. магазин автозапчастей | 7 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | пав.3 | 440 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | ул. Дружбы, 1 | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | УТ-3 | 3,5 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-3 | ул. Дружбы, 2 | 8 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-3 | УТ-4 | 18 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-4 | УТ-5 | 54 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-5 | УТ-6 | 32 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | ул. Дружбы, 3 | 70 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | УТ-7 | 56 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | ул. Дружбы, 4 | 24 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | ул. Дружбы, 6 | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | ул. Дружбы, 5 | 17 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-4 | ул. Дружбы, 8 | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-5 | ул. Дубровская, 15 | 35 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | ул. Дружбы, 7 | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-9 | ТК-11 | 612 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-2 | ЦТП «Норд» | 402 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | ИТП №1 ООО «Норд» | 36 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ИТП №1 ООО «Норд» | участки 3,4, АБК(гвс) | 1 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | цех столешниц и склад готовой продукции | 140 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | раздающий коллектор тамбура | 176 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | раздающий коллектор тамбура | тамбур | 4 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | раздающий коллектор тамбура | новый склад | 3 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | участок 2 | 86 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | АБК СО | 20,5 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ЦТП «Норд» | участок 1 | 2 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | ремонтная зона 1 | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | развет. в здании Профилактория | 64 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет. в здании Профилактория | мойка | 97 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет. в здании Профилактория | здание профилактического ремонта ремонта автобусов | 1 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет. в здании Профилактория | здание профилактического ремонта ремонта автобусов | 4 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | ремонтная зона 2 | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | административный корпус | 5 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | блок производственных цехов | 1 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | дрос. шайба на Городок «Дружба | УТ-2 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | У-2 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-2 | ЭМ-Си Баухеми РАША» ГВС АБК | 10 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО одноэтажной пристройки | 17 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО в осях 06-5 | 11 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СТ установки П-1 | 137 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» система тепловых завес У1,У2 | 8 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО в осях 5-12 | 48 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО АБК | 10 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | дрос. шайба на ЭМ-СИ Баухеми Р | У-1 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-13 ввод налево из ТК-10 | 3 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет между ТК-1 и ТК-2 | ТК-1 | 2 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кирова, 41 | Лесхоз | 5 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 81 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 17/13 | 18 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-8 р/с Победы | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет между ТК-1 и ТК-2 | ТК-2 | 36 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 р/с Победы | Стадион ДЮСШ | 119 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на проходную | ТК-3 | 142 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 22 | 18 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 12 | Победы, 10 | 35 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Северная,21 э.у. | 21 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 117 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 21 | 8 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 5 | ул. Грибоедова, 5 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | ул. Победы, 27 | 12 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Северная,7 э.у. | 37 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 65 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | переход диаметра | 91 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 34 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-17 | 52 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | ул. Победы, 13 | 22 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед.14 | разветна Грибоед.16 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 1 на Кирова, 6 | ул. Кирова, 6 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Больница | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Железнодорожная, 1 | 305 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 52 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-22 | ТК-23 | 32 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед.13 | разветна Грибоед.14 | 36 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Школа № 1 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-1 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Краснофлотская, 15 | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кировский | УФПС СПБ «Кировский | 4 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | склад горгаза | 60 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК | 65 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Толстого,16 э.у. | 54 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 127 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 80 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна гаражи пр.эл.сет. | развет на Кировский | 50 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед.13 | Грибоедова, 13 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 72 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 89 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 5 э.у.1 | развет\_в д.Северная 5 э.у.2 | 38 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 34, 37 | ул. Кирова, 34 | 5 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 18 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 17 | 8 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | Победы, 24 а | 25 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра | 41 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 69 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 36 | Кирова, 36 э. у. | 5 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | УВ-1 | 17 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разв. на скорую помощь | Переход диам. 80\*50 | 70 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Комсомольская, 9 | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | переход диаметра | 17 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 124 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-20 | 44 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | 22 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на вет. станцию | 145 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Советская, 12 | 14 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 80 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра у ТК-3 | ТК-6 | 47 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяков. 8 | ул. Маяковского, 10 | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ООО «Сапфир» | 17 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | пав.3 | пав. 4 | 169 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | пав. 4 | УТ-5 | 130 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ2 (склад оборудования+ангар) | 4 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-5 | УТ-6 | 65 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | УТ-1 | 124 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-6 | УТ-7 | 25 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | УТ-8 | 291 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-8 | пав. 1 | 3 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | пав. 1 | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | 243 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-8 | УТ-9 | 2 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-9 | ООО «Весна» административное здание, ул. Безымянная, д. 2 | 74 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-7 | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | 100 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ1 (АБК+КПП) | 5,5 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ1 (ТО и ТР со столярной мастерской+мойка | 45 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | дрос. шайба на Городок «Дружба | 142 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-5 | дрос. шайба на ЭМ-СИ Баухеми Р | 292 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-4 | 23 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 135 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,16 э.у. | 15 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-37 | ТК-7 | 22 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ТК | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Дет. отделение (инф. корпус) | 25 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ТК | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | ТК-1 | 74 | 0,5 | 0,5 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Энергетиков,6 э.у.2 | 94 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК | 50 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Горького, 14 | 44 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Маяковского, 40 | 11 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 10 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 125\*50 | Гараж ОАО «Ленсвязь» | 5 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ул. Магистральная, 48 | 55 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 109 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Северная,8 э.у. | 121 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | переход диаметра у ТК-3 | 36 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-2 | У-3 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Комсомольская, 11/13 | 43 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 14 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 36 | развет на Кирова, 34, 37 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | отд. милиции | 47 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | переход диаметров | 43 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет\_на д. Советская 15/20 | 70 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | Переход диам. 125\*100 | 24 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 76 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-10 | Торфоклад/ ремонтный бокс | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д. Советская 15/20 | ул. Советская, 15/20 | 28 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | Переход диам. 125\*100 | развет между ТК-1 и ТК-2 | 10 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | МУК «Районный дом культуры» | 28 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковс. 18 | Маяковского, 16 | 37 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 5 | развет на Грибоед. 6 | 45 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Кирова 34 | 1 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковс. 18 | ул. Маяковского, 18 | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | Кирова, 31 | 90 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | разв. на скорую помощь | 54 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед.16 | ТК-38 | 37 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет на д. 24 | 35 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диам | развет\_в д.Молодежная 3 | 41 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Новая 19 | Новая, 19 э.у. | 3 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. 24 | здание администрации(гараж)+склад | 1 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | перход диам. 150\*100 | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. 24 | Склад | 28 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Советская 21 | Советская, 21 э. у. | 4 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | перход диам. 150\*100 | ТК-2 | 45 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Ладожская 11 | Северная,11 э.у. | 7 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Ладожская 11 | разветв д.Ладожская11 на э.у2 | 70 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская11 на э.у2 | разветв д.Ладожская11 на э.у3 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская11 на э.у3 | развет в д.Ладож.11 на э.у.4-5 | 35 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладож.11 на э.у.4-5 | Северная,11-4 э.у. | 12 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладож.11 на э.у.4-5 | Северная,11-5 э.у. | 9 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская11 на э.у2 | Северная,11-3 э.у. | 2 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | переход диаметра | 18 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 88 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Северная,15 э.у. | 15 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | переход диаметра 1 | 138 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 34, 37 | Кирова, 37 э. у. | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 3 | перход диаметра | 3 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 5 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Гостиница ГРЭС-8 «Старый город | 28 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна гаражи пр.эл.сет. | Гараж пригор. эл. сетей | 12 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | ул. Маяковского, 5 | 4 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 35 | Кирова, 33 э. у. | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 34 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 3 | 50 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 19 | 28 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 6 | Грибоедова, 6 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Маяковского, 15 | 12 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметров | ул. Горького, 18/28 | 18 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 64 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ЗАО «Братина» | 34 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 3 | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 7 | 45 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ул. Победы, 15 | 14 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ООО «Воли» | 43 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 52 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-6 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-1 | 46 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ГУМО РФ Пушкинская КЭЧ района | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 15 | 20 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 57 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ул. Советская, 11 | 12 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная1 на э.у3 | переход диаметра | 40 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | развет на Кирова, 38 | 22 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 5 э.у.2 | развет\_в д.Северная 5 э.у.1 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Пионерская,2 э.у. | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 14 | развет на Победы, 12 | 28 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 29 э. у. | 17 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 70 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветна Кирова, 41 | 97 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | секц.задв.в ТК-16 | 39 |  |  |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | Победы, 35 | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Администрат. здание ЦРБ | 12 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Комсомольская, 12/11 | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Поликлиника | 16 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | разветв .Набережная1 на э.у4 | 40 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 38 | развет на Кирова, 39 | 8 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 62 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | МОУ ДОД «Кировская детская муз | 25 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Горького, 4/25 | 13 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Театральная, 5/4 | 62 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | Санаторий-профилакторий | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 24 | 68 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | переход диаметра | 44 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Пушкина, 8/24 | 70 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 32,5 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Горького, 22 | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 109 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 142 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоедова | разветна Грибоед. 3 | 13 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 39 | развет на Кирова, 36 | 20 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 36 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ТК | 41 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | переход диаметра 1 | 54 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК-1 | 29 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет Пионерск4-6 | 158 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-36 | 33 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-6 | 20 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Пионерск4-6 | Пионерская,6 э.у. | 56 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Пионерск4-6 | Пионерская,4 э.у. | 56 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | Победы, 32 э. у. | У-6 | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 219 | 0,5 | 0,5 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ГНС | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 32 | 0,5 | 0,5 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-1 | 200 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Пионерская,3 э.у. | 200 | 0,08 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-3 | 260 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 7 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Мира,3 э.у. | 50 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Мира,11 э.у. | 80 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 117 | 0,5 | 0,5 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 379 | 0,5 | 0,5 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 300 | 0,5 | 0,5 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-1 | 91 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.11-13 | Набережная,13 э.у. | 45 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.11-13 | Набережная, 11 э.у.1 | 84 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | разветна ввод | 5 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | разветна д.Набережн.11-13 | 97 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | ТК-1 | 16 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | разветна д.Новая 2 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 2 | разветна д.Новая 2а | 50 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 2а | Новая,2а э.у. | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 2 | Новая, 2 э.у. | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 110 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 66 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветна д. Пионер.1 э.у.1 | 113 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д. Пионер.1 э.у.1 | Пионерская,1 э.у.1 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д. Пионер.1 э.у.1 | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | 8 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | Пионерская,1 э.у.2 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | Пионерская, 1 э.у.3 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | переход диаметра в д.Пионер.1 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра в д.Пионер.1 | Пионерская,1 э.у.4 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-1 | 51 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 35 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветна д.Новая 6,8 | 32 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 6,8 | Новая,6 э.у. | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д.Новая 6,8 | Новая,8 э.у. | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Новая,10 э.у. | 31 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Новая,14/2 э.у. | 49 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Новая,16 э.у. | 78 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Энергетиков,1 э.у. | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 12 | Новая,12 э.у. | 20 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 12 | Новая,12 э.у. | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | развет\_в д.Энергет.5 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Энергет.5 | Энергетиков,5 э.у. | 32 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Энергет.5 | разветна д.Энергет.9,11 | 55 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Энергет.9,11 | Энергетиков,9 э.у. | 30 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Энергетиков,7 э.у. | 155 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 90 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 7 э.у.2 | Новая,7 э.у.2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 5 | Новая,5 э.у. | 8 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 5 | разветна д.Новая 5а-5б | 25 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д.Новая 5а-5б | Новая,1-1 э.у | 10 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д.Новая 5а-5б | Новая,5а э.у. | 15 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 4 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 71 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 18 э.у.1 | Новая,18 э.у. | 7 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набержная,6 э.у. | 145 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | Новая,30 э.у. | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-1 | 28 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Новая,11 э.у. | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Новая,9 э.у. | 50 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 71 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | Новая,32 э.у. | 46 | 0,15 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-1 | 80 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 34 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Новая,13-1 э.у. | 40 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Новая 13-2 э.у. | 15 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Маяковского,36 э.у. | 80 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 104 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | Новая,15 э.у. | 46 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 113 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | Новая,17 э.у. | 73 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 3 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 100 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 15 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Ладожская,5 э.у. | 132 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Новая,38 э.у. | 22 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 95 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | развет в д.Новая 19 | 105 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Новая 19 | развет в д.Советская 21 | 125 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Советская 21 | ТК-16 | 55 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Советская, 36 э. у. | 45 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | разветна д.Советская 34 | 54 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Советская 34 | ТК-3 | 23 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Маяковского, 32 э. у. | 25 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Маяковского, 34 э. у. | 10 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 168 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | Новая,28 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 122 | 0,5 | 0,5 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 77 | 0,4 | 0,4 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 186 | 0,4 | 0,4 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 83 | 0,4 | 0,4 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-1 | 33 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,9а э.у. | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,9 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 48 | 0,4 | 0,4 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 10 | 0,35 | 0,35 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-1 | 101 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | разветв д.Набережная 7 э.у.1 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 7 э.у.1 | Набережная, 7 э.у. 1 | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 182 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 86 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветв д.БПС 6 | 16 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | 50 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | БПС,6 э.у.3 | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | разветв д.БПС 6 на э.у.1 | 35 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у.1 | БПС,6 э.у.4 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Молодежная 3 | Молодежная,5 э.у. | 17 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Молодежная 3 | Молодежная,3 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | 3 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | БПС,6 э.у.1 | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | БПС,6 э.у.2 | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 100 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Энергетиков,12 э.у. | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Маяковского,114 э.у. | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | разветна д.Набережная 3 | 82 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережная 3 | Набережная, 3 э. у. | 53 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережная 3 | разветв д.БПС 2 | 81 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 2 | БПС,2 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 2 | развет\_в д. БПС 4/2 | 82 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д. БПС 4/2 | ТК-1 | 56 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д. БПС 4/2 | БПС,4/2 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,6 э.у. | 20 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,4 э.у. | 127 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 10 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 60 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,14 э.у. | 33 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 27 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | БПС,12 э.у. | 78 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветна д.БПС 10 | 59 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д.БПС 10 | ТК-1 | 35 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 10 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | БПС,12а э.у. | 16 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.БПС 10 | развет в д.БПС 10 на э.у. | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 10 на э.у. | БПС,10 э.у. | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 10 на э.у. | ТК-1 | 157 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,7 э.у. | 12 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Молодежная,8 э.у. | 22 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Молодежная,12 э.у. | 34 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 126 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-1 | 72 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | БПС,11 э.у. | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | БПС,9 э.у. | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 150 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | БПС,11 э.у. | 13 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | БПС,13 э.у. | 37 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Ладожская,10 э.у. | 177 | 0,25 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-1 | 48 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | БПС,14/16 э.у. | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,15 э.у. | 50 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 144 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-1 | 19 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 67 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет\_в д.Ладожская 14 | 50 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Ладожская 14 | Ладожская,14 э.у. | 5 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Ладожская 14 | развет\_в д.Ладожская 12 | 300 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Ладожская 12 | Ладожская,4 э.у. | 120 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладожская 12 | Ладожская,12 э.у. | 5 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 231 | 0,3 | 0,3 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | разветв д.Набережная 1 | 54 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 1 | разветв д.Набережная1 на э.у2 | 46 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная1 на э.у2 | Набережная,1 э.у.4 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная1 на э.у2 | Набережная,1 э.у.5 | 53 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 1 | разветв д.Набережная1 на э.у3 | 15 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная1 на э.у3 | Набережная,1 э.у.3 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв .Набережная1 на э.у4 | Набережная,1 э.у.2 | 5 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 231 | 0,3 | 0,3 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 4 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 218 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет\_в д.Северная 5 э.у.1 | 76 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 5 э.у.1 | Северная,5 э.у.1 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | разветв д. Северная 3 на э.у. | 71 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д. Северная 3 на э.у. | Северная,3 э.у.1 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 3 | ТК-2 | 36 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Северная,4 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Северная,6 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-1 | 200 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Северная,2а э.у. | 27 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 38 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Северная,2б э.у. | 30 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-7 | 72 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая 2а | разветна д.Новая4 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-6 | Победы, 34 э. у. | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | развет в д.Северная 8а | 266 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 56 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Комсомольская, 8 | 8 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Молодежная,18 э.у. | 20 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-8 | 56 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая4 | Новая,4а э.у. | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | У-5 | 5 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-1 | 30 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-36 | ТК-4 | 10 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ул. Комсомольская, 6 | 14 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-5 | У-6 | 10 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Северная,2 э.у. | 77 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра | 83 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую | разветна Грибоедова | 84 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 39 | Кирова, 39 э. у. | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 5 э.у.1 | Северная,5 э.у.3 | 5 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую, 2 | развет на Маяков. 8 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 82 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кирова, 41 | ТК-6 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-9 | 24 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ул. Комсомольская, 4 | 15 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Энергет.9,11 | разветна Энергет.11 | 59 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-5 | У-7 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Новая,1 э.у.2 | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Энергет.11 | Энергетиков,11 э.у.2 | 20 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-7 | Победы, 36 э. у. | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 6 | 14 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 28 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-2 | 96 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-10 | 32 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра | 26 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК-1 | 9 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 13/21 | 21 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-7 | Победы, 38 э. у. | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 80\*60 | Торфосклад Крановое депо (ангар) | 30 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-11 | 15 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветна д.Новая7 э.у.1 | 64 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ул. Краснофлотская, 5/2 | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 3 | 8 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | развет на д.Новая 5 | 35 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-2 | У-1 | 5 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра | 91 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 66 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-21 | ТК-22 | 49 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-27 | ул. Победы, 17 | 16 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | ТК-32 | 32 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | У-3 | 10 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-12 | 49 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая7 э.у.1 | Новая,7 э.у.1 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | Победы, 30 э. у. | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разв. на скорую помощь | Скорая помощь | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | МОУ ДОД РЦДО детей | 4 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Пригородные эл. сети | 43 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | ТК-1 | 69 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 23, 25 | ул. Краснофлотская, 23 | 9 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 18 э.у.1 | Новая,20 э.у. | 97 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра1 | ТК-3 | 42 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 10 | разветна Грибоед.13 | 112 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ремонтные боксы | 85 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-13 | 10 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет\_в д.Ладожкая3 | 62 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ул. Краснофлотская, 7/1 | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | У-4 | 20 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 180 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 7 э.у.1 | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | 50 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | переход диаметра 2 | 30 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ул. Магистральная, 48 | 175 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | У-2 | 5 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ЛВС | ЛВС | 3 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-29 | ул. Победы, 21/1 | 16 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 7 | развет на Грибоед. 8 | 24 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв .Набережная1 на э.у4 | Набережная,1 э.у.1 | 66 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-19 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Ладожская,18 э.у. | 30 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 3 | Новая,24 э.у. | 37 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 72 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ЛВС | ТК-4 | 40 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 8 | ул. Грибоедова, 8 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 16 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 23, 25 | ул. Краснофлотская, 25 | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветв д.Новая 12 | 65 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | секц.задв.в ТК-12 | 24 |  |  |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-38 | ул. Грибоедова, 17 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 9 | 18 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 50 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Набережная,11 э.у.2 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Кирова, 40 э. у. | 5 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 5 э.у.2 | Северная,5 э.у.2 | 5 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-10 | Торфосклад/ремонтные мастерски | 70 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 23 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Северная,19 э.у. | 15 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход\_диаметра | ТК-4 | 15 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Общежитие | 34 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 36 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,22 э.у.2 | 15 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Комсомольская, 10 | 16 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-1 | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ТК-1 | 47 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на проходную | 46 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ДЭС | 60 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 35 | Кирова, 35 а э. у. | 38 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 4 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | переход диаметра | 7 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | разветв д.6 по ул. Победы | 60 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Краснофлотская, 8 | 20 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Горького, 5/24 | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Новая 7 э.у.2 | переход диаметра | 16 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14а | ТК-14 | 20 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-13 | Краснофлотская, 19/1 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 17 | 11 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-12 | У-13 | 8 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1а | ул. Комсомольская, 5 | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-2 | Победы, 29 э. у. | 40 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.6 по ул. Победы | Победы, 8 Бани (БПК) | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.БПС 6 на э.у.1 | переход диам | 35 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | разветв д.Ладожская 11 | 9,06 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | магазин ЧП «Попик В. П.» | 15 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | резвет на Волена ЛТД | Волена ЛТД | 4 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 26/6 | 4 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кирова,33 | Кирова, 31 а э. у. | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | развет на Победы, 16 | 28 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 36 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 8а | Северная,11 э.у. | 18 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-36 | ТК-5 | 15 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диам. с 200 на 150 | 251 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-1 | 786 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяков. 8 | Маяковского, 8 | 2 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_на\_проходную | Проходная спецтранс | 2 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Исаева | Исаева, 1 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ФГУЗ «ЦГиЭ в лен обл» | 18 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Следственный отдел | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д. Северная 3 на э.у. | развет\_в д.Северная 3 э.у.2 | 40 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую | развет на Маяковскую, 2 | 7 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-1 | 193 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 14 | Победы, 14 а | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Кухня | 17 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра у Энергет.4 | Энергетиков,4 э.у. | 7 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Энергет.11 | Энергетиков,11 э.у.1 | 5 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ОВД | 22 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | ул. Победы, 23/2 | 12 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-36 | ТК-37 | 125 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на д. Совет. 24, 26 | 74 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 17 | Северная,17 э.у.1 | 5 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 24 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-1 | 62 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.6 по ул. Победы | ул. Победы, 8 а | 140 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | секц.задв.в ТК-16 | ТК-16 | 1 |  |  |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-8 | Контора Торфосклада (администрация) | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 1 | ТК- 1 | 52 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Победы, 1 | 65 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветна ЛВС | 20 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ТК-29 | 48 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 7 | ул. Грибоедова, 7 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | развет на Победы, 14 | 28 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Столовая интернат | 54 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | перех диам | 99 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | переход диаметра 3 | 29 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 24 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 27 | 17 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диам. с 200 на 150 | ТК-2 | 29 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14а | ул. Краснофлотская, 9 | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-12 | ул. Краснофлотская, 21 | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-14а | 15 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ул. Краснофлотская, 11/20 | 16 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-13 | Пушкина, 3 | 25 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК-3 | 93 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 10 | 20 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Советская, 16 | 20 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | У-12 | 56 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-16 | 20 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв на Кирова, 16 | Кирова, 16/1 э. у. | 60 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 23 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 20 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 25 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-20 | 35 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | ТК | 89 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Гаражи | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ул. Победы, 7 | 64 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | МУП УПиС «ЖКЖ» | 8 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 4 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 3 э.у.2 | Северная,3 э.у.2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофл. 4 | Краснофлотская,нас. э.у. | 38 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | Переход диам. 80\*50 | Морг | 46 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 3 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра1 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 8 | развет на Грибоед. 10 | 28 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет на Пушкина, 2, 4 | 74 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-2 | Победы 26, 28, 30, 27, 31 | 1 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 р/с Советская | развет на Исаева | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Петуниной, 1 э. у. | 8 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Маяковского, 9 | 102 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кировский | переход диаметра 125\*50 | 1 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 ввод налево из ТК-10 | развет на Краснофлот. 27, 29 | 59 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 111 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Пожарная охрана | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 40 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | ТК-31 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Северная 17 | Северная,17 э.у.2 | 57 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-10 ввод налево из ТК-10 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 ввод налево из ТК-10 | развет на Краснофлот. 23, 25 | 25 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | Детский сад | 54 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 2 | Новая,22 э.у. | 14 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 47 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | резветна Волена ЛТД | 80 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 | 46 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Новая,3 э.у. | 31 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 15 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 1/4 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 18 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 125 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет на Краснофл. 4 | 6 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | Хлебозавод | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | уд. Кирова, 13 | 46 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед.16 | Грибоедова, 16 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | ТК-1 | 98 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 1 на Кирова, 6 | развет 2 на Кирова, 4 | 35 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 100 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофл. 4 | ул. Краснофлотская, 4 | 25 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,14 э.у. | 75 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 64 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-19 | 84 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 24 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 4 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-10 | 40 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ЗАО «НМЦ» | 24 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | перход диаметра | Северная,13 э.у. | 134 | 0,25 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 23 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 41 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Комсомольская, 3 | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Краснофлотская, 6 | 13 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Ладожкая3 | Ладожская, 3 э. у. 2 | 10 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 1 | переход диаметра 2 | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-1 | 60 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ул. Победы, 9 | 62 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Кирова, 18 | 11 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 22 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветв д.Северная 17 | 53 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | разветв д.Новая 18 э.у.1 | 15 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | гараж ОВД | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-21 | ул. Победы, 11 | 62 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ТК-27 | 45 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Кирова, 27 | 46 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-37 | ТК-1 | 29 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 8 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | УМП Издат. дом «Ладога» | 43 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 26 | 52 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую, 2 | Маяковского, 2 | 19 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-4 | 46 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.6 по ул. Победы | Темп. Перв. + Дубрава | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 30 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-8 ввод налево из ТК-10 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Советская 15/20 | переход диаметра у д.Горьк.22 | 20 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 ввод налево из ТК-10 | ТК-9 | 55 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 47 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-5 | 45 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Горького, 10/14 | 80 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра 2 | ТК-1 | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 28 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д.Ладожкая3 | Ладожская,3 э.у.1 | 10 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-4 | Победы, 33 э. у. | 20 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Пионерская, 12 | 230 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-4 | Победы, 28 э. у. | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 85 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д. Пионер.1 э.у.1 | переход диаметра | 94 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 14 | 17 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ул. Победы, 19 | 16 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 4 | Грибоедова, 4 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-32 | ТК-33 | 39 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | перех диам | Ладожская,8 э.у. | 13 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1а | 50 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | Школа-Гимназия | 15 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-4 р/с Советская | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ул. Победы, 5 | 50 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-23 | ТК-24 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед.14 | ул. Грибоедова, 14 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет 1 на Кирова, 6 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 5/13 | 42 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-1 | 145 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ООО «Росгосстрах Северо-Запад» | 42 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 мкр. т/м | ТК-1 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-1 | 29 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-33 | ул. Кирова, 29/3 | 30 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | перход диаметра у ТК-35 | 60 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-3 мкр. т/м | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Горького, 7 | 18 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | УВ-2 | 69 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-2 | УВ-1 | 87 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 72 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК- 1 | Новая,26 э.у. | 24 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 87 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Советская, 10 | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-13 | 62 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 46 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,20 э.у.3 | 89 | 0,25 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 10 | 16 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК | 15 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК- 1 | ТК-2 | 24 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 16 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | Учебный корпус | 30 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Горького, 8 | 24 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ул. Победы, 4 | 60 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 12 | 15 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 14/2 | 30 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 | 1 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ТК-1 | 32 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 4 | развет на Грибоед. 5 | 29 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-33 | ТК-34 | 9 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-2 | Победы, 31 э. у. | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | ТК-1 | 141 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Петуниной, 2 э. у. | 8 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | разветна ввод | 15 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ул. Советская, 18 | 21 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветв на Кирова, 16 | 4 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв на Кирова, 16 | ТК-7 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Новая7 э.у.1 | разветв д.Новая 7 э.у.2 | 65 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Детские ясли ГРЭС-8 | 50 | 0,15 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 60 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-3 | ул. Победы, 16 | 56 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра у д.Горьк.22 | ТК-3 | 39 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-15 | 64 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Гараж ОАО Ленэнерго | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-4 | 45 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Пушкина, 10/17 | 57 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 2/17 | 1 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | У-8 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1а | ТК-2 | 29 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 15 | 9 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.Энергет.5 | Энергетиков,3 э.у. | 25 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоедова | клиновая задвижка | 71 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 35 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Комсомольская, 7 | 44 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д.Новая4 | Новая,4 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | УВ-1 ввод налево из ТК-20 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | переход диаметра | Ладожская,9 э.у. | 25 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кирова, 38 | Кирова, 38 э. у. | 5 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 5 э.у.1 | переход диаметра | 9 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Будка | 13 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | душевые торфосклада | 4 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | Набережная,7 э.у.2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | клиновая задвижка | У-10 | 150 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 ввод налево из ТК-20 | ТК-5 | 49 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-18 | 74 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 3 | ул. Грибоедова, 3 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Терапевт. отделение | 5 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-17 | 34 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 3 э.у.2 | разветв д.Северная 3 | 10 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-10 | Склад горюче-смаз. матер. | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-4 ввод на Советскую, 30 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 ввод на Советскую, 30 | развет на Маяковс. 18 | 61 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 69 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 82 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | вахта ЛВС | 40 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 23/4 | 47 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 6 | развет на Грибоед. 7 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на вет. станцию | Вет. станция | 30 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-1 | 96 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Маяковского, 7/18 | 16 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ДЮСШ | 1 | 0,08 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | секц.задв.в ТК-12 | ТК-12 | 1 |  |  |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | ТК-1 | 87 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | резвет на Волена ЛТД | разветна гаражи пр.эл.сет. | 10 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | УТ-1 | 82 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Грибоед. 10 | ул. Грибоедова, 10 | 3 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Кирова,33 | развет на Кирова, 35 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 16 | Победы, 16 | 7 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 12 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | переход диаметра у Энергет.4 | 195 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | разветна Кирова,33 | 124 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | Мастерские МУП «Водоканал» | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-22 | ТК-1 | 37 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-27 | ТК-28 | 48 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна Грибоед. 3 | развет на Грибоед. 4 | 25 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-32 | ул. Победы, 25 | 25 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Спальный корпус интерната | 10 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | переход диаметра | 103 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 125 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 37 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 4 | 21 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-1 | 52 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-10 | переход диаметра 80\*60 | 32 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-8 | 127 | 0,25 | 0,25 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | УТ-1 ввод на торфосклад | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-1 | 10 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 ввод на торфосклад | развет на Маяковскую | 25 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | перход диаметра у ТК-35 | ТК-35 мкр т/м | 5 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Горького, 23 | 8 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-8 | У-9 | 47 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 мкр т/м | ТК-35 | 1 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Пушкина, 6/25 | 54 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-9 | У-10 | 10 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Петуниной, 3 э. у. | 8 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Железнодорожная, 4 | 55 | 0,125 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-2 | 90 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-2 воод по Железнодорожной | 1 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-9 | Торфоклад/ ремонтный бокс | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 воод по Железнодорожной | переход диаметра | 8 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 25 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | ТК-26 | 46 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на вет. станцию | гараж Вет. станции | 6 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | Управление судебн. департамент | 15 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Комсомольская, 16 | 40 | 0,175 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 275 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 ввод налево | 1 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 ввод налево | ТК-2 | 28 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-6 | 76 | 0,175 | 0,175 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,22 э.у.1 | 1 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,20 э.у.1 | 1 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Ладожская,20 э.у.2 | 1 | 0,2 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Магистральная, СГПТУ э. у. 1 | 1 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ул. Магистральная, 48 | 1 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | ул. Магистральная, 48 | 1 | 0,1 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Энергетиков,6 э.у.1 | 1 | 0,07 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК | Нова,1 э.у.1 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,9б э.у. | 22 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Ладожская11 на э.у3 | Северная,11-2 э.у. | 60 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Северная 8а | Северная,хлорат. э.у. | 55 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,водоразбор э.у. | 42 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет Октябрьская д.5-6 | 160 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Октябрьская д.5-6 | Октябрьская,5 э.у. | 8 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | разветна д.Набереж.13 | 180 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набереж.13 | Мира,13 э.у. | 7 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набереж.13 | разветна д.Набережн.12-14 | 18 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.12-14 | Октябрьская,14 э.у. | 14 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.12-14 | разветна д.Набережн.12 | 8 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.12 | Октябрьская,12 э.у. | 5 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережн.12 | Октябрьская,10 э.у. | 12 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Набережная,т.э.у. | 121 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-2 | 10 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на д. Советская 37 | 14 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Советская 37 | Советская, 39 э. у. | 24 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Советская 37 | Советская, 37 э. у. | 20 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Советская 34 | Советская,34 э.у. | 5 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Советская,32 э.у. | 15 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Октябрьская д.5-6 | разветОктябрьская д.4,6 | 15 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Октябрьская д.4,6 | Октябрьская,6 э.у. | 20 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет Октябрьская д.4,6 | Октябрьская,4 э.у. | 25 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Набережная,ст. э.у. | 12 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | развет на д.Набережная 15а-21а | 31 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережная 15а-21а | Набережная,21а э.у. | 23 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д.Набережная 15а-21а | разветв д.Набережная 15а | 17 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 15а | Набережная,17а э.у. | 38 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв д.Набережная 15а | Набережная,15а э.у. | 5 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | БПС,6 э.у. | 59 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,12 э.у. | 23 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Молодежная,20 э.у. | 22 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Молодежная,22 э.у. | 40 | - | - |
| Отопление | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Набережная,КНС-1 э.у. | 8 | - | - |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Школа № 1 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 10 | 16 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 46 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 12 | 15 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 76 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-1 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 14/2 | 30 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 18 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 15 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 46 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв на Кирова, 16 | Кирова, 16/1 э. у. | 60 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 45 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | МОУ ДОД «Кировская детская муз | 25 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 17 | 8 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 72 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Кирова, 18 | 11 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 56 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Кирова, 19 | 28 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кировский | Гараж ОАО «Ленсвязь» | 6 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | МУП УПиС «ЖКЖ» | 8 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 32 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 21 | 8 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 15 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 22 | 18 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 49 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 23/3 | 47 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Горького, 4/25 | 13 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 28 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Кирова, 26/6 | 4 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1а | 50 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Кирова, 27 | 46 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1а | ТК-2 | 29 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-33 | ул. Кирова, 29/3 | 30 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТЭЦ-8 (ГВС) | У-1 | 1 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Комсомольская, 3 | 7 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-1 | ТК-1 | 87 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ул. Комсомольская, 4 | 15 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 5 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1а | ул. Комсомольская, 5 | 7 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 80 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 14 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ул. Комсомольская, 6 | 14 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Комсомольская, 7 | 44 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 3 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Комсомольская, 8 | 8 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-14а | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Комсомольская, 9 | 7 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14а | ТК-15 | 15 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Комсомольская, 10 | 16 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-4 | 45 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 66 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Комсомольская, 11 | 43 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-2 | 96 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Комсомольская, 12/11 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на д. Совет. 24, 26 | 74 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-10 | 124 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Комсомольская, 16 | 40 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 117 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 62 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 3 | 8 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 22 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофл. 4 | ул. Краснофлотская, 4 | 25 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-16 | 40 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-1 | 29 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Краснофлотская, 6 | 13 | 0,040 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-1 | 46 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 82 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ул. Краснофлотская, 7 | 6 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-17 | 34 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-19 | 30 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 10 | 20 | 0,040 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 2 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 81 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | Терапевт. отделение | 5 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет\_на д. Советская 15/20 | 70 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-13 | ул. Краснофлотская, 19 | 3 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д. Советская 15/20 | ТК-3 | 59 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ООО «Росгосстрах Северо-Запад» | 42 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | Стадион ДЮСШ | 120 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | УВ-1 | 17 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | Детские ясли ГРЭС-8 | 50 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-1 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-4 | 23 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ул. Краснофлотская, 5 | 6 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-5 | 50 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | УМП Издат. дом «Ладога» | 43 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 52 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | Санаторий-профилакторий | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-15 | 125 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Столовая интернат | 54 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-17 | 52 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-14 | 100 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-1 | 89 | 0,080 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | Учебный корпус | 30 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-13 | 56 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | Управление судебн. департамент | 15 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-19 | 84 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-12 | 4 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 27, 29 | ул. Краснофлотская, 27 | 17 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-1 | 62 | 0,065 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-11 | 34 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 29 э. у. | 17 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-20 | 44 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-10 | 12 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую, 2 | Маяковского, 2 | 19 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-8 | 25 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-21 | ТК-22 | 49 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-16 | 20 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ТК-15 | 64 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-22 | ТК-1 | 37 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 34 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-7 | 23 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую, 2 | развет на Маяковского, 4 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,080 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-6 | 39 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковского, 4 | ул. Маяковского, 4 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 102 | 0,080 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-5 | 60 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | ул. Маяковского, 5 | 4 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | разветна ЛВС | 20 | 0,070 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-4 | 20 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ЛВС | ТК-4 | 40 | 0,070 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковского, 4 | развет на Маяковского, 6 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 25 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковского, 6 | ул. Маяковского, 6 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | резветна Волена ЛТД | 80 | 0,070 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-2 | 47 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | резвет на Волена ЛТД | разветна гаражи пр.эл.сет. | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Маяковского, 7/18 | 16 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-1 | 23 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна гаражи пр.эл.сет. | развет на Кировский | 50 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Маяковского, 9 | 102 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 | 1 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-8 | 127 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Маяковского, 15 | 12 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 29 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 64 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-20 | 141 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Петуниной, 1 э. у. | 8 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 36 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | Петуниной, 2 э. у. | 8 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-22 | ТК-23 | 32 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-23 | ТК-24 | 30 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 3 | 50 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | ТК-26 | 46 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 37 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ул. Победы, 4 | 60 | 0,065 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-6 | 40 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ТК-29 | 48 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ул. Победы, 7 | 64 | 0,065 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 40 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ул. Победы, 9 | 62 | 0,065 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | развет на ввод | 15 | 0,125 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-10 | 40 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | Спальный корпус интерната | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-8 | 135 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-6 | 83 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14а | ул. Краснофлотская, 9 | 6 | 0,040 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | ТК-31 | 30 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | ТК-32 | 32 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-11 | ТК-13 | 62 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-32 | ТК-33 | 39 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | развет на Краснофлот. 27, 29 | 62 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-33 | ТК-34 | 9 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | ТК-35 | 60 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-27 | ТК-28 | 48 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ТК-18 | 74 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ввод | развет на Победы, 14 | 28 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-1 | 96 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.6 по ул. Победы | ул. Победы, 8 а | 140 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 14 | развет на Победы, 12 | 28 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-21 | ул. Победы, 11 | 62 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-3 | 82 | 0,125 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Краснофлотская, 8 | 20 | 0,040 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | УВ-2 | 69 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | разв. на скорую помощь | 54 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Победы, 12 | ул. Победы, 12 | 7 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-2 | УВ-1 | 87 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | ТК-8 | 30 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | ул. Победы, 13 | 22 | 0,065 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | ТК-36 | 33 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-7 | 16 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ул. Победы, 15 | 14 | 0,065 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-36 | ТК-37 | 125 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-1 | 4 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-37 | ТК-1 | 29 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-27 | ул. Победы, 17 | 16 | 0,065 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-11 | 28 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-9 | У-12 | 56 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Пушкина, 8/24 | 70 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | УТ-1 | 82 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет на Краснофл. 4 | 6 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 5/13 | 42 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 23 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 6 | 14 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УТ-1 | развет на Маяковскую | 26 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 7 | 45 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Советская, 8 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-6 | 76 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Следственный отдел | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую | развет на Маяковскую, 2 | 7 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ул. Советская, 10 | 10 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 17 | 11 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 24 | 68 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ул. Горького, 18/28 | 61 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 26 | 52 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 80 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Горького, 22 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 30 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 32,5 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-18 | ТК-2 | 52 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 109 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 35 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-1 | 46 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ул. Театральная, 5/4 | 62 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-30 | ТК-1 | 69 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Кухня | 17 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разв. на скорую помощь | Скорая помощь | 10 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-2 | 40 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-17 | 90 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | УВ-1 | Победы, 35 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 2 | 1 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 4 | 21 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ТК-9 | 56 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Пушкина, 6/25 | 54 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | развет на Исаева | 18 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-35 | Победы, 24 а | 25 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-4 | 57 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-32 | ул. Победы, 25 | 25 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 40 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | ул. Победы, 23/2 | 12 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ТК-5 | 4 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-29 | ул. Победы, 21/1 | 16 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-2 | 25 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-31 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | 22 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Больница | 10 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 64 | 0,250 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-20 | ТК-2 | 70 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-19 | ТК-20 | 35 | 0,100 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Краснофлотская, 15 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Петуниной, 3 э. у. | 8 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-1 | 40 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,125 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Победы, 1 | 65 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ЗАО «НМЦ» | 24 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 24 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | Школа-Гимназия | 15 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | отд. милиции | 47 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ул. Советская, 18 | 21 | 0,040 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 17/13 | 18 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 15 | 9 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-6 | ул. Горького, 14 | 44 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | Железнодорожная, 1 | 305 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-12 | ул. Краснофлотская, 21 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Горького, 10/14 | 80 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Советская, 16 | 20 | 0,040 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ул. Горького, 9 | 18 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна д. Советская 15/20 | ул. Советская, 15/20 | 28 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Горького, 8 | 24 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | Детский сад | 54 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Горького, 7 | 18 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Советская, 13/21 | 21 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | У-12 | У-13 | 8 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ул. Пушкина, 10 | 57 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ул. Победы, 19 | 16 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Победы, 14 | 17 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-7 | ТК-6 | 36 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 1 на Кирова, 6 | развет 2 на Кирова, 4 | 35 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Общежитие | 34 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | развет 1 на Кирова, 6 | 30 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-34 | ул. Победы, 27 | 12 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 52 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-10 | ТК-9 | 72 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ТК-16 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.6 по ул. Победы | Темп. Перв. + Дубрава | 24 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | Гараж ОАО Ленэнерго | 1 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 16 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 24 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-14 | ТК-15 | 41 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет\_в д.6 по ул. Победы | Победы, 8 Бани (БПК) | 24 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна ЛВС | ЛВС | 3 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 125 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ул. Горького, 23 | 8 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | Пригородные эл. сети | 55 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | развет на Пушкина, 2, 4 | 74 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разв. на скорую помощь | Морг | 116 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ул. Горького, 5 | 10 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | ул. Советская, 11 | 12 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-8 | ул. Советская, 12 | 14 | 0,030 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-28 | ТК-1 | 32 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Маяковскую | ул. Грибоедова, 3 | 100 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-15 | ул. Краснофлотская, 11 | 16 | 0,040 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ТК-1 | 47 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-24 | уд. Кирова, 13 | 46 | 0,150 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-26 | ТК-27 | 45 | 0,200 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-16 | ул. Победы, 5 | 50 | 0,065 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-17 | развет в д.6 по ул. Победы | 60 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Исаева | Исаева, 1 э.у. | 5 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | МОУ ДОД РЦДО детей | ТК-4 | 4 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-3 | 72 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | ТК-3 | 69 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на Кировский | УФПС СПБ «Кировский | 4 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ДЭС | 60 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-3 | ТК-4 | 24 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветна гаражи пр.эл.сет. | гараж | 12 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 3 | 40 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-4 | ТК-5 | 40 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-1 | ТК-2 | 87 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | ТК-6 | 5 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-2 | развет на вет. станцию | 145 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | ТК-5 | разветв на Кирова, 16 | 4 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 1/4 | 15 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на вет. станцию | гараж Вет. станции | 6 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | разветв на Кирова, 16 | ТК-7 | 50 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет 1 на Кирова, 6 | ул. Кирова, 6 | 20 | 0,050 |  |
| ГВС | ООО «Дубровская ТЭЦ» | развет на вет. станцию | Вет. станция | 30 | 0,050 |  |
| **пос. Молодцово** | | | | | | |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Газовая котельная | Точка а | 36 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка а | Точка б | 49 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка б | Точка в | 277 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка в | Точка д | 12 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка д | Точка ж | 155 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка ж | Точка и | 17 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка и | ТК-1 | 105 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-2 | Точка к | 64 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка к | ТК-3 | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-3 | ТК-4 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-3 | ТК-5 | 13 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-5 | Дом-5 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-5 | Дом-4 | 35 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-4 | Врезка | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка л | Точка м | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка м | Дом-2 | 28 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Врезка | Точка л | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Врезка | Дом-3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-2 | Точка п | 30 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка п | Точка р | 14 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка р | Точка с | 121 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | Точка с | ТК-6 | 22 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-6 | ТК-7 | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-7 | ТК-10 | 80 | 0,1 | 1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-10 | Дом-1 | 74 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-7 | ТК-8 | 124 | 0,125 | 0,125 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-8 | ТК-9 | 59 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-9 | Школа | 8 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-7 | ТК-11 | 103 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-11 | Дом-8 | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-12 | Дом-6 | 22 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление и ГВС | Котельная пос. Молодцово | ТК-12 | Дом-7 | 92 | 0,05 | 0,05 |

Приложение 6 «Гидравлический расчет по состоянию на 2019 год»

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-11 | СД-1 | 753 | 0,1 | 0,1 | 4,451 | 3,725 | 0,521 | 0,366 | 0,601 | 0,422 | 0,161 | 0,135 |
| 2 | СД-2 | КОС МУП «Водоканал» | 15 | 0,051 | 0,051 | 4,437 | 3,74 | 0,35 | 0,249 | 20,282 | 14,421 | 0,619 | 0,522 |
| 3 | СД-1 | СД-2 | 21 | 0,082 | 0,082 | 4,437 | 3,74 | 0,041 | 0,029 | 1,686 | 1,199 | 0,239 | 0,202 |
| 4 | У-1 | УТ-2 | 861 | 0,25 | 0,25 | 142,126 | 139,337 | 4,889 | 4,699 | 4,938 | 4,746 | 0,825 | 0,809 |
| 5 | УТ-2 | УТ-1 | 128 | 0,15 | 0,15 | 58,126 | 57,211 | 1,776 | 1,72 | 12,063 | 11,687 | 0,937 | 0,922 |
| 6 | УТ-1 | УТ-2 | 200 | 0,15 | 0,15 | 48,485 | 47,835 | 1,931 | 1,88 | 8,397 | 8,174 | 0,782 | 0,771 |
| 7 | УТ-2 | п. Кондусов В.В. магазин автозапчастей | 7 | 0,03 | 0,03 | 1,156 | 1,154 | 0,18 | 0,179 | 22,366 | 22,282 | 0,466 | 0,465 |
| 8 | УТ-2 | пав.3 | 440 | 0,25 | 0,25 | 83,897 | 82,229 | 0,872 | 0,838 | 1,724 | 1,656 | 0,487 | 0,477 |
| 9 | УТ-2 | ул. Дружбы, 1 | 6 | 0,028 | 0,028 | 0,176 | 0,176 | 0,005 | 0,005 | 0,763 | 0,758 | 0,082 | 0,081 |
| 10 | УТ-2 | УТ-3 | 3,5 | 0,051 | 0,051 | 1,412 | 1,405 | 0,008 | 0,008 | 2,069 | 2,048 | 0,197 | 0,196 |
| 11 | УТ-3 | ул. Дружбы, 2 | 8 | 0,028 | 0,028 | 0,176 | 0,176 | 0,007 | 0,007 | 0,763 | 0,758 | 0,082 | 0,081 |
| 12 | УТ-3 | УТ-4 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,236 | 1,229 | 0,033 | 0,033 | 1,587 | 1,57 | 0,172 | 0,171 |
| 13 | УТ-4 | УТ-5 | 54 | 0,051 | 0,051 | 1,059 | 1,053 | 0,073 | 0,072 | 1,168 | 1,156 | 0,148 | 0,147 |
| 14 | УТ-5 | УТ-6 | 32 | 0,051 | 0,051 | 0,882 | 0,878 | 0,03 | 0,03 | 0,813 | 0,805 | 0,123 | 0,122 |
| 15 | УТ-6 | ул. Дружбы, 3 | 70 | 0,028 | 0,028 | 0,176 | 0,176 | 0,061 | 0,061 | 0,764 | 0,757 | 0,082 | 0,081 |
| 16 | УТ-6 | УТ-7 | 56 | 0,051 | 0,051 | 0,529 | 0,527 | 0,019 | 0,019 | 0,296 | 0,293 | 0,074 | 0,073 |
| 17 | УТ-7 | ул. Дружбы, 4 | 24 | 0,028 | 0,028 | 0,176 | 0,176 | 0,021 | 0,021 | 0,763 | 0,757 | 0,082 | 0,081 |
| 18 | УТ-7 | ул. Дружбы, 6 | 6 | 0,028 | 0,028 | 0,176 | 0,176 | 0,005 | 0,005 | 0,763 | 0,758 | 0,082 | 0,081 |
| 19 | УТ-7 | ул. Дружбы, 5 | 17 | 0,028 | 0,028 | 0,176 | 0,176 | 0,015 | 0,015 | 0,763 | 0,757 | 0,082 | 0,081 |
| 20 | УТ-4 | ул. Дружбы, 8 | 6 | 0,028 | 0,028 | 0,176 | 0,176 | 0,005 | 0,005 | 0,763 | 0,758 | 0,082 | 0,081 |
| 21 | УТ-5 | ул. Дубровская, 15 | 35 | 0,028 | 0,028 | 0,176 | 0,176 | 0,031 | 0,03 | 0,764 | 0,757 | 0,082 | 0,081 |
| 22 | УТ-6 | ул. Дружбы, 7 | 6 | 0,025 | 0,025 | 0,176 | 0,176 | 0,009 | 0,009 | 1,377 | 1,366 | 0,102 | 0,102 |
| 23 | УТ-9 | ТК-11 | 612 | 0,1 | 0,1 | 4,463 | 3,714 | 0,425 | 0,295 | 0,604 | 0,419 | 0,162 | 0,135 |
| 24 | УТ-2 | ЦТП «Норд» | 402 | 0,15 | 0,15 | 47,32 | 46,689 | 3,698 | 3,6 | 7,999 | 7,788 | 0,763 | 0,753 |
| 25 | ЦТП «Норд» | ИТП №1 ООО «Норд» | 36 | 0,082 | 0,082 | 16,933 | 16,408 | 1,01 | 0,948 | 24,388 | 22,902 | 0,913 | 0,885 |
| 26 | ИТП №1 ООО «Норд» | участки 3,4, АБК(гвс) | 1 | 0,082 | 0,082 | 16,932 | 16,409 | 0,028 | 0,026 | 24,386 | 22,903 | 0,913 | 0,885 |
| 27 | ЦТП «Норд» | цех столешниц и склад готовой продукции | 140 | 0,07 | 0,07 | 1,709 | 1,699 | 0,093 | 0,092 | 0,579 | 0,572 | 0,127 | 0,126 |
| 28 | ЦТП «Норд» | раздающий коллектор тамбура | 176 | 0,082 | 0,082 | 9,252 | 9,231 | 1,477 | 1,47 | 7,296 | 7,262 | 0,499 | 0,498 |
| 29 | раздающий коллектор тамбура | тамбур | 4 | 0,028 | 0,028 | 2,323 | 2,319 | 0,595 | 0,593 | 129,318 | 128,838 | 1,075 | 1,073 |
| 30 | раздающий коллектор тамбура | новый склад | 3 | 0,04 | 0,04 | 6,927 | 6,914 | 0,609 | 0,607 | 176,63 | 175,975 | 1,57 | 1,568 |
| 31 | ЦТП «Норд» | участок 2 | 86 | 0,07 | 0,07 | 8,799 | 8,781 | 1,496 | 1,49 | 15,127 | 15,065 | 0,651 | 0,65 |
| 32 | ЦТП «Норд» | АБК СО | 20,5 | 0,07 | 0,07 | 0,803 | 0,799 | 0,003 | 0,003 | 0,13 | 0,129 | 0,059 | 0,059 |
| 33 | ЦТП «Норд» | участок 1 | 2 | 0,07 | 0,07 | 9,806 | 9,788 | 0,043 | 0,043 | 18,783 | 18,713 | 0,726 | 0,725 |
| 34 | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | ремонтная зона 1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 6,539 | 6,526 | 0,084 | 0,084 | 3,651 | 3,637 | 0,353 | 0,352 |
| 35 | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | развет. в здании Профилактория | 64 | 0,1 | 0,1 | 40,364 | 40,264 | 3,595 | 3,577 | 48,845 | 48,605 | 1,464 | 1,461 |
| 36 | развет. в здании Профилактория | мойка | 97 | 0,1 | 0,1 | 15,463 | 15,431 | 0,802 | 0,798 | 7,186 | 7,156 | 0,561 | 0,56 |
| 37 | развет. в здании Профилактория | здание профилактического ремонта ремонта автобусов | 1 | 0,1 | 0,1 | 17,246 | 17,214 | 0,01 | 0,01 | 8,935 | 8,901 | 0,626 | 0,624 |
| 38 | развет. в здании Профилактория | здание профилактического ремонта ремонта автобусов | 4 | 0,051 | 0,051 | 7,653 | 7,621 | 0,277 | 0,275 | 60,264 | 59,759 | 1,067 | 1,063 |
| 39 | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | ремонтная зона 2 | 6 | 0,051 | 0,051 | 3,151 | 3,145 | 0,071 | 0,07 | 10,244 | 10,206 | 0,439 | 0,439 |
| 40 | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | административный корпус | 5 | 0,051 | 0,051 | 0,681 | 0,444 | 0,003 | 0,001 | 0,487 | 0,209 | 0,095 | 0,062 |
| 41 | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | блок производственных цехов | 1 | 0,051 | 0,051 | 8,954 | 8,937 | 0,095 | 0,094 | 82,461 | 82,155 | 1,249 | 1,246 |
| 42 | УТ-1 | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | 8 | 0,1 | 0,1 | 9,636 | 9,381 | 0,026 | 0,024 | 2,797 | 2,652 | 0,35 | 0,34 |
| 43 | дрос. шайба на Городок «Дружба | УТ-2 | 1 | 0,051 | 0,051 | 1,588 | 1,58 | 0,003 | 0,003 | 2,615 | 2,589 | 0,222 | 0,22 |
| 44 | У-1 | У-2 | 1 | 0,089 | 0,089 | 11,505 | 11,061 | 0,008 | 0,008 | 7,337 | 6,782 | 0,527 | 0,507 |
| 45 | У-2 | ЭМ-Си Баухеми РАША» ГВС АБК | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,398 | 0,002 | 0,08 | 0 | 6,942 | 0,002 | 0,231 | 0,001 |
| 46 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО одноэтажной пристройки | 17 | 0,015 | 0,015 | 0,167 | 0,167 | 0,349 | 0,347 | 17,852 | 17,753 | 0,27 | 0,269 |
| 47 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО в осях 06-5 | 11 | 0,025 | 0,025 | 3,607 | 3,597 | 7,141 | 7,102 | 564,505 | 561,453 | 2,093 | 2,088 |
| 48 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СТ установки П-1 | 137 | 0,04 | 0,04 | 1,308 | 1,299 | 0,998 | 0,984 | 6,336 | 6,247 | 0,297 | 0,294 |
| 49 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» система тепловых завес У1,У2 | 8 | 0,04 | 0,04 | 1,802 | 1,791 | 0,11 | 0,109 | 12,005 | 11,85 | 0,409 | 0,406 |
| 50 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО в осях 5-12 | 48 | 0,04 | 0,04 | 4,003 | 3,991 | 3,259 | 3,241 | 59,034 | 58,707 | 0,907 | 0,905 |
| 51 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО АБК | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,22 | 0,219 | 0,025 | 0,024 | 2,136 | 2,11 | 0,128 | 0,127 |
| 52 | дрос. шайба на ЭМ-СИ Баухеми Р | У-1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 11,505 | 11,061 | 0,005 | 0,004 | 3,984 | 3,683 | 0,417 | 0,401 |
| 53 | ТК-13 | ТК-13 ввод налево из ТК-10 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,2 | 0,199 | 0,002 | 0,002 | 0,486 | 0,482 | 0,071 | 0,07 |
| 54 | развет между ТК-1 и ТК-2 | ТК-1 | 2 | 0,1 | 0,1 | 6,652 | 6,62 | 0,003 | 0,003 | 1,337 | 1,324 | 0,241 | 0,24 |
| 55 | разветна Кирова, 41 | Лесхоз | 5 | 0,028 | 0,028 | 0,557 | 0,553 | 0,049 | 0,048 | 7,475 | 7,379 | 0,258 | 0,256 |
| 56 | ТК-7 | ТК-8 | 81 | 0,051 | 0,051 | 2,702 | 2,677 | 0,794 | 0,779 | 7,539 | 7,4 | 0,377 | 0,373 |
| 57 | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,051 | 0,051 | 0,206 | 0,205 | 0,002 | 0,002 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,029 |
| 58 | ТК-2 | ул. Советская, 17/13 | 18 | 0,051 | 0,051 | 2,651 | 2,64 | 0,17 | 0,168 | 7,258 | 7,198 | 0,37 | 0,368 |
| 59 | ТК-8 | ТК-8 р/с Победы | 1 | 0,041 | 0,041 | 0,485 | 0,469 | 0,001 | 0,001 | 0,776 | 0,727 | 0,105 | 0,101 |
| 60 | развет между ТК-1 и ТК-2 | ТК-2 | 36 | 0,1 | 0,1 | 9,414 | 9,367 | 0,125 | 0,124 | 2,67 | 2,644 | 0,341 | 0,34 |
| 61 | ТК-8 р/с Победы | Стадион ДЮСШ | 119 | 0,041 | 0,041 | 0,485 | 0,469 | 0,12 | 0,112 | 0,776 | 0,727 | 0,105 | 0,101 |
| 62 | развет\_на\_проходную | ТК-3 | 142 | 0,082 | 0,082 | 2,016 | 1,998 | 0,065 | 0,064 | 0,352 | 0,345 | 0,109 | 0,108 |
| 63 | ТК-1 | ул. Кирова, 22 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,78 | 1,773 | 0,077 | 0,076 | 3,28 | 3,255 | 0,248 | 0,247 |
| 64 | развет на Победы, 12 | Победы, 10 | 35 | 0,034 | 0,034 | 0,078 | 0,078 | 0,001 | 0,001 | 0,027 | 0,026 | 0,025 | 0,024 |
| 65 | ТК-5 | Северная,21 э.у. | 21 | 0,07 | 0,07 | 3,499 | 2,19 | 0,066 | 0,026 | 2,404 | 0,947 | 0,259 | 0,162 |
| 66 | ТК-13 | ТК-14 | 117 | 0,3 | 0,3 | 271,207 | 268,627 | 0,599 | 0,588 | 4,452 | 4,368 | 1,093 | 1,083 |
| 67 | ТК-1 | ул. Кирова, 21 | 8 | 0,051 | 0,051 | 1,029 | 1,024 | 0,011 | 0,011 | 1,103 | 1,094 | 0,143 | 0,143 |
| 68 | развет на Грибоед. 5 | ул. Грибоедова, 5 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,078 | 0,077 | 0 | 0 | 0,034 | 0,033 | 0,028 | 0,027 |
| 69 | ТК-34 | ул. Победы, 27 | 12 | 0,051 | 0,051 | 1,296 | 1,291 | 0,027 | 0,027 | 1,745 | 1,731 | 0,181 | 0,18 |
| 70 | переход диаметра | Северная,7 э.у. | 37 | 0,082 | 0,082 | 6,11 | 4,126 | 0,153 | 0,07 | 3,189 | 1,459 | 0,33 | 0,223 |
| 71 | ТК-4 | ТК-5 | 65 | 0,1 | 0,1 | 39,783 | 25,168 | 4,01 | 1,606 | 47,451 | 19,008 | 1,443 | 0,913 |
| 72 | ТК-9 | переход диаметра | 91 | 0,1 | 0,1 | 5,901 | 4,027 | 0,125 | 0,058 | 1,053 | 0,493 | 0,214 | 0,146 |
| 73 | ТК-4 | ТК-5 | 34 | 0,3 | 0,3 | 283,39 | 280,568 | 0,19 | 0,186 | 4,858 | 4,763 | 1,142 | 1,131 |
| 74 | ТК-16 | ТК-17 | 52 | 0,25 | 0,25 | 247,108 | 244,752 | 0,892 | 0,875 | 14,909 | 14,626 | 1,434 | 1,421 |
| 75 | ТК-24 | ул. Победы, 13 | 22 | 0,051 | 0,051 | 1,121 | 1,116 | 0,037 | 0,037 | 1,308 | 1,296 | 0,156 | 0,156 |
| 76 | разветна Грибоед.14 | разветна Грибоед.16 | 40 | 0,051 | 0,051 | 0,2 | 0,199 | 0,002 | 0,001 | 0,029 | 0,029 | 0,028 | 0,028 |
| 77 | развет 1 на Кирова, 6 | ул. Кирова, 6 | 20 | 0,051 | 0,051 | 1,121 | 1,116 | 0,034 | 0,034 | 1,308 | 1,297 | 0,156 | 0,156 |
| 78 | ТК-2 | Больница | 10 | 0,125 | 0,125 | 12,211 | 12,157 | 0,018 | 0,018 | 1,394 | 1,382 | 0,283 | 0,282 |
| 79 | ТК-2 | Железнодорожная, 1 | 305 | 0,082 | 0,082 | 0,512 | 0,498 | 0,009 | 0,009 | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,027 |
| 80 | ТК-15 | ТК-16 | 52 | 0,25 | 0,25 | 250,716 | 248,331 | 0,918 | 0,9 | 15,347 | 15,057 | 1,455 | 1,441 |
| 81 | ТК-22 | ТК-23 | 32 | 0,205 | 0,205 | 76,667 | 76,152 | 0,15 | 0,148 | 4,075 | 4,021 | 0,662 | 0,657 |
| 82 | разветна Грибоед.13 | разветна Грибоед.14 | 36 | 0,051 | 0,051 | 0,388 | 0,385 | 0,008 | 0,007 | 0,16 | 0,158 | 0,054 | 0,054 |
| 83 | ТК-3 | Школа № 1 | 20 | 0,07 | 0,07 | 3,431 | 3,415 | 0,06 | 0,06 | 2,312 | 2,291 | 0,254 | 0,253 |
| 84 | ТК-10 | ТК-1 | 40 | 0,149 | 0,149 | 35,47 | 35,289 | 0,214 | 0,212 | 4,659 | 4,612 | 0,58 | 0,577 |
| 85 | ТК-1 | ул. Краснофлотская, 15 | 20 | 0,07 | 0,07 | 3,046 | 3,032 | 0,047 | 0,047 | 1,824 | 1,808 | 0,225 | 0,224 |
| 86 | развет на Кировский | УФПС СПБ «Кировский | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,296 | 0,294 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,011 | 0,011 |
| 87 | ТК-4 | склад горгаза | 60 | 0,032 | 0,032 | 0,252 | 0,25 | 0,06 | 0,059 | 0,77 | 0,76 | 0,089 | 0,089 |
| 88 | переход диаметра | ТК | 65 | 0,082 | 0,082 | 7,984 | 4,52 | 0,459 | 0,148 | 5,436 | 1,749 | 0,431 | 0,244 |
| 89 | ТК-2 | Толстого,16 э.у. | 54 | 0,051 | 0,051 | 1,057 | 0,779 | 0,082 | 0,045 | 1,164 | 0,635 | 0,147 | 0,109 |
| 90 | ТК-3 | ТК-4 | 127 | 0,1 | 0,1 | 17,773 | 13,889 | 1,566 | 0,958 | 9,488 | 5,8 | 0,645 | 0,504 |
| 91 | ТК-2 | ТК-3 | 80 | 0,3 | 0,3 | 283,922 | 281,046 | 0,449 | 0,44 | 4,876 | 4,779 | 1,144 | 1,133 |
| 92 | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,082 | 0,082 | 6,879 | 6,834 | 0,205 | 0,202 | 4,039 | 3,986 | 0,371 | 0,369 |
| 93 | разветна гаражи пр.эл.сет. | развет на Кировский | 50 | 0,125 | 0,125 | 2,93 | 2,903 | 0,005 | 0,005 | 0,082 | 0,081 | 0,068 | 0,067 |
| 94 | разветна Грибоед.13 | Грибоедова, 13 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,09 | 0,089 | 0 | 0 | 0,054 | 0,053 | 0,032 | 0,032 |
| 95 | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,149 | 0,149 | 93,694 | 92,433 | 1,492 | 1,452 | 32,435 | 31,568 | 1,531 | 1,51 |
| 96 | ТК-9 | ТК-10 | 72 | 0,149 | 0,149 | 75,819 | 75,398 | 1,759 | 1,74 | 21,247 | 21,011 | 1,239 | 1,232 |
| 97 | ТК-14 | ТК-1 | 89 | 0,082 | 0,082 | 12,342 | 12,284 | 1,5 | 1,486 | 12,967 | 12,847 | 0,666 | 0,663 |
| 98 | разветв д. Северная 5 э.у.1 | разветв д.Северная 5 э.у.2 | 38 | 0,149 | 0,149 | 9,949 | 6,636 | 0,018 | 0,008 | 0,37 | 0,166 | 0,163 | 0,108 |
| 99 | развет на Кирова, 34, 37 | ул. Кирова, 34 | 5 | 0,026 | 0,026 | 0,788 | 0,783 | 0,143 | 0,141 | 22,008 | 21,744 | 0,423 | 0,42 |
| 100 | тк-з | ТК-4 | 18 | 0,082 | 0,082 | -1,479 | 1,461 | 0,004 | 0,004 | 0,191 | 0,186 | 0,08 | 0,079 |
| 101 | ТК-2 | ул. Кирова, 17 | 8 | 0,032 | 0,032 | 1,035 | 1,031 | 0,133 | 0,132 | 12,781 | 12,672 | 0,367 | 0,365 |
| 102 | ТК-З 5 | Победы, 24 а | 25 | 0,028 | 0,028 | 1,736 | 1,724 | 2,349 | 2,316 | 72,263 | 71,263 | 0,803 | 0,798 |
| 103 | ТК-1 | переход диаметра | 41 | 0,1 | 0,1 | 30,946 | 23,272 | 1,531 | 0,866 | 28,725 | 16,255 | 1,123 | 0,844 |
| 104 | ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0,25 | 0,25 | 150,047 | 148,99 | 0,202 | 0,2 | 5,502 | 5,425 | 0,871 | 0,865 |
| 105 | ТК-2 | ТК-З | 69 | 0,082 | 0,082 | 8,345 | 8,305 | 0,533 | 0,528 | 5,938 | 5,881 | 0,45 | 0,448 |
| 106 | развет на Кирова, 36 | Кирова, 36 э. у. | 5 | 0,025 | 0,025 | 0,051 | 0,05 | 0 | 0 | 0,059 | 0,058 | 0,029 | 0,029 |
| 107 | ТК-2 | УВ-1 | 17 | 0,1 | 0,1 | 6,762 | 6,728 | 0,031 | 0,03 | 1,381 | 1,367 | 0,245 | 0,244 |
| 108 | разв. на скорую помощь | Переход диам. 80\*50 | 70 | 0,082 | 0,082 | 0,476 | 0,472 | 0,002 | 0,002 | 0,021 | 0,02 | 0,026 | 0,025 |
| 109 | ТК-З | ул. Комсомольская, 9 | 7 | 0,051 | 0,051 | 1,188 | 1,183 | 0,013 | 0,013 | 1,467 | 1,455 | 0,166 | 0,165 |
| 110 | ТК-4 | переход диаметра | 17 | 0,1 | 0,1 | 5,72 | 4,542 | 0,022 | 0,014 | 0,99 | 0,626 | 0,207 | 0,165 |
| 111 | ТК-9 | ТК-10 | 124 | 0,3 | 0,3 | 272,836 | 270,146 | 0,546 | 0,536 | 3,831 | 3,757 | 1,1 | 1,089 |
| 112 | ТК-19 | ТК-20 | 44 | 0,25 | 0,25 | 142,833 | 141,839 | 0,252 | 0,249 | 4,987 | 4,918 | 0,829 | 0,823 |
| 113 | ТК-5 | ТК-6 | 5 | 0,051 | 0,051 | 2,261 | 2,251 | 0,034 | 0,034 | 5,285 | 5,241 | 0,315 | 0,314 |
| 114 | ТК-31 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | 22 | 0,082 | 0,082 | 2,639 | 2,627 | 0,017 | 0,017 | 0,6 | 0,594 | 0,142 | 0,142 |
| 115 | ТК-2 | развет на вет. станцию | 145 | 0,041 | 0,041 | 0,965 | 0,959 | 0,573 | 0,566 | 3,041 | 3,003 | 0,208 | 0,207 |
| 116 | ТК-8 | ул. Советская, 12 | 14 | 0,051 | 0,051 | 0,796 | 0,792 | 0,012 | 0,012 | 0,662 | 0,657 | 0,111 | 0,11 |
| 117 | ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,125 | 0,125 | 5,199 | 5,173 | 0,02 | 0,02 | 0,255 | 0,253 | 0,121 | 0,12 |
| 118 | ТК-1 | ТК-2 | 80 | 0,149 | 0,149 | 19,393 | 19,286 | 0,129 | 0,127 | 1,397 | 1,382 | 0,317 | 0,315 |
| 119 | переход диаметра у ТК-3 | ТК-6 | 47 | 0,082 | 0,082 | 7,419 | 7,37 | 0,287 | 0,283 | 4,696 | 4,635 | 0,4 | 0,398 |
| 120 | развет на Маяков. 8 | ул. Маяковского, 10 | 20 | 0,028 | 0,028 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,001 | 0,051 | 0,05 | 0,032 | 0,032 |
| 121 | ТК-2 | ООО «Сапфир» | 17 | 0,051 | 0,051 | 1,789 | 1,782 | 0,073 | 0,073 | 3,315 | 3,287 | 0,25 | 0,248 |
| 122 | пав.3 | пав. 4 | 169 | 0,25 | 0,25 | 83,844 | 82,282 | 0,335 | 0,322 | 1,722 | 1,658 | 0,487 | 0,478 |
| 123 | пав. 4 | УТ-5 | 130 | 0,25 | 0,25 | 83,824 | 82,302 | 0,257 | 0,248 | 1,721 | 1,659 | 0,487 | 0,478 |
| 124 | УТ-1 | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ2 (склад оборудования+ангар) | 4 | 0,05 | 0,05 | 7,186 | 7,173 | 0,271 | 0,27 | 58,955 | 58,738 | 1,043 | 1,041 |
| 125 | УТ-5 | УТ-6 | 65 | 0,25 | 0,25 | 72,297 | 71,262 | 0,096 | 0,093 | 1,281 | 1,245 | 0,42 | 0,414 |
| 126 | УТ-6 | УТ-1 | 124 | 0,082 | 0,082 | 8,777 | 8,751 | 0,936 | 0,931 | 6,567 | 6,528 | 0,473 | 0,472 |
| 127 | УТ-6 | УТ-7 | 25 | 0,25 | 0,25 | 63,513 | 62,519 | 0,028 | 0,028 | 0,989 | 0,959 | 0,369 | 0,363 |
| 128 | УТ-7 | УТ-8 | 291 | 0,25 | 0,25 | 55,748 | 54,779 | 0,255 | 0,246 | 0,763 | 0,737 | 0,324 | 0,318 |
| 129 | УТ-8 | пав. 1 | 3 | 0,1 | 0,1 | 50,058 | 49,931 | 0,259 | 0,258 | 75,104 | 74,723 | 1,816 | 1,811 |
| 130 | пав. 1 | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | 243 | 0,1 | 0,1 | 50,058 | 49,931 | 20,988 | 20,882 | 75,104 | 74,724 | 1,816 | 1,811 |
| 131 | УТ-8 | УТ-9 | 2 | 0,25 | 0,25 | 5,655 | 4,883 | 0 | 0 | 0,008 | 0,006 | 0,033 | 0,028 |
| 132 | УТ-9 | ООО «Весна» административное здание, ул. Безымянная, д. 2 | 74 | 0,25 | 0,25 | 1,191 | 1,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| 133 | УТ-7 | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | 100 | 0,082 | 0,082 | 7,762 | 7,743 | 0,591 | 0,588 | 5,139 | 5,114 | 0,419 | 0,418 |
| 134 | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ1 (АБК+КПП) | 5,5 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | 0,757 | 0,004 | 0,004 | 0,67 | 0,665 | 0,11 | 0,11 |
| 135 | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ1 (ТО и ТР со столярной мастерской+мойка | 45 | 0,05 | 0,05 | 7,001 | 6,988 | 2,896 | 2,885 | 55,958 | 55,744 | 1,016 | 1,014 |
| 136 | УТ-1 | дрос. шайба на Городок «Дружба | 142 | 0,051 | 0,051 | 1,589 | 1,58 | 0,427 | 0,422 | 2,618 | 2,587 | 0,222 | 0,22 |
| 137 | УТ-5 | дрос. шайба на ЭМ-СИ Баухеми Р | 292 | 0,1 | 0,1 | 11,511 | 11,055 | 1,339 | 1,235 | 3,987 | 3,679 | 0,418 | 0,401 |
| 138 | УВ-1 | ТК-4 | 23 | 0,1 | 0,1 | 4,755 | 4,734 | 0,02 | 0,02 | 0,685 | 0,679 | 0,172 | 0,172 |
| 139 | ТК-7 | ТК-8 | 135 | 0,1 | 0,1 | 14,33 | 14,253 | 1,083 | 1,072 | 6,173 | 6,107 | 0,52 | 0,517 |
| 140 | ТК-1 | Молодежная,16 э.у. | 15 | 0,082 | 0,082 | 6,009 | 4,513 | 0,06 | 0,034 | 3,085 | 1,743 | 0,324 | 0,243 |
| 141 | ТК-37 | ТК-7 | 22 | 0,051 | 0,051 | 1,775 | 1,763 | 0,093 | 0,092 | 3,264 | 3,219 | 0,248 | 0,246 |
| 142 | ТК | ТК | 25 | 0,08 | 0,08 | 4,446 | 2,471 | 0,058 | 0,018 | 1,926 | 0,599 | 0,252 | 0,14 |
| 143 | ТК-3 | Дет. отделение (инф. корпус) | 25 | 0,051 | 0,051 | 1,929 | 1,186 | 0,125 | 0,048 | 3,85 | 1,463 | 0,269 | 0,165 |
| 144 | ТК | ТК | 30 | 0,08 | 0,08 | 1,819 | 1,062 | 0,012 | 0,004 | 0,326 | 0,113 | 0,103 | 0,06 |
| 145 | У-1 | ТК-1 | 74 | 0,5 | 0,5 | 846,157 | 616,257 | 0,298 | 0,158 | 3,504 | 1,862 | 1,228 | 0,894 |
| 146 | ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0,05 | 0,05 | 8,685 | 8,647 | 1,679 | 1,664 | 86,077 | 85,328 | 1,26 | 1,255 |
| 147 | ТК | Энергетиков,6 э.у.2 | 94 | 0,07 | 0,07 | 2,044 | 1,989 | 0,101 | 0,096 | 0,825 | 0,782 | 0,151 | 0,147 |
| 148 | ТК-2 | ТК | 50 | 0,149 | 0,149 | 13,122 | 10,48 | 0,042 | 0,027 | 0,642 | 0,41 | 0,214 | 0,171 |
| 149 | ТК-6 | ул. Горького, 14 | 44 | 0,051 | 0,051 | 1,205 | 1,2 | 0,086 | 0,086 | 1,511 | 1,498 | 0,168 | 0,167 |
| 150 | ТК-5 | Маяковского, 40 | 11 | 0,028 | 0,028 | 0,054 | 0,054 | 0,001 | 0,001 | 0,04 | 0,039 | 0,025 | 0,025 |
| 151 | ТК-15 | ТК-16 | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,642 | 4,623 | 1,032 | 1,024 | 79,374 | 78,741 | 1,052 | 1,048 |
| 152 | переход диаметра 125\*50 | Гараж ОАО «Ленсвязь» | 5 | 0,051 | 0,051 | 2,632 | 2,61 | 0,046 | 0,046 | 7,153 | 7,038 | 0,367 | 0,364 |
| 153 | ТК | ул. Магистральная, 48 | 55 | 0,08 | 0,08 | 1,239 | 0,485 | 0,01 | 0,002 | 0,153 | 0,024 | 0,07 | 0,027 |
| 154 | ТК-1 | ТК-2 | 109 | 0,082 | 0,082 | 5,918 | 3,6 | 0,424 | 0,158 | 2,992 | 1,112 | 0,319 | 0,194 |
| 155 | переход диаметра | Северная,8 э.у. | 121 | 0,082 | 0,082 | 5,72 | 4,542 | 0,44 | 0,278 | 2,796 | 1,766 | 0,309 | 0,245 |
| 156 | ТК-3 | переход диаметра у ТК-3 | 36 | 0,1 | 0,1 | 7,42 | 7,369 | 0,078 | 0,077 | 1,662 | 1,639 | 0,269 | 0,267 |
| 157 | У-2 | У-3 | 1 | 0,089 | 0,089 | 11,107 | 11,063 | 0,008 | 0,008 | 6,838 | 6,785 | 0,509 | 0,507 |
| 158 | ТК-4 | ул. Комсомольская, 11/13 | 43 | 0,051 | 0,051 | 1,679 | 1,672 | 0,163 | 0,162 | 2,921 | 2,896 | 0,234 | 0,233 |
| 159 | ТЭЦ-8 | У-1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1272,22 | 1036,624 | 0,008 | 0,005 | 6,672 | 4,437 | 1,846 | 1,504 |
| 160 | ТК-4 | ТК-5 | 14 | 0,071 | 0,071 | 2,161 | 2,152 | 0,016 | 0,015 | 0,856 | 0,849 | 0,156 | 0,155 |
| 161 | развет на Кирова, 36 | развет на Кирова, 34, 37 | 30 | 0,026 | 0,026 | 0,866 | 0,861 | 1,037 | 1,025 | 26,599 | 26,276 | 0,465 | 0,462 |
| 162 | ТК-5 | отд. милиции | 47 | 0,051 | 0,051 | 1,953 | 1,942 | 0,241 | 0,238 | 3,946 | 3,902 | 0,272 | 0,271 |
| 163 | ТК-19 | переход диаметров | 43 | 0,082 | 0,082 | 1,216 | 1,21 | 0,007 | 0,007 | 0,129 | 0,128 | 0,066 | 0,065 |
| 164 | ТК-1 | разветна д. Советская 15/20 | 70 | 0,1 | 0,1 | 6,652 | 6,62 | 0,122 | 0,12 | 1,337 | 1,324 | 0,241 | 0,24 |
| 165 | ТК-20 | Переход диам. 125\*100 | 24 | 0,125 | 0,125 | 16,066 | 15,986 | 0,075 | 0,074 | 2,409 | 2,385 | 0,373 | 0,371 |
| 166 | ТК-2 | ТК-3 | 76 | 0,07 | 0,07 | 2,02 | 2,023 | 0,08 | 0,08 | 0,806 | 0,809 | 0,15 | 0,15 |
| 167 | У-10 | Торфоклад/ ремонтный бокс | 6 | 0,028 | 0,028 | 1,107 | 1,1 | 0,23 | 0,227 | 29,433 | 29,07 | 0,512 | 0,509 |
| 168 | разветна д. Советская 15/20 | ул. Советская, 15/20 | 28 | 0,051 | 0,051 | 2,528 | 2,518 | 0,24 | 0,238 | 6,604 | 6,55 | 0,353 | 0,351 |
| 169 | Переход диам. 125\*100 | развет между ТК-1 и ТК-2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 16,066 | 15,987 | 0,101 | 0,1 | 7,756 | 7,68 | 0,583 | 0,58 |
| 170 | ТК-7 | МУК «Районный дом культуры» | 28 | 0,125 | 0,125 | 4,177 | 4,158 | 0,006 | 0,006 | 0,165 | 0,164 | 0,097 | 0,097 |
| 171 | развет на Маяковс. 18 | Маяковского, 16 | 37 | 0,028 | 0,028 | 0,119 | 0,119 | 0,01 | 0,01 | 0,214 | 0,212 | 0,055 | 0,055 |
| 172 | развет на Грибоед. 5 | развет на Грибоед. 6 | 45 | 0,051 | 0,051 | 0,751 | 0,745 | 0,035 | 0,034 | 0,592 | 0,582 | 0,105 | 0,104 |
| 173 | ТК-6 | Кирова 34 | 1 | 0,051 | 0,051 | 0,4 | 0,397 | 0 | 0 | 0,17 | 0,168 | 0,056 | 0,055 |
| 174 | развет на Маяковс. 18 | ул. Маяковского, 18 | 7 | 0,028 | 0,028 | 0,101 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,143 | 0,142 | 0,046 | 0,046 |
| 175 | ТК-34 | Кирова, 31 | 90 | 0,125 | 0,125 | 0,463 | 0,456 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,011 | 0,011 |
| 176 | ТК-4 | разв. на скорую помощь | 54 | 0,07 | 0,07 | 2,662 | 2,648 | 0,098 | 0,097 | 1,395 | 1,381 | 0,197 | 0,196 |
| 177 | разветна Грибоед.16 | ТК-38 | 37 | 0,051 | 0,051 | 0,043 | 0,042 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 |
| 178 | ТК-3 | развет на д. 24 | 35 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,694 | 0,001 | 0,001 | 0,016 | 0,016 | 0,025 | 0,025 |
| 179 | переход диам | разветв д.Молодежная 3 | 41 | 0,082 | 0,082 | 6,34 | 5,044 | 0,183 | 0,116 | 3,433 | 2,176 | 0,342 | 0,272 |
| 180 | развет в д.Новая 19 | Новая, 19 э.у. | 3 | 0,1 | 0,1 | 5,544 | 1,223 | 0,004 | 0 | 0,93 | 0,047 | 0,201 | 0,044 |
| 181 | развет на д. 24 | здание администрации(гараж)+склад | 1 | 0,051 | 0,051 | 0,551 | 0,548 | 0 | 0 | 0,32 | 0,317 | 0,077 | 0,076 |
| 182 | ТК-1 | перходдиам. 150\*100 | 7 | 0,149 | 0,149 | 11,621 | 9,6 | 0,004 | 0,003 | 0,504 | 0,345 | 0,19 | 0.157 |
| 183 | развет на **д.** 24 | Склад | 28 | 0,1 | 0.100 | 0,148 | 0,146 | 0 | 0 | 0,001 | 0.001 | 0,005 | 0.005 |
| 184 | развет в **д.**Советская 21 | Советская, 21 э. у. | 4 | 0,1 | 0,1 | 5,426 | 1,076 | 0.005 | 0 | 0.891 | 0,036 | 0,197 | 0,039 |
| 185 | перходдиам. 150\*100 | ТК-2 | 45 | 0,1 | 0,1 | 11,62 | 9,6 | 0,238 | 0,162 | 4,063 | 2,776 | 0,422 | 0,348 |
| 186 | развет вд.Ладожская 11 | Ладожская, 11 э.у. | 7 | 0,082 | 0,082 | 11,969 | 9,164 | 0,111 | 0,065 | 12,197 | 7,158 | 0,646 | 0.494 |
| 187 | развет вд.Ладожская 11 | разветв **д.** Ладожская 11 на э.у2 | 70 | 0,082 | 0,082 | 0,147 | 0,093 | 0 | 0 | 0,001 | 0.001 | 0,008 | 0,005 |
| 188 | разветв д. Ладожская 11 на э.у2 | разветв **д**.Ладожская11 на э.уЗ | 20 | 0,082 | 0,082 | 0,098 | 0,062 | 0 | 0 | 0.001 | 0,001 | 0,005 | 0,003 |
| 189 | разветв д. Ладожская 11 на э.уЗ | развет в д.Ладож. 11 на э.у.4-5 | 35 | 0,082 | 0,082 | 0,098 | 0,063 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0.003 |
| 190 | разветв **д.** Ладож. 11 на э.у.4-5 | Ладожская, 11-4 э.у. | 12 | 0.082 | 0,082 | 0,049 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 |
| 191 | разветв **д.** Ладож. 11 на э.у.4-5 | Ладожская, 11-5 э.у. | 9 | 0,082 | 0,082 | 0,049 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 |
| 192 | разветв д. Ладожская 11 на э.у2 | Ладожская, 11-3 э.у. | 2 | 0,082 | 0,082 | 0,049 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0.002 |
| 193 | ТК-4 | переход диаметра | 18 | 0,1 | 0.100 | 9,106 | 6,218 | 0,058 | 0,027 | 2,499 | 1.169 | 0,33 | 0.226 |
| 194 | ТК-5 | ТК-6 | 88 | 0,125 | 0,125 | 26,615 | 17,216 | 0,754 | 0,316 | 6,595 | 2,765 | 0,618 | 0,4 |
| 195 | ТК-1 | Северная,15 э.у. | 15 | 0,082 | 0,082 | 6,04 | 3,57 | 0,061 | 0,021 | 3,116 | 1,094 | 0,326 | 0,193 |
| 196 | ТК-3 | переход диаметра 1 | 138 | 0,125 | 0,125 | 12,038 | 7,831 | 0,243 | 0,103 | 1,355 | 0,576 | 0,279 | 0,182 |
| 197 | развет на Кирова, 34, 37 | Кирова, 37 э. у. | 10 | 0,026 | 0,026 | 0,078 | 0,078 | 0,002 | 0,002 | 0,119 | 0,117 | 0,042 | 0,042 |
| 198 | разветв д.Северная 3 | перход диаметра | 3 | 0,1 | 0,1 | 7,653 | 6,409 | 0,007 | 0,005 | 1,767 | 1,241 | 0,278 | 0,232 |
| 199 | ТК-1 | ТК-2 | 5 | 0,3 | 0,3 | 283,923 | 281,045 | 0,028 | 0,027 | 4,877 | 4,779 | 1,144 | 1,133 |
| 200 | ТК-6 | Гостиница ГРЭС-8 «Старый город | 28 | 0,051 | 0,051 | 0,539 | 0,537 | 0,011 | 0,011 | 0,307 | 0,304 | 0,075 | 0,075 |
| 201 | разветна гаражи пр.эл.сет. | Гараж пригор. эл. сетей | 12 | 0,051 | 0,051 | 1,303 | 1,292 | 0,028 | 0,027 | 1,763 | 1,734 | 0,182 | 0,18 |
| 202 | УТ-1 | ул. Маяковского, 5 | 4 | 0,125 | 0,125 | 3,873 | 3,856 | 0,001 | 0,001 | 0,142 | 0,141 | 0,09 | 0,09 |
| 203 | развет на Кирова, 35 | Кирова, 33 э. у. | 7 | 0,032 | 0,032 | 0,131 | 0,13 | 0,001 | 0,001 | 0,13 | 0,129 | 0,046 | 0,046 |
| 204 | ТК-11 | ТК-12 | 34 | 0,149 | 0,149 | 39,452 | 39,223 | 0,225 | 0,223 | 5,762 | 5,695 | 0,645 | 0,641 |
| 205 | ТК-1 | ул. Победы, 3 | 50 | 0,082 | 0,082 | 3,522 | 3,506 | 0,069 | 0,069 | 1,065 | 1,055 | 0,19 | 0,189 |
| 206 | ТК-2 | ул. Кирова, 19 | 28 | 0,051 | 0,051 | 1,091 | 1,086 | 0,045 | 0,045 | 1,239 | 1,228 | 0,152 | 0,151 |
| 207 | развет на Грибоед. 6 | Грибоедова, 6 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,083 | 0,083 | 0 | 0 | 0,045 | 0,045 | 0,029 | 0,029 |
| 208 | ТК-4 | ул. Маяковского, 15 | 12 | 0,051 | 0,051 | 2,51 | 2,5 | 0,102 | 0,101 | 6,508 | 6,455 | 0,35 | 0,349 |
| 209 | переход диаметров | ул. Горького, 18/28 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,215 | 1,21 | 0,036 | 0,036 | 1,536 | 1,523 | 0,169 | 0,169 |
| 210 | ТК-5 | ТК-6 | 64 | 0,3 | 0,3 | 283,384 | 280,573 | 0,358 | 0,351 | 4,858 | 4,763 | 1,142 | 1,131 |
| 211 | ТК-1 | ЗАО «Братина» | 34 | 0,07 | 0,07 | 0,734 | 0,729 | 0,005 | 0,005 | 0,109 | 0,107 | 0,054 | 0,054 |
| 212 | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 3 | 40 | 0,051 | 0,051 | 0,455 | 0,453 | 0,011 | 0,011 | 0,219 | 0,217 | 0,063 | 0,063 |
| 213 | ТК-1 | ул. Советская, 7 | 45 | 0,051 | 0,051 | 1,485 | 1,478 | 0,134 | 0,133 | 2,288 | 2,268 | 0,207 | 0,206 |
| 214 | ТК-26 | ул. Победы, 15 | 14 | 0,07 | 0,07 | 0,802 | 0,799 | 0,002 | 0,002 | 0,13 | 0,129 | 0,059 | 0,059 |
| 215 | ТК-2 | ООО «Воли» | 43 | 0,07 | 0,07 | 0,601 | 0,596 | 0,004 | 0,004 | 0,074 | 0,072 | 0,044 | 0,044 |
| 216 | ТК-3 | ТК-4 | 52 | 0,149 | 0,149 | 87,541 | 86,312 | 1,693 | 1,646 | 28,317 | 27,528 | 1,43 | 1,41 |
| 217 | ТК-4 | ТК-6 | 40 | 0,1 | 0,1 | 20,72 | 20,613 | 0,67 | 0,663 | 12,89 | 12,757 | 0,752 | 0,748 |
| 218 | ТК-16 | ТК-1 | 46 | 0,051 | 0,051 | 0,544 | 0,542 | 0,019 | 0,019 | 0,312 | 0,31 | 0,076 | 0,076 |
| 219 | ТК-1 | ГУМО РФ Пушкинская КЭЧ района | 15 | 0,051 | 0,051 | 2,579 | 2,567 | 0,134 | 0,133 | 6,868 | 6,807 | 0,36 | 0,358 |
| 220 | ТК-2 | ул. Кирова, 15 | 20 | 0,051 | 0,051 | 1,051 | 1,047 | 0,03 | 0,03 | 1,151 | 1,141 | 0,147 | 0,146 |
| 221 | ТК-4 | ТК-5 | 57 | 0,149 | 0,149 | 87,376 | 86,152 | 1,849 | 1,798 | 28,211 | 27,426 | 1,428 | 1,408 |
| 222 | ТК-17 | ул. Советская, 11 | 12 | 0,051 | 0,051 | 1,457 | 1,451 | 0,034 | 0,034 | 2,204 | 2,185 | 0,203 | 0,202 |
| 223 | разветв д.Набережная1 на э.уЗ | переход диаметра | 40 | 0,1 | 0,1 | 8,316 | 4,578 | 0,108 | 0,033 | 2,085 | 0,636 | 0,302 | 0,166 |
| 224 | ТК-6 | развет на Кирова, 38 | 22 | 0,026 | 0,026 | 1,07 | 1,064 | 1,16 | 1,146 | 40,575 | 40,072 | 0,574 | 0,571 |
| 225 | разветв д. Северная 5 э.у.2 | разветв д.Северная 5 э.у. 1 | 30 | 0,149 | 0,149 | 8,043 | 5,394 | 0,009 | 0,004 | 0,243 | 0,11 | 0,131 | 0,088 |
| 226 | переход диаметра | Пионерская,2 э.у. | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,987 | 2,911 | 0,199 | 0,189 | 10,216 | 9,701 | 0,433 | 0,422 |
| 227 | развет на Победы, 14 | развет на Победы, 12 | 28 | 0,034 | 0,034 | 0,078 | 0,078 | 0,001 | 0,001 | 0,027 | 0,026 | 0,025 | 0,024 |
| 228 | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 29 э. у. | 17 | 0,028 | 0,028 | 0,1 | 0,099 | 0,003 | 0,003 | 0,14 | 0,139 | 0,046 | 0,046 |
| 229 | ТК-1 | ТК-2 | 70 | 0,205 | 0,205 | 12,123 | 9,251 | 0,009 | 0,006 | 0,104 | 0,061 | 0,105 | 0,08 |
| 230 | ТК-5 | разветна Кирова, 41 | 97 | 0,051 | 0,051 | 2,09 | 2,075 | 0,57 | 0,562 | 4,517 | 4,455 | 0,291 | 0,289 |
| 231 | ТК-1 | секц.задв.в ТК-16 | 39 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | УВ-1 | Победы, 35 | 10 | 0,125 | 0,125 | 0,1 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 233 | ТК-5 | Администрат. здание ЦРБ | 12 | 0,028 | 0,028 | 0,344 | 0,342 | 0,045 | 0,044 | 2,86 | 2,836 | 0,159 | 0,158 |
| 234 | ТК-6 | ул. Комсомольская, 12/11 | 20 | 0,082 | 0,082 | 1,707 | 1,699 | 0,007 | 0,007 | 0,253 | 0,251 | 0,092 | 0,092 |
| 235 | ТК-5 | Поликлиника | 16 | 0,051 | 0,051 | 2,191 | 2,182 | 0,103 | 0,102 | 4,965 | 4,922 | 0,306 | 0,304 |
| 236 | переход диаметра | разветв .Набережная1 на э.у4 | 40 | 0,082 | 0,082 | 8,315 | 4,579 | 0,307 | 0,093 | 5,895 | 1,795 | 0,449 | 0,247 |
| 237 | развет на Кирова, 38 | развет на Кирова, 39 | 8 | 0,026 | 0,026 | 0,98 | 0,974 | 0,354 | 0,35 | 34,048 | 33,63 | 0,526 | 0,523 |
| 238 | ТК-10 | ТК-11 | 62 | 0,3 | 0,3 | 272,815 | 270,167 | 0,321 | 0,315 | 4,504 | 4,418 | 1,1 | 1,089 |
| 239 | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,205 | 0,205 | 94,929 | 94,276 | 0,287 | 0,283 | 6,244 | 6,158 | 0,819 | 0,814 |
| 240 | ТК-6 | МОУ ДОД «Кировская детская муз | 25 | 0,051 | 0,051 | 2,261 | 2,252 | 0,172 | 0,17 | 5,285 | 5,241 | 0,315 | 0,314 |
| 241 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Горького, 4/25 | 13 | 0,051 | 0,051 | 1,299 | 1,293 | 0,03 | 0,029 | 1,753 | 1,738 | 0,181 | 0,18 |
| 242 | ТК-3 | ул. Театральная, 5/4 | 62 | 0,051 | 0,051 | 1,391 | 1,385 | 0,162 | 0,16 | 2,008 | 1,991 | 0,194 | 0,193 |
| 243 | ТК-12 | Санаторий-профилакторий | 20 | 0,032 | 0,032 | 1,167 | 1,162 | 0,422 | 0,419 | 16,245 | 16,113 | 0,413 | 0,412 |
| 244 | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 24 | 68 | 0,051 | 0,051 | 1,65 | 1,643 | 0,249 | 0,247 | 2,821 | 2,798 | 0,23 | 0,229 |
| 245 | ТК-4 | переход диаметра | 44 | 0,1 | 0,1 | 11,928 | 8,112 | 0,245 | 0,114 | 4,281 | 1,985 | 0,433 | 0,294 |
| 246 | ТК-3 | ул. Пушкина, 8/24 | 70 | 0,07 | 0,07 | 1,717 | 1,71 | 0,053 | 0,053 | 0,584 | 0,579 | 0,127 | 0,127 |
| 247 | ТК-2 | ТК-3 | 32,5 | 0,1 | 0,1 | 7,039 | 6,994 | 0,063 | 0,062 | 1,496 | 1,477 | 0,255 | 0,254 |
| 248 | ТК-3 | ул. Горького, 22 | 20 | 0,051 | 0,051 | 2,404 | 2,395 | 0,155 | 0,154 | 5,974 | 5,926 | 0,335 | 0,334 |
| 249 | ТК-3 | ТК-4 | 109 | 0,1 | 0,1 | 7,039 | 6,995 | 0,212 | 0,209 | 1,496 | 1,477 | 0,255 | 0,254 |
| 250 | ТК-2 | ТК-3 | 142 | 0,25 | 0,25 | 97,089 | 69,307 | 0,377 | 0,192 | 2,307 | 1,177 | 0,563 | 0,402 |
| 251 | разветна Грибоедова | разветна Грибоед. 3 | 13 | 0,051 | 0,051 | 0,959 | 0,95 | 0,016 | 0,016 | 0,959 | 0,943 | 0,134 | 0,133 |
| 252 | развет на Кирова, 39 | развет на Кирова, 36 | 20 | 0,026 | 0,026 | 0,917 | 0,911 | 0,775 | 0,765 | 29,79 | 29,425 | 0,492 | 0,489 |
| 253 | ТК-2 | ТК-3 | 36 | 0,051 | 0,051 | 0,378 | 0,375 | 0,007 | 0,007 | 0,152 | 0,15 | 0,053 | 0,052 |
| 254 | ТК | ТК | 41 | 0,08 | 0,08 | 21,794 | 16,808 | 2,45 | 1,458 | 45,963 | 27,352 | 1,235 | 0,953 |
| 255 | ТК-10 | переход диаметра 1 | 54 | 0,149 | 0,149 | 7,802 | 4,847 | 0,014 | 0,006 | 0,228 | 0,089 | 0,127 | 0,079 |
| 256 | переход диаметра | ТК-1 | 29 | 0,125 | 0,125 | 17,527 | 9,96 | 0,108 | 0,035 | 2,865 | 0,929 | 0,407 | 0,231 |
| 257 | ТК-3 | развет\_Пионерск4 -6 | 158 | 0,051 | 0,051 | 0,176 | 0,173 | 0,004 | 0,004 | 0,022 | 0,021 | 0,025 | 0,024 |
| 258 | УВ-1 | ТК-36 | 33 | 0,125 | 0,125 | 5,666 | 5,617 | 0,013 | 0,013 | 0,303 | 0,298 | 0,132 | 0,13 |
| 259 | ТК-7 | ТК-6 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,967 | 5,926 | 0,079 | 0,078 | 3,042 | 3,001 | 0,322 | 0,32 |
| 260 | развет\_Пионерск4 -6 | Пионерская,6 э.у. | 56 | 0,051 | 0,051 | 0,08 | 0,079 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,011 | 0,011 |
| 261 | развет\_Пионерск4 -6 | Пионерская,4 э.у. | 56 | 0,051 | 0,051 | 0,096 | 0,095 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,013 | 0,013 |
| 262 | Победы, 32 э. у. | У-6 | 10 | 0,034 | 0,034 | -0,057 | 0,056 | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 |
| 263 | ТК-1 | ТК-2 | 219 | 0,5 | 0,4 | 846,121 | 616,293 | 1,157 | 1,98 | 4,595 | 7,864 | 1,228 | 1,397 |
| 264 | ТК-2 | ГНС | 30 | 0,08 | 0,08 | 0,272 | 0,27 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,015 | 0,015 |
| 265 | ТК-3 | ТК-4 | 32 | 0,4 | 0,4 | 845,629 | 616,206 | 0,545 | 0,289 | 14,799 | 7,862 | 1,917 | 1,397 |
| 266 | ТК-5 | ТК-1 | 200 | 0,125 | 0,125 | 12,688 | 5,128 | 0,391 | 0,065 | 1,505 | 0,248 | 0,295 | 0,119 |
| 267 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,125 | 0,125 | 12,504 | 4,963 | 0,019 | 0,003 | 1,461 | 0,233 | 0,29 | 0,115 |
| 268 | ТК-2 | Пионерская,3 э.у. | 200 | 0,125 | 0,125 | 10,395 | 2,876 | 0,263 | 0,021 | 1,012 | 0,079 | 0,241 | 0,067 |
| 269 | ТК-1 | ТК-3 | 260 | 0,05 | 0,05 | 0,177 | 0,172 | 0,008 | 0,008 | 0,024 | 0,023 | 0,026 | 0,025 |
| 270 | ТК-6 | ТК-1 | 25 | 0,26 | 0,26 | 0,196 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 271 | ТК-1 | ТК-2 | 7 | 0,26 | 0,26 | 0,193 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 272 | ТК-2 | ТК-3 | 6 | 0,26 | 0,26 | 0,113 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| 273 | ТК-3 | Мира,3 э.у. | 50 | 0,26 | 0,26 | 0,112 | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| 274 | ТК-2 | Мира, 11 э.у. | 80 | 0,26 | 0,26 | 0,079 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ТК-5 | ТК-6 | 117 | 0,4 | 0,4 | 832,894 | 611,125 | 1,932 | 1,04 | 14,357 | 7,733 | 1,888 | 1,386 |
| 276 | ТК-2 | ТК-3 | 379 | 0,4 | 0,4 | 845,745 | 616,09 | 6,452 | 3,425 | 14,803 | 7,859 | 1,917 | 1,397 |
| 277 | ТК-6 | ТК-7 | 300 | 0,4 | 0,4 | 832,662 | 611,049 | 4,95 | 2,667 | 14,349 | 7,731 | 1,888 | 1,385 |
| 278 | ТК-7 | ТК-1 | 91 | 0,257 | 0,257 | 228,428 | 153,733 | 1,154 | 0,523 | 11,023 | 4,997 | 1,255 | 0,844 |
| 279 | разветна д.Набережн. 11-13 | Набережная,13 э.у. | 45 | 0,08 | 0,08 | 3,869 | 1,94 | 0,085 | 0,022 | 1,461 | 0,371 | 0,219 | 0,11 |
| 280 | разветна д.Набережн. 11-13 | Набережная, 11 э.у.1 | 84 | 0,08 | 0,08 | 4,513 | 2,888 | 0,217 | 0,089 | 1,984 | 0,817 | 0,256 | 0,164 |
| 281 | ТК-1 | разветна ввод | 5 | 0,125 | 0,125 | 8,768 | 5,076 | 0,005 | 0,002 | 0,721 | 0,243 | 0,204 | 0,118 |
| 282 | разветна ввод | разветна д.Набережн. 11-13 | 97 | 0,125 | 0,125 | 8,385 | 4,826 | 0,083 | 0,028 | 0,66 | 0,22 | 0,195 | 0,112 |
| 283 | разветна ввод | ТК-1 | 16 | 0,051 | 0,051 | 0,383 | 0,25 | 0,003 | 0,001 | 0,156 | 0,068 | 0,053 | 0,035 |
| 284 | ТК-1 | разветна д.Новая 2 | 15 | 0,051 | 0,051 | 0,383 | 0,25 | 0,003 | 0,001 | 0,156 | 0,068 | 0,053 | 0,035 |
| 285 | разветна д.Новая 2 | разветна д.Новая 2а | 50 | 0,051 | 0,051 | 0,309 | 0,209 | 0,007 | 0,002 | 0,103 | 0,032 | 0,043 | 0,029 |
| 286 | разветна д.Новая 2а | Новая,2а э.у. | 10 | 0,051 | 0,051 | 0,099 | 0,066 | 0 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0,014 | 0,009 |
| 287 | разветна д.Новая 2 | Новая, 2 э.у. | 1 | 0,051 | 0,051 | 0,074 | 0,041 | 0 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0,01 | 0,006 |
| 288 | ТК-1 | ТК-2 | 110 | 0,257 | 0,257 | 219,649 | 148,669 | 1,289 | 0,591 | 10,193 | 4,674 | 1,206 | 0,817 |
| 289 | ТК-2 | ТК | 24 | 0,082 | 0,082 | 6,845 | 5,967 | 0,125 | 0,095 | 4 | 3,042 | 0,369 | 0,322 |
| 290 | ТК-2 | ТК-3 | 66 | 0,257 | 0,257 | 212,79 | 142,716 | 0,726 | 0,327 | 9,567 | 4,307 | 1,169 | 0,784 |
| 291 | ТК-3 | разветна д. Пионер. 1 э.у. 1 | 113 | 0,125 | 0,125 | 19,778 | 14,148 | 0,536 | 0,275 | 3,646 | 1,869 | 0,459 | 0,328 |
| 292 | разветна д. Пионер. 1 э.у.1 | Пионерская,1 э.у.1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 0,863 | 0,569 | 0 | 0 | 0,003 | 0,001 | 0,014 | 0,009 |
| 293 | разветна д. Пионер. 1 э.у.1 | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | 8 | 0,1 | 0,1 | 15,923 | 10,673 | 0,079 | 0,036 | 7,619 | 3,429 | 0,578 | 0,387 |
| 294 | разветна д.Пионер. 1 э.у.2 | Пионерская,1 э.у.2 | 10 | 0,15 | 0,15 | 6,651 | 4,43 | 0,002 | 0,001 | 0,161 | 0,072 | 0,107 | 0,071 |
| 295 | разветна д.Пионер. 1 э.у.2 | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | 25 | 0,1 | 0,1 | 9,272 | 6,243 | 0,084 | 0,038 | 2,59 | 1,178 | 0,336 | 0,226 |
| 296 | разветна д.Пионер. 1 э.у.3 | Пионерская, 1 э.у.3 | 10 | 0,15 | 0,15 | 4,188 | 2,798 | 0,001 | 0 | 0,064 | 0,029 | 0,068 | 0,045 |
| 297 | разветна д.Пионер. 1 э.у.3 | переход диаметра в д.Пионер. 1 | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,083 | 3,445 | 0,201 | 0,093 | 2,21 | 1,019 | 0,274 | 0,186 |
| 298 | переход диаметра в д.Пионер.1 | Пионерская,1 э.у.4 | 10 | 0,051 | 0,051 | 5,082 | 3,446 | 0,346 | 0,159 | 26,603 | 12,249 | 0,709 | 0,481 |
| 299 | ТК-3 | ТК-1 | 51 | 0,205 | 0,205 | 62,585 | 36,55 | 0,18 | 0,062 | 2,718 | 0,93 | 0,54 | 0,315 |
| 300 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 11,899 | 4,267 | 0,055 | 0,007 | 4,26 | 0,553 | 0,432 | 0,155 |
| 301 | ТК-2 | ТК-3 | 35 | 0,07 | 0,07 | 8,752 | 2,341 | 0,681 | 0,049 | 14,965 | 1,081 | 0,648 | 0,173 |
| 302 | ТК-3 | разветна д.Новая 6,8 | 32 | 0,08 | 0,08 | 4,112 | 0,531 | 0,069 | 0,001 | 1,648 | 0,029 | 0,233 | 0,03 |
| 303 | разветна д.Новая 6,8 | Новая,6 э.у. | 30 | 0,08 | 0,08 | 0,115 | 0,099 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | 0,006 |
| 304 | разветна д.Новая 6,8 | Новая,8 э.у. | 10 | 0,08 | 0,08 | 3,996 | 0,629 | 0,02 | 0,001 | 1,557 | 0,04 | 0,226 | 0,036 |
| 305 | ТК-3 | Новая,10 э.у. | 31 | 0,07 | 0,07 | 4,64 | 2,872 | 0,17 | 0,065 | 4,218 | 1,623 | 0,343 | 0,213 |
| 306 | ТК-2 | Новая, 14/2 э.у. | 49 | 0,051 | 0,051 | 3,147 | 1,926 | 0,651 | 0,244 | 10,221 | 3,838 | 0,439 | 0,269 |
| 307 | ТК-1 | Новая, 16 э.у. | 78 | 0,082 | 0,082 | 6,658 | 3,596 | 0,384 | 0,112 | 3,784 | 1,109 | 0,359 | 0,194 |
| 308 | ТК-4 | Энергетиков, 1 э.у. | 15 | 0,1 | 0,1 | 4,237 | 3,528 | 0,011 | 0,007 | 0,545 | 0,379 | 0,154 | 0,128 |
| 309 | разветв **д**.Новая 12 | Новая, 12 э.у. | 20 | 0,08 | 0,08 | 9,164 | 5,276 | 0,212 | 0,07 | 8,146 | 2,709 | 0,519 | 0,299 |
| 310 | разветв **д**.Новая 12 | Новая, 12 э.у. | 15 | 0,08 | 0,08 | 4,002 | 2,678 | 0,03 | 0,014 | 1,562 | 0,703 | 0,227 | 0,152 |
| 311 | ТК-6 | разветв **д**.Энергет.5 | 40 | 0,149 | 0,149 | 20,326 | 15,161 | 0,071 | 0,039 | 1,534 | 0,856 | 0,332 | 0,248 |
| 312 | разветв **д**.Энергет.5 | Энергетиков,5 э.у. | 32 | 0,15 | 0,15 | 1,809 | 1,791 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 0,029 | 0,029 |
| 313 | разветв **д**.Энергет.5 | разветна **д**.Энергет.9,11 | 55 | 0,149 | 0,149 | 11,066 | 7,344 | 0,029 | 0,013 | 0,457 | 0,203 | 0,181 | 0,12 |
| 314 | разветна **д**.Энергет.9,11 | Энергетиков,9 э.у. | 30 | 0,082 | 0,082 | 4,756 | 3,784 | 0,076 | 0,048 | 1,936 | 1,228 | 0,257 | 0,204 |
| 315 | ТК-6 | Энергетиков,7 э.у. | 155 | 0,125 | 0,125 | 6,286 | 2,058 | 0,075 | 0,008 | 0,372 | 0,041 | 0,146 | 0,048 |
| 316 | ТК-З | ТК-4 | 40 | 0,257 | 0,257 | 130,419 | 92,026 | 0,166 | 0,083 | 3,598 | 1,794 | 0,716 | 0,505 |
| 317 | ТК-4 | ТК-5 | 90 | 0,205 | 0,205 | 121,308 | 85,814 | 1,192 | 0,597 | 10,19 | 5,104 | 1,047 | 0,741 |
| 318 | разветв **д**.Новая 7 э.у.2 | Новая,7 э.у.2 | 5 | 0,08 | 0,08 | 6,186 | 4,638 | 0,024 | 0,014 | 3,719 | 2,095 | 0,351 | 0,263 |
| 319 | разветна **д**.Новая 5 | Новая,5 э.у. | 8 | 0,08 | 0,08 | 7,276 | 7,239 | 0,053 | 0,053 | 5,141 | 5,089 | 0,412 | 0,41 |
| 320 | разветна **д**.Новая 5 | разветна **д**.Новая 5а-5б | 25 | 0,125 | 0,125 | 1,319 | 1,276 | 0,001 | 0,001 | 0,017 | 0,016 | 0,031 | 0,03 |
| 321 | развет на **д**.Новая 5а-56 | Новая, 1-1 э.у | 10 | 0,08 | 0,08 | 1,07 | 1,047 | 0,001 | 0,001 | 0,114 | 0,11 | 0,061 | 0,059 |
| 322 | развет на **д**.Новая 5а-56 | Новая,5а э.у. | 15 | 0,08 | 0,08 | 0,249 | 0,229 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,014 | 0,013 |
| 323 | ТК-6 | ТК-7 | 4 | 0,257 | 0,257 | 89,547 | 61,747 | 0,009 | 0,004 | 1,699 | 0,809 | 0,492 | 0,339 |
| 324 | ТК-6 | ТК-1 | 71 | 0,1 | 0,1 | 10,846 | 6,358 | 0,327 | 0,113 | 3,541 | 1,221 | 0,393 | 0,231 |
| 325 | разветв **д**.Новая 18 э.у.1 | Новая, 18 э.у. | 7 | 0,08 | 0,08 | 4,684 | 2,648 | 0,019 | 0,006 | 2,137 | 0,687 | 0,266 | 0,15 |
| 326 | ТК-1 | Набержная,6 э.у. | 145 | 0,051 | 0,051 | 0,867 | 0,806 | 0,148 | 0,128 | 0,785 | 0,68 | 0,121 | 0,112 |
| 327 | ТК-9 | Новая,30 э.у. | 24 | 0,1 | 0,1 | 4,34 | 2,479 | 0,018 | 0,006 | 0,572 | 0,188 | 0,157 | 0,09 |
| 328 | ТК-9 | ТК-1 | 28 | 0,149 | 0,149 | 16,389 | 11,67 | 0,032 | 0,016 | 0,999 | 0,508 | 0,268 | 0,191 |
| 329 | ТК-1 | Новая, 11 э.у. | 15 | 0,082 | 0,082 | 8,099 | 6,274 | 0,109 | 0,066 | 5,594 | 3,361 | 0,437 | 0,338 |
| 330 | ТК-1 | Новая,9 э.у. | 50 | 0,125 | 0,125 | 8,288 | 5,398 | 0,042 | 0,018 | 0,645 | 0,275 | 0,192 | 0,125 |
| 331 | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 0,205 | 0,205 | 63,393 | 44,462 | 0,077 | 0,038 | 2,788 | 1,374 | 0,547 | 0,384 |
| 332 | ТК-10 | ТК-11 | 71 | 0,205 | 0,205 | 55,589 | 39,616 | 0,175 | 0,089 | 2,145 | 1,091 | 0,48 | 0,342 |
| 333 | ТК-11 | Новая,32 э.у. | 46 | 0,1 | 0,1 | 16,607 | 15,487 | 0,495 | 0,431 | 8,286 | 7,209 | 0,602 | 0,562 |
| 334 | ТК-11 | ТК-1 | 80 | 0,1 | 0,1 | 7,622 | 6,034 | 0,182 | 0,114 | 1,753 | 1,101 | 0,276 | 0,219 |
| 335 | ТК-1 | ТК-2 | 34 | 0,051 | 0,051 | 4,608 | 3,629 | 0,967 | 0,6 | 21,872 | 13,577 | 0,643 | 0,506 |
| 336 | ТК-1 | Новая, 13-1 э.у. | 40 | 0,051 | 0,051 | 3,013 | 2,406 | 0,487 | 0,311 | 9,367 | 5,984 | 0,42 | 0,336 |
| 337 | ТК-2 | Новая 13-2 э.у. | 15 | 0,051 | 0,051 | 3,036 | 2,433 | 0,185 | 0,119 | 9,513 | 6,117 | 0,423 | 0,339 |
| 338 | ТК-2 | Маяковского,36 э.у. | 80 | 0,039 | 0,039 | 0,514 | 0,417 | 0,118 | 0,078 | 1,131 | 0,747 | 0,123 | 0,1 |
| 339 | ТК-11 | ТК-12 | 104 | 0,205 | 0,205 | 31,355 | 18,101 | 0,082 | 0,027 | 0,685 | 0,23 | 0,271 | 0,156 |
| 340 | ТК-12 | Новая, 15 э.у. | 46 | 0,1 | 0,1 | 2,989 | 2,352 | 0,016 | 0,01 | 0,273 | 0,17 | 0,108 | 0,085 |
| 341 | ТК-12 | ТК-13 | 113 | 0,205 | 0,205 | 28,357 | 15,758 | 0,073 | 0,023 | 0,561 | 0,174 | 0,245 | 0,136 |
| 342 | ТК-13 | Новая, 17 э.у. | 73 | 0,1 | 0,1 | 8,381 | 6,833 | 0,201 | 0,134 | 2,118 | 1,41 | 0,304 | 0,248 |
| 343 | ТК-13 | ТК-14 | 3 | 0,149 | 0,149 | 19,967 | 8,934 | 0,005 | 0,001 | 1,481 | 0,299 | 0,326 | 0,146 |
| 344 | ТК-14 | ТК-1 | 100 | 0,149 | 0,149 | 8,203 | 5,986 | 0,029 | 0,016 | 0,252 | 0,135 | 0,134 | 0,098 |
| 345 | ТК-1 | ТК-2 | 15 | 0,125 | 0,125 | 5,777 | 5,315 | 0,006 | 0,005 | 0,315 | 0,267 | 0,134 | 0,123 |
| 346 | ТК-2 | Ладожская,5 э.у. | 132 | 0,051 | 0,051 | 1,35 | 1,225 | 0,325 | 0,268 | 1,892 | 1,561 | 0,188 | 0,171 |
| 347 | ТК-2 | Новая,38 э.у. | 22 | 0,051 | 0,051 | 4,427 | 4,09 | 0,577 | 0,493 | 20,192 | 17,239 | 0,617 | 0,57 |
| 348 | ТК-14 | ТК-15 | 95 | 0,149 | 0,149 | 11,765 | 2,948 | 0,056 | 0,004 | 0,516 | 0,033 | 0,192 | 0,048 |
| 349 | ТК-15 | развет в д.Новая 19 | 105 | 0,149 | 0,149 | 11,761 | 2,952 | 0,062 | 0,004 | 0,516 | 0,034 | 0,192 | 0,048 |
| 350 | развет в д.Новая 19 | развет в д.Советская 21 | 125 | 0,149 | 0,149 | 6,213 | 1,734 | 0,021 | 0,002 | 0,145 | 0,012 | 0,102 | 0,028 |
| 351 | развет в д.Советская 21 | ТК-16 | 55 | 0,149 | 0,149 | 0,782 | 0,663 | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 | 0,013 | 0,011 |
| 352 | ТК-16 | Советская, 36 э. у. | 45 | 0,02 | 0,02 | 0,159 | 0,112 | 0,211 | 0,104 | 3,601 | 1,775 | 0,144 | 0,101 |
| 353 | ТК-16 | разветна д.Советская 34 | 54 | 0,08 | 0,08 | 0,62 | 0,554 | 0,003 | 0,002 | 0,039 | 0,032 | 0,035 | 0,031 |
| 354 | разветна д.Советская 34 | ТК-3 | 23 | 0,08 | 0,08 | 0,62 | 0,555 | 0,001 | 0,001 | 0,039 | 0,032 | 0,035 | 0,031 |
| 355 | ТК-3 | Маяковского, 32 э. у. | 25 | 0,08 | 0,08 | 0,337 | 0,274 | 0 | 0 | 0,009 | 0,005 | 0,019 | 0,016 |
| 356 | ТК-3 | Маяковского, 34 э. у. | 10 | 0,08 | 0,08 | 0,282 | 0,282 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,016 | 0,016 |
| 357 | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 0,257 | 0,257 | 84,145 | 58,587 | 0,035 | 0,017 | 1,5 | 0,729 | 0,462 | 0,322 |
| 358 | ТК-8 | ТК-9 | 168 | 0,257 | 0,257 | 84,143 | 58,589 | 0,328 | 0,159 | 1,5 | 0,729 | 0,462 | 0,322 |
| 359 | ТК-7 | Новая,28 э.у. | 5 | 0,1 | 0,1 | 5,401 | 3,161 | 0,006 | 0,002 | 0,883 | 0,305 | 0,196 | 0,115 |
| 360 | ТК-4 | ТК-5 | 122 | 0,4 | 0,4 | 845,619 | 616,216 | 1,877 | 0,997 | 13,38 | 7,11 | 1,917 | 1,397 |
| 361 | ТК-7 | ТК-8 | 77 | 0,4 | 0,4 | 603,274 | 456,602 | 0,667 | 0,382 | 7,535 | 4,319 | 1,368 | 1,035 |
| 362 | ТК-8 | ТК-9 | 186 | 0,4 | 0,4 | 603,25 | 456,625 | 1,612 | 0,924 | 7,535 | 4,319 | 1,368 | 1,035 |
| 363 | ТК-9 | ТК-10 | 83 | 0,4 | 0,4 | 597,292 | 452,656 | 0,705 | 0,405 | 7,387 | 4,245 | 1,354 | 1,026 |
| 364 | ТК-10 | ТК-1 | 33 | 0,051 | 0,051 | 1,637 | 1,441 | 0,119 | 0,092 | 2,776 | 2,156 | 0,228 | 0,201 |
| 365 | ТК-1 | Набережная,9а э.у. | 30 | 0,026 | 0,026 | 0,728 | 0,555 | 0,732 | 0,427 | 18,782 | 10,948 | 0,39 | 0,298 |
| 366 | ТК-1 | Набережная,9 э.у. | 5 | 0,039 | 0,039 | 0,909 | 0,886 | 0,023 | 0,022 | 3,503 | 3,333 | 0,217 | 0,211 |
| 367 | ТК-10 | ТК-11 | 48 | 0,4 | 0,4 | 595,63 | 451,24 | 0,367 | 0,211 | 6,643 | 3,816 | 1,35 | 1,023 |
| 368 | ТК-11 | ТК-12 | 10 | 0,4 | 0,4 | 392,567 | 326,194 | 0,042 | 0,029 | 3,194 | 2,206 | 0,89 | 0,74 |
| 369 | ТК-11 | ТК-1 | 101 | 0,257 | 0,257 | 203,049 | 125,061 | 1,012 | 0,384 | 8,712 | 3,309 | 1,115 | 0,687 |
| 370 | ТК-1 | разветв **д**.Набережная 7 э.у.1 | 30 | 0,125 | 0,125 | 17,526 | 9,961 | 0,112 | 0,036 | 2,865 | 0,929 | 0,407 | 0,231 |
| 371 | разветв **д**.Набережная 7 э.у. 1 | Набережная, 7 э.у. 1 | 3 | 0,08 | 0,08 | 5,897 | 2,779 | 0,013 | 0,003 | 3,381 | 0,756 | 0,334 | 0,158 |
| 372 | ТК-1 | ТК-2 | 182 | 0,257 | 0,257 | 185,505 | 115,118 | 1,522 | 0,587 | 7,273 | 2,804 | 1,019 | 0,632 |
| 373 | ТК-2 | ТК-З | 86 | 0,257 | 0,257 | 172,289 | 107,968 | 0,621 | 0,244 | 6,274 | 2,467 | 0,946 | 0,593 |
| 374 | ТК-З | разветв **д**.БПС 6 | 16 | 0,148 | 0,148 | 36,391 | 23,477 | 0,093 | 0,039 | 5,08 | 2,119 | 0,603 | 0,389 |
| 375 | разветв **д**.БПС 6 | разветв **д**.БПС 6 на э.у.2 | 50 | 0,125 | 0,125 | 21,393 | 14,301 | 0,277 | 0,124 | 4,265 | 1,91 | 0,497 | 0,332 |
| 376 | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | БПС,6 э.у.З | 6 | 0,1 | 0,1 | 7,505 | 4,608 | 0,013 | 0,005 | 1,7 | 0,644 | 0,272 | 0,167 |
| 377 | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | разветв д.БПС 6 на э.у. 1 | 35 | 0,125 | 0,125 | 13,887 | 9,694 | 0,082 | 0,04 | 1,801 | 0,88 | 0,322 | 0,225 |
| 378 | разветв д.БПС 6 на э.у.1 | БПС,6 э.у.4 | 5 | 0,082 | 0,082 | 7,545 | 4,652 | 0,032 | 0,012 | 4,857 | 1,852 | 0,407 | 0,251 |
| 379 | разветв д.Молодежная 3 | Молодежная,5 э.у. | 17 | 0,082 | 0,082 | 3,178 | 2,53 | 0,019 | 0,012 | 0,868 | 0,552 | 0,171 | 0,136 |
| 380 | разветв д.Молодежная 3 | Молодежная,3 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 3,162 | 2,514 | 0,006 | 0,004 | 0,859 | 0,545 | 0,171 | 0,136 |
| 381 | разветв д.БПС 6 | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | 3 | 0,125 | 0,125 | 14,997 | 9,177 | 0,008 | 0,003 | 2,1 | 0,789 | 0,348 | 0,213 |
| 382 | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | БПС,6 э.у.1 | 40 | 0,082 | 0,082 | 7,536 | 4,629 | 0,252 | 0,095 | 4,844 | 1,834 | 0,407 | 0,25 |
| 383 | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | БПС,6 э.у.2 | 8 | 0,082 | 0,082 | 7,461 | 4,549 | 0,049 | 0,018 | 4,75 | 1,771 | 0,403 | 0,245 |
| 384 | ТК-2 | ТК-1 | 100 | 0,149 | 0,149 | 13,193 | 7,173 | 0,075 | 0,022 | 0,649 | 0,193 | 0,216 | 0,117 |
| 385 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 13,071 | 7,257 | 0,067 | 0,021 | 5,138 | 1,59 | 0,474 | 0,263 |
| 386 | ТК-2 | Энергетиков, 12 э.у. | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,087 | 2,738 | 0,023 | 0,007 | 2,213 | 0,645 | 0,274 | 0,148 |
| 387 | ТК-1 | Маяковского, 114 э.у. | 25 | 0,026 | 0,026 | 0,118 | 0,081 | 0,017 | 0,004 | 0,509 | 0,127 | 0,063 | 0,043 |
| 388 | ТК-12 | разветна д.Набережная 3 | 82 | 0,149 | 0,149 | 24,168 | 13,868 | 0,204 | 0,068 | 2,167 | 0,716 | 0,395 | 0,227 |
| 389 | разветна д.Набережная 3 | Набережная, 3 э. у. | 53 | 0,051 | 0,051 | 5,199 | 1,565 | 1,918 | 0,175 | 27,837 | 2,54 | 0,725 | 0,218 |
| 390 | разветна д.Набережная 3 | разветв д.БПС 2 | 81 | 0,205 | 0,205 | 18,965 | 12,306 | 0,023 | 0,01 | 0,252 | 0,107 | 0,164 | 0,106 |
| 391 | разветв д.БПС 2 | БПС,2 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,136 | 2,897 | 0,015 | 0,005 | 2,256 | 0,722 | 0,277 | 0,156 |
| 392 | разветв д.БПС 2 | разветв д. БПС 4/2 | 82 | 0,205 | 0,205 | 13,822 | 9,416 | 0,013 | 0,006 | 0,134 | 0,063 | 0,119 | 0,081 |
| 393 | разветв д. БПС 4/2 | ТК-1 | 56 | 0,205 | 0,205 | 8,619 | 6,702 | 0,003 | 0,002 | 0,053 | 0,032 | 0,074 | 0,058 |
| 394 | разветв д. БПС 4/2 | БПС,4/2 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,197 | 2,72 | 0,015 | 0,004 | 2,31 | 0,637 | 0,28 | 0,147 |
| 395 | ТК-1 | Молодежная,6 э.у. | 20 | 0,082 | 0,082 | 4,436 | 2,622 | 0,044 | 0,015 | 1,685 | 0,593 | 0,239 | 0,141 |
| 396 | ТК-1 | Молодежная,4 э.у. | 127 | 0,082 | 0,082 | 4,178 | 4,084 | 0,247 | 0,236 | 1,496 | 1,43 | 0,225 | 0,22 |
| 397 | ТК-З | ТК-4 | 10 | 0,257 | 0,257 | 135,887 | 84,502 | 0,045 | 0,017 | 3,906 | 1,513 | 0,746 | 0,464 |
| 398 | ТК-4 | ТК-5 | 60 | 0,205 | 0,205 | 135,886 | 84,503 | 0,882 | 0,341 | 12,783 | 4,949 | 1,173 | 0,729 |
| 399 | ТК-1 | Молодежная, 14 э.у. | 33 | 0,07 | 0,07 | 4,103 | 3,142 | 0,142 | 0,083 | 3,302 | 1,94 | 0,304 | 0,233 |
| 400 | ТК-1 | ТК-2 | 27 | 0,1 | 0,1 | 4,22 | 3,258 | 0,019 | 0,011 | 0,541 | 0,323 | 0,153 | 0,118 |
| 401 | ТК-2 | БПС, 12 э.у. | 78 | 0,07 | 0,07 | 4,219 | 3,258 | 0,354 | 0,212 | 3,491 | 2,086 | 0,312 | 0,241 |
| 402 | ТК-5 | разветна д.БПС 10 | 59 | 0,149 | 0,149 | 35,383 | 26,865 | 0,315 | 0,182 | 4,637 | 2,676 | 0,578 | 0,439 |
| 403 | разветна д.БПС 10 | ТК-1 | 35 | 0,149 | 0,149 | 8,324 | 6,398 | 0,012 | 0,007 | 0,26 | 0,154 | 0,136 | 0,105 |
| 404 | ТК-5 | ТК-6 | 10 | 0,205 | 0,205 | 100,498 | 57,643 | 0,08 | 0,027 | 6,997 | 2,306 | 0,867 | 0,498 |
| 405 | ТК-6 | БПСД2аэ.у. | 16 | 0,051 | 0,051 | 2,772 | 1,707 | 0,165 | 0,063 | 7,935 | 3,019 | 0,387 | 0,238 |
| 406 | разветна д.БПС 10 | разветв д.БПС 10 на э.у. | 25 | 0,149 | 0,149 | 27,056 | 20,47 | 0,088 | 0,051 | 2,714 | 1,556 | 0,442 | 0,334 |
| 407 | разветв д.БПС 10 на э.у. | БПСДО э.у. | 3 | 0,07 | 0,07 | 7,773 | 5,808 | 0,046 | 0,026 | 11,81 | 6,603 | 0,575 | 0,43 |
| 408 | разветв д.БПС 10 на э.у. | ТК-1 | 157 | 0,149 | 0,149 | 19,282 | 14,663 | 0,249 | 0,145 | 1,381 | 0,8 | 0,315 | 0,24 |
| 409 | ТК-1 | Молодежная,7 э.у. | 12 | 0,07 | 0,07 | 7,655 | 5,07 | 0,179 | 0,079 | 11,454 | 5,034 | 0,567 | 0,375 |
| 410 | ТК-2 | Молодежная,8 э.у. | 22 | 0,07 | 0,07 | 9,479 | 7,567 | 0,502 | 0,32 | 17,551 | 11,194 | 0,702 | 0,56 |
| 411 | ТК-2 | МолодежнаяД2 э.у. | 34 | 0,051 | 0,051 | 2,141 | 2,034 | 0,209 | 0,189 | 4,739 | 4,28 | 0,299 | 0,284 |
| 412 | ТК-6 | ТК-7 | 126 | 0,205 | 0,205 | 97,725 | 55,937 | 0,959 | 0,315 | 6,617 | 2,172 | 0,844 | 0,483 |
| 413 | ТК-7 | ТК-1 | 72 | 0,205 | 0,205 | 42,839 | 28,329 | 0,106 | 0,046 | 1,276 | 0,56 | 0,37 | 0,245 |
| 414 | ТК-1 | БПСД1 э.у. | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,32 | 3,939 | 0,039 | 0,015 | 1,207 | 0,472 | 0,229 | 0,143 |
| 415 | ТК-1 | БПС,9 э.у. | 25 | 0,1 | 0,1 | 8,78 | 5,993 | 0,076 | 0,035 | 2,324 | 1,086 | 0,318 | 0,217 |
| 416 | ТК-1 | ТК-2 | 150 | 0,1 | 0,1 | 27,734 | 18,403 | 4,5 | 1,983 | 23,075 | 10,172 | 1,006 | 0,668 |
| 417 | ТК-2 | БПСД1 э.у. | 13 | 0,071 | 0,071 | 7,156 | 4,753 | 0,157 | 0,069 | 9,296 | 4,109 | 0,515 | 0,342 |
| 418 | ТК-2 | БПСДЗ э.у. | 37 | 0,071 | 0,071 | 4,039 | 0,11 | 0,143 | 0 | 2,971 | 0,002 | 0,291 | 0.008 |
| 419 | ТК-2 | Ладожская, 10 э.у. | 177 | 0.125 | 0,125 | 9,896 | 8.224 | 0,211 | 0,146 | 0.917 | 0,635 | 0,23 | 0,191 |
| 420 | ТК-7 | ТК-1 | 48 | 0,149 | 0,149 | 21,437 | 3,862 | 0,094 | 0,003 | 1,706 | 0,057 | 0.350 | 0,063 |
| 421 | ТК-1 | БПСД4/16 э.у. | 20 | 0,1 | 0,1 | 18,636 | 6,174 | 0,271 | 0,03 | 10,43 | 1,152 | 0,676 | 0,224 |
| 422 | ТК-1 | Молодежная, 15 э.у. | 50 | 0,125 | 0,125 | 2,8 | 2,309 | 0,005 | 0,003 | 0,075 | 0,051 | 0,065 | 0,054 |
| 423 | ТК-7 | ТК-8 | 144 | 0,205 | 0,205 | 33,439 | 23,756 | 0,129 | 0.065 | 0,779 | 0,394 | 0,289 | 0.205 |
| 424 | ТК-8 | ТК-1 | 19 | 0,125 | 0,125 | 29,782 | 20,954 | 0,204 | 0.101 | 8,254 | 4,092 | 0,691 | 0.486 |
| 425 | ТК-1 | ТК-2 | 67 | 0.125 | 0,125 | 23,378 | 15.799 | 0,443 | 0,203 | 5.091 | 2,329 | 0,543 | 0,367 |
| 426 | ТК-2 | разветв д. Ладожская 14 | 50 | 0,125 | 0,125 | 23,376 | 15,801 | 0,331 | 0,151 | 5,09 | 2,33 | 0.543 | 0,367 |
| 427 | развет вд.Ладожская 14 | Ладожская, 14 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 8,914 | 6,115 | 0,044 | 0,021 | 6,773 | 3,194 | 0,481 | 0,33 |
| 428 | развет вд.Ладожская 14 | разветв д.Ладожская 12 | 300 | 0,125 | 0,125 | 14,461 | 9,687 | 0,762 | 0,343 | 1,953 | 0,879 | 0,336 | 0,225 |
| 429 | развет вд.Ладожская 12 | Ладожская,4 э.у. | 120 | 0,082 | 0,082 | 5,06 | 3,212 | 0,342 | 0.138 | 2,19 | 0,887 | 0,273 | 0.173 |
| 430 | развет вд.Ладожская 12 | Ладожская, 12 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 9,392 | 6,484 | 0,049 | 0.023 | 7,517 | 3,589 | 0,507 | 0.350 |
| 431 | ТК-12 | ТК-13 | 231 | 0,4 | 0,4 | 368,396 | 312,329 | 0,747 | 0,537 | 2,813 | 2,023 | 0,835 | 0,708 |
| 432 | ТК-13 | разветв д.Набережная 1 | 54 | 0,1 | 0,1 | 20,882 | 12,448 | 0,919 | 0,327 | 13,092 | 4,661 | 0,757 | 0,452 |
| 433 | разветв д.Набережная 1 | разветв д.Набережная1 на э.у2 | 46 | 0,082 | 0,082 | 8,048 | 4,924 | 0,33 | 0,124 | 5,524 | 2,075 | 0,434 | 0,266 |
| 434 | разветв д.Набережная1 на э.у2 | Набережная,1 э.у.4 | 5 | 0,065 | 0,065 | 3,993 | 2,438 | 0,03 | 0,011 | 4,612 | 1,726 | 0,343 | 0,209 |
| 435 | разветв д.Набережная1 на э.у2 | Набережная,1 э.у.5 | 53 | 0,082 | 0,082 | 4,054 | 2,487 | 0,097 | 0,037 | 1,408 | 0,533 | 0,219 | 0,134 |
| 436 | разветв д.Набережная 1 | разветв д.Набережная1 на э.у3 | 15 | 0,1 | 0,1 | 12,833 | 7,525 | 0,097 | 0,033 | 4,954 | 1,709 | 0,466 | 0,273 |
| 437 | разветв д.Набережная1 на э.у3 | Набережная,1 э.у.3 | 5 | 0,065 | 0,065 | 4,517 | 2,947 | 0,038 | 0,016 | 5,897 | 2,516 | 0,388 | 0,253 |
| 438 | разветв .Набережная1 на э.у4 | Набережная,1 э.у.2 | 5 | 0,065 | 0,065 | 3,61 | 1,745 | 0,025 | 0,006 | 3,771 | 0,888 | 0,31 | 0,15 |
| 439 | ТК-13 | ТК-14 | 231 | 0,4 | 0,4 | 347,443 | 299,952 | 0,665 | 0,496 | 2,502 | 1,866 | 0,788 | 0,68 |
| 440 | ТК-14 | ТК-15 | 4 | 0,408 | 0,408 | 214,934 | 203,934 | 0,004 | 0,004 | 0,865 | 0,779 | 0,468 | 0,444 |
| 441 | ТК-14 | ТК-1 | 218 | 0,25 | 0,25 | 132,438 | 96,089 | 1,075 | 0,567 | 4,288 | 2,26 | 0,769 | 0,558 |
| 442 | ТК-1 | разветв д.Северная 5 э.у. 1 | 76 | 0,149 | 0,149 | 11,845 | 7,864 | 0,046 | 0,02 | 0,523 | 0,232 | 0,194 | 0,128 |
| 443 | разветв д.Северная 5 э.у.1 | Северная,5 э.у. 1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,892 | 1,231 | 0,027 | 0,011 | 4,111 | 1,748 | 0,275 | 0,179 |
| 444 | ТК-1 | разветв д. Северная 3 на э.у. | 71 | 0,25 | 0,25 | 120,567 | 88,251 | 0,328 | 0,176 | 3,555 | 1,907 | 0,7 | 0,512 |
| 445 | разветв д. Северная 3 на э.у. | Северная,3 э.у. 1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,718 | 4,16 | 0,018 | 0,01 | 2,794 | 1,483 | 0,308 | 0,224 |
| 446 | разветв д. Северная 3 | ТК-2 | 36 | 0,25 | 0,25 | 101,446 | 73,518 | 0,118 | 0,062 | 2,518 | 1,324 | 0,589 | 0,427 |
| 447 | ТК-2 | ТК-1 | 5 | 0,149 | 0,149 | 4,353 | 4,215 | 0 | 0 | 0,072 | 0,068 | 0,071 | 0,069 |
| 448 | ТК-1 | Северная,4 э.у. | 5 | 0,1 | 0,1 | 2,071 | 2,016 | 0,001 | 0,001 | 0,132 | 0,125 | 0,075 | 0,073 |
| 449 | ТК-1 | Северная,6 э.у. | 5 | 0,07 | 0,07 | 2,282 | 2,199 | 0,007 | 0,006 | 1,027 | 0,954 | 0,169 | 0,163 |
| 450 | ТК-15 | ТК-1 | 200 | 0,125 | 0,125 | 18,709 | 14,793 | 0,849 | 0,531 | 3,264 | 2,043 | 0,434 | 0,343 |
| 451 | ТК-1 | Северная,2а э.у. | 27 | 0,051 | 0,051 | 0,446 | 0,435 | 0,007 | 0,007 | 0,211 | 0,201 | 0,062 | 0,061 |
| 452 | ТК-1 | ТК-2 | 38 | 0,125 | 0,125 | 18,257 | 14,365 | 0,154 | 0,095 | 3,108 | 1,927 | 0,424 | 0,333 |
| 453 | ТК-2 | Северная,2б э.у. | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,482 | 0,479 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0,017 | 0,017 |
| 454 | ТК-8 | ТК-7 | 72 | 0,1 | 0,1 | 7,158 | 7,11 | 0,145 | 0,143 | 1,547 | 1,526 | 0,26 | 0,258 |
| 455 | разветна д.Новая 2а | разветна д.Новая4 | 15 | 0,051 | 0,051 | 0,21 | 0,143 | 0,001 | 0 | 0,033 | 0,013 | 0,029 | 0,02 |
| 456 | У-6 | Победы, 34 э. у. | 10 | 0,034 | 0,034 | 0,048 | 0,048 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 |
| 457 | ТК-4 | разветв д.Северная 8а | 266 | 0,082 | 0,082 | 12,05 | 9,349 | 4,275 | 2,576 | 12,363 | 7,449 | 0,65 | 0,504 |
| 458 | ТК-13 | ТК-14 | 56 | 0,149 | 0,149 | 39,45 | 39,224 | 0,371 | 0,367 | 5,762 | 5,696 | 0,645 | 0,641 |
| 459 | ТК-8 | ул. Комсомольская, 8 | 8 | 0,051 | 0,051 | 0,996 | 0,992 | 0,011 | 0,011 | 1,035 | 1,027 | 0,139 | 0,138 |
| 460 | ТК-2 | Молодежная,18 э.у. | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,916 | 3,602 | 0,078 | 0,029 | 2,99 | 1,113 | 0,319 | 0,194 |
| 461 | ТК-9 | ТК-8 | 56 | 0,1 | 0,1 | 8,155 | 8,101 | 0,146 | 0,144 | 2,006 | 1,979 | 0,296 | 0,294 |
| 462 | разветна д.Новая4 | Новая,4а э.у. | 10 | 0,051 | 0,051 | 0,108 | 0,075 | 0 | 0 | 0,007 | 0,005 | 0,015 | 0,01 |
| 463 | УВ-1 | У-5 | 5 | 0,034 | 0,034 | 0,257 | 0,255 | 0,004 | 0,004 | 0,585 | 0,577 | 0,081 | 0,08 |
| 464 | ТК-8 | ТК-1 | 30 | 0,205 | 0,205 | 12,125 | 9,249 | 0,004 | 0,002 | 0,104 | 0,061 | 0,105 | 0,08 |
| 465 | ТК-36 | ТК-4 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,597 | 0,593 | 0,056 | 0,055 | 4,271 | 4,212 | 0,211 | 0,21 |
| 466 | ТК-9 | ул. Комсомольская, 6 | 14 | 0,051 | 0,051 | 1,156 | 1,151 | 0,025 | 0,025 | 1,39 | 1,379 | 0,161 | 0,161 |
| 467 | У-5 | У-6 | 10 | 0,034 | 0,034 | 0,105 | 0,104 | 0,001 | 0,001 | 0,056 | 0,055 | 0,033 | 0,033 |
| 468 | ТК-16 | Северная,2 э.у. | 77 | 0,365 | 0,365 | 182,992 | 178,772 | 0,1 | 0,095 | 1,124 | 1,073 | 0,498 | 0,487 |
| 469 | ТК-1 | переход диаметра | 83 | 0,1 | 0,1 | 6,403 | 5,156 | 0,134 | 0,087 | 1,239 | 0,805 | 0,232 | 0,187 |
| 470 | развет на Маяковскую | разветна Грибоедова | 84 | 0,07 | 0,07 | 2,424 | 2,4 | 0,126 | 0,124 | 1,158 | 1,135 | 0,179 | 0,178 |
| 471 | развет на Кирова, 39 | Кирова, 39 э. у. | 10 | 0,026 | 0,026 | 0,064 | 0,063 | 0,001 | 0,001 | 0,063 | 0,063 | 0,034 | 0,034 |
| 472 | разветв д.Северная 5 э.у.1 | Северная,5 э.у.3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,931 | 1,27 | 0,028 | 0,012 | 4,282 | 1,858 | 0,28 | 0,184 |
| 473 | развет на Маяковскую, 2 | развет на Маяков. 8 | 40 | 0,028 | 0,028 | 0,118 | 0,118 | 0,011 | 0,011 | 0,209 | 0,207 | 0,055 | 0,054 |
| 474 | ТК-15 | ТК-16 | 82 | 0,408 | 0,408 | 196,225 | 189,142 | 0,068 | 0,063 | 0,721 | 0,67 | 0,428 | 0,412 |
| 475 | разветна Кирова, 41 | ТК-6 | 30 | 0,051 | 0,051 | 1,533 | 1,523 | 0,095 | 0,094 | 2,436 | 2,405 | 0,214 | 0,212 |
| 476 | ТК-10 | ТК-9 | 24 | 0,1 | 0,1 | 9,311 | 9,251 | 0,082 | 0,08 | 2,612 | 2,579 | 0,338 | 0,336 |
| 477 | ТК-10 | ул. Комсомольская, 4 | 15 | 0,041 | 0,041 | 1,148 | 1,144 | 0,084 | 0,083 | 4,296 | 4,26 | 0,248 | 0,247 |
| 478 | разветна д.Энергет.9,11 | разветна Энергет. 11 | 59 | 0,149 | 0,149 | 6,307 | 3,562 | 0,01 | 0,003 | 0,15 | 0,049 | 0,103 | 0,058 |
| 479 | У-5 | У-7 | 30 | 0,034 | 0,034 | 0,152 | 0,151 | 0,008 | 0,008 | 0,209 | 0,206 | 0,048 | 0,047 |
| 480 | тк | Новая, 1 э.у.2 | 40 | 0,082 | 0,082 | 3,449 | 3,01 | 0,053 | 0,041 | 1,021 | 0,779 | 0,186 | 0,162 |
| 481 | разветна Энергет. 11 | Энергетиков, 11 э.у.2 | 20 | 0,149 | 0,149 | 3,166 | 1,794 | 0,001 | 0 | 0,038 | 0,013 | 0,052 | 0,029 |
| 482 | У-7 | Победы, 36 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,085 | 0,085 | 0 | 0 | 0,034 | 0,029 | 0,027 | 0,027 |
| 483 | ТК-2 | ул. Советская, 6 | 14 | 0,051 | 0,051 | 1,237 | 1,232 | 0,029 | 0,029 | 1,591 | 1,577 | 0,173 | 0,172 |
| 484 | ТК-10 | ТК-11 | 28 | 0,1 | 0,1 | 13,723 | 13,656 | 0,206 | 0,204 | 5,663 | 5,607 | 0,498 | 0,495 |
| 485 | ТК-З | ТК-2 | 96 | 0,1 | 0,1 | 4,294 | 4,271 | 0,07 | 0,069 | 0,56 | 0,554 | 0,156 | 0,155 |
| 486 | ТК-11 | ТК-10 | 32 | 0,1 | 0,1 | 10,46 | 10,394 | 0,137 | 0,135 | 3,294 | 3,253 | 0,379 | 0,377 |
| 487 | ТК-1 | переход диаметра | 26 | 0,1 | 0,1 | 10,844 | 6,359 | 0,12 | 0,041 | 3,54 | 1,222 | 0,393 | 0,231 |
| 488 | переход диаметра | ТК-1 | 9 | 0,082 | 0,082 | 11,927 | 8,113 | 0,142 | 0,066 | 12,111 | 5,613 | 0,643 | 0,438 |
| 489 | ТК-1 | ул. Советская, 13/21 | 21 | 0,051 | 0,051 | 2,799 | 2,787 | 0,221 | 0,219 | 8,086 | 8,019 | 0,39 | 0,389 |
| 490 | У-7 | Победы, 38 э. у. | 20 | 0,034 | 0,034 | 0,067 | 0,067 | 0,001 | 0,001 | 0,023 | 0,023 | 0,021 | 0,021 |
| 491 | переход диаметра 80\*60 | Торфосклад Крановое депо (ангар) | 30 | 0,06 | 0,06 | 0,757 | 0,753 | 0,01 | 0,01 | 0,257 | 0,255 | 0,076 | 0,076 |
| 492 | ТК-12 | ТК-11 | 15 | 0,1 | 0,1 | 10,461 | 10,394 | 0,064 | 0,063 | 3,295 | 3,253 | 0,379 | 0,377 |
| 493 | ТК-5 | разветна д.Новая7 э.у. 1 | 64 | 0,125 | 0,125 | 20,906 | 17,719 | 0,339 | 0,244 | 4,073 | 2,928 | 0,485 | 0,411 |
| 494 | ТК-12 | ул. Краснофлотская, 5/2 | 6 | 0,051 | 0,051 | 0,811 | 0,808 | 0,005 | 0,005 | 0,688 | 0,682 | 0,113 | 0,113 |
| 495 | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 3 | 8 | 0,082 | 0,082 | 1,154 | 1,149 | 0,001 | 0,001 | 0,117 | 0,116 | 0,062 | 0,062 |
| 496 | переход диаметра | разветна д.Новая 5 | 35 | 0,125 | 0,125 | 8,596 | 8,514 | 0,032 | 0,031 | 0,693 | 0,68 | 0,2 | 0,198 |
| 497 | УВ-2 | У-1 | 5 | 0,034 | 0,034 | 0,996 | 0,989 | 0,056 | 0,055 | 8,626 | 8,505 | 0,313 | 0,31 |
| 498 | ТК-1 | переходдиаметра | 91 | 0,149 | 0,149 | 44,024 | 28,692 | 0,751 | 0,319 | 7,172 | 3,052 | 0,719 | 0,469 |
| 499 | ТК-11 | ТК-12 | 66 | 0,3 | 0,3 | 272,265 | 269,641 | 0,341 | 0,334 | 4,486 | 4,401 | 1,097 | 1,087 |
| 500 | ТК-21 | ТК-22 | 49 | 0,205 | 0,205 | 91,423 | 90,792 | 0,326 | 0,322 | 5,792 | 5,712 | 0,789 | 0,784 |
| 501 | ТК-27 | ул. Победы, 17 | 16 | 0,051 | 0,051 | 0,962 | 0,957 | 0,02 | 0,02 | 0,964 | 0,956 | 0,134 | 0,134 |
| 502 | ТК-31 | ТК-32 | 32 | 0,149 | 0,149 | 16,699 | 16,549 | 0,038 | 0,037 | 1,037 | 1,019 | 0,273 | 0,27 |
| 503 | У-1 | У-3 | 10 | 0,034 | 0,034 | 0,881 | 0,875 | 0,088 | 0,086 | 6,747 | 6,652 | 0,276 | 0,274 |
| 504 | ТК-13 | ТК-12 | 49 | 0,1 | 0,1 | 11,272 | 11,2 | 0,244 | 0,241 | 3,824 | 3,776 | 0,409 | 0,406 |
| 505 | разветна д.Новая7 э.у.1 | Новая,7 э.у. 1 | 5 | 0,065 | 0,065 | 6,121 | 4,57 | 0,065 | 0,036 | 10,81 | 6,035 | 0,526 | 0,392 |
| 506 | У-3 | Победы, 30 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,094 | 0,093 | 0 | 0 | 0,043 | 0,043 | 0,029 | 0,029 |
| 507 | разв. на скорую помощь | Скорая помощь | 10 | 0,051 | 0,051 | 2,186 | 2,177 | 0,064 | 0,064 | 4,939 | 4,899 | 0,305 | 0,304 |
| 508 | ТК-4 | МОУ ДОД РЦДО детей | 4 | 0,051 | 0,051 | 1,342 | 1,336 | 0,01 | 0,01 | 1,869 | 1,854 | 0,187 | 0,186 |
| 509 | ТК-4 | Пригородные эл. сети | 43 | 0,051 | 0,051 | 1,301 | 1,29 | 0,098 | 0,097 | 1,758 | 1,729 | 0,181 | 0,18 |
| 510 | ТК-30 | ТК-1 | 69 | 0,149 | 0,149 | 35,615 | 35,412 | 0,373 | 0,369 | 4,697 | 4,644 | 0,582 | 0,579 |
| 511 | развет на Краснофлот. 23, 25 | ул. Краснофлотская, 23 | 9 | 0,028 | 0,028 | 0,095 | 0,095 | 0,001 | 0,001 | 0,125 | 0,124 | 0,044 | 0,044 |
| 512 | ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0,082 | 0,082 | 13,732 | 13,669 | 1,419 | 1,406 | 16,049 | 15,901 | 0,741 | 0,737 |
| 513 | разветв д.Новая 18 э.у.1 | Новая,20 э.у. | 97 | 0,082 | 0,082 | 6,159 | 3,712 | 0,409 | 0,149 | 3,24 | 1,182 | 0,332 | 0,2 |
| 514 | переход диаметра! | ТК-3 | 42 | 0,1 | 0,1 | 23,256 | 23,135 | 0,886 | 0,877 | 16,233 | 16,064 | 0,844 | 0,839 |
| 515 | развет на Грибоед. 10 | разветна Грибоед.13 | 112 | 0,051 | 0,051 | 0,478 | 0,474 | 0,035 | 0,035 | 0,242 | 0,238 | 0,067 | 0,066 |
| 516 | ТК-3 | ремонтные боксы | 85 | 0,051 | 0,051 | 1,315 | 1,306 | 0,198 | 0,196 | 1,796 | 1,772 | 0,183 | 0,182 |
| 517 | ТК-14 | ТК-13 | 10 | 0,149 | 0,149 | 12,014 | 11,938 | 0,006 | 0,006 | 0,538 | 0,532 | 0,196 | 0,195 |
| 518 | ТК-1 | разветв д.Ладожкая3 | 62 | 0,125 | 0,125 | 2,421 | 0,676 | 0,005 | 0 | 0,056 | 0,005 | 0,056 | 0,016 |
| 519 | ТК-13 | ул. Краснофлотская, 7/1 | 6 | 0,051 | 0,051 | 0,741 | 0,738 | 0,004 | 0,004 | 0,576 | 0,571 | 0,103 | 0,103 |
| 520 | У-3 | У-4 | 20 | 0,034 | 0,034 | 0,154 | 0,153 | 0,006 | 0,005 | 0,213 | 0,21 | 0,048 | 0,048 |
| 521 | ТК-7 | ТК-8 | 180 | 0,205 | 0,205 | 12,14 | 9,234 | 0,022 | 0,013 | 0,104 | 0,061 | 0,105 | 0,08 |
| 522 | разветв д.Набережная 7 э.у. 1 | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | 50 | 0,125 | 0,125 | 11,629 | 7,183 | 0,082 | 0,032 | 1,265 | 0,485 | 0,27 | 0,167 |
| 523 | ТК-2 | переход диаметра 2 | 30 | 0,07 | 0,07 | 2,423 | 0,983 | 0,045 | 0,008 | 1,157 | 0,194 | 0,179 | 0,073 |
| 524 | ТК | ул. Магистральная, 48 | 175 | 0,1 | 0,1 | 4,78 | 4,634 | 0,158 | 0,148 | 0,693 | 0,651 | 0,173 | 0,168 |
| 525 | У-1 | У-2 | 5 | 0,034 | 0,034 | 0,116 | 0,115 | 0 | 0 | 0,07 | 0,069 | 0,036 | 0,036 |
| 526 | ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 9,209 | 9,149 | 0,1 | 0,098 | 2,556 | 2,523 | 0,334 | 0,332 |
| 527 | разветна ЛВС | ЛВС | 3 | 0,051 | 0,051 | 1,132 | 1,123 | 0,005 | 0,005 | 1,335 | 1,312 | 0,158 | 0,157 |
| 528 | ТК-29 | ул. Победы, 21/1 | 16 | 0,051 | 0,051 | 1,124 | 1,119 | 0,027 | 0,027 | 1,314 | 1,303 | 0,157 | 0,156 |
| 529 | развет на Грибоед. 7 | развет на Грибоед. 8 | 24 | 0,051 | 0,051 | 0,6 | 0,595 | 0,012 | 0,012 | 0,379 | 0,373 | 0,084 | 0,083 |
| 530 | разветв .Набережная1 на э.у4 | Набережная,1 э.у. 1 | 66 | 0,082 | 0,082 | 4,704 | 2,834 | 0,163 | 0,059 | 1,894 | 0,691 | 0,254 | 0,153 |
| 531 | ТК-18 | ТК-19 | 30 | 0,149 | 0,149 | 17,285 | 17,193 | 0,038 | 0,038 | 1,111 | 1,099 | 0,282 | 0,281 |
| 532 | ТК-1 | Ладожская,18 э.у. | 30 | 0,082 | 0,082 | 3,638 | 2,821 | 0,044 | 0,027 | 1,135 | 0,685 | 0,196 | 0,152 |
| 533 | переход диаметра 3 | Новая,24 э.у. | 37 | 0,051 | 0,051 | 2,458 | 1,767 | 0,3 | 0,156 | 6,242 | 3,234 | 0,343 | 0,246 |
| 534 | ТК-3 | ТК-4 | 72 | 0,051 | 0,051 | 1,789 | 1,781 | 0,31 | 0,307 | 3,315 | 3,284 | 0,249 | 0,248 |
| 535 | разветна ЛВС | ТК-4 | 40 | 0,07 | 0,07 | 6,268 | 6,207 | 0,4 | 0,392 | 7,688 | 7,538 | 0,464 | 0,46 |
| 536 | ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,205 | 0,205 | 56,725 | 56,343 | 0,103 | 0,101 | 2,233 | 2,204 | 0,49 | 0,486 |
| 537 | развет на Грибоед. 8 | ул. Грибоедова, 8 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,049 | 0,049 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,017 | 0,017 |
| 538 | ТК-3 | ТК-4 | 16 | 0,082 | 0,082 | 2,662 | 2,648 | 0,013 | 0,013 | 0,61 | 0,604 | 0,144 | 0,143 |
| 539 | развет на Краснофлот. 23, 25 | ул. Краснофлотская, 25 | 20 | 0,028 | 0,028 | 0,069 | 0,069 | 0,001 | 0,001 | 0,051 | 0,051 | 0,032 | 0,032 |
| 540 | ТК-5 | разветв д.Новая 12 | 65 | 0,1 | 0,1 | 13,166 | 7,953 | 0,441 | 0,161 | 5,213 | 1,908 | 0,478 | 0,288 |
| 541 | ТК-8 | секц.задв.в ТК-12 | 24 | 0,205 | 0,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | ТК-38 | ул. Грибоедова, 17 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,043 | 0,043 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,015 | 0,015 |
| 543 | ТК-5 | ул. Горького, 9 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,383 | 1,378 | 0,046 | 0,046 | 1,987 | 1,971 | 0,193 | 0,192 |
| 544 | ТК-2 | ТК-3 | 50 | 0,125 | 0,125 | 17,774 | 13,887 | 0,192 | 0,117 | 2,946 | 1,801 | 0,413 | 0,322 |
| 545 | переход диаметра | Набережная,11 э.у.2 | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,899 | 4,028 | 0,039 | 0,018 | 2,973 | 1,391 | 0,318 | 0,217 |
| 546 | ТК-6 | Кирова, 40 э. у. | 5 | 0,026 | 0,026 | 0,063 | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 | 0,062 | 0,034 | 0,033 |
| 547 | разветв д.Северная 5 э.у.2 | Северная,5 э.у.2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,905 | 1,243 | 0,027 | 0,012 | 4,165 | 1,783 | 0,276 | 0,18 |
| 548 | У-10 | Торфосклад/ремонтные мастерски | 70 | 0,034 | 0,034 | 0,253 | 0,252 | 0,052 | 0,051 | 0,569 | 0,562 | 0,08 | 0,079 |
| 549 | ТК-4 | ТК-3 | 23 | 0,1 | 0,1 | 4,294 | 4,271 | 0,017 | 0,017 | 0,56 | 0,554 | 0,156 | 0,155 |
| 550 | ТК-4 | Северная,19 э.у. | 15 | 0,07 | 0,07 | 4,053 | 2,742 | 0,063 | 0,029 | 3,221 | 1,48 | 0,3 | 0,203 |
| 551 | переходдиаметра | ТК-4 | 15 | 0,1 | 0,1 | 44,02 | 28,696 | 1,133 | 0,482 | 58,088 | 24,703 | 1,597 | 1,041 |
| 552 | ТК-1 | Общежитие | 34 | 0,041 | 0,041 | 0,234 | 0,232 | 0,008 | 0,008 | 0,184 | 0,181 | 0,05 | 0,05 |
| 553 | ТК-6 | ТК-7 | 36 | 0,149 | 0,149 | 83,956 | 82,752 | 1,078 | 1,048 | 26,047 | 25,306 | 1,372 | 1,352 |
| 554 | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,149 | 0,149 | 24,172 | 24,049 | 0,087 | 0,086 | 2,168 | 2,146 | 0,395 | 0,393 |
| 555 | ТК | Ладожская,22 э.у.2 | 15 | 0,1 | 0,1 | 5,157 | 5,137 | 0,016 | 0,016 | 0,805 | 0,799 | 0,187 | 0,186 |
| 556 | ТК-7 | ул. Комсомольская, 10 | 16 | 0,051 | 0,051 | 1,189 | 1,185 | 0,031 | 0,03 | 1,472 | 1,46 | 0,166 | 0,165 |
| 557 | ТК-8 | ТК-1 | 8 | 0,07 | 0,07 | 8,673 | 8,65 | 0,153 | 0,152 | 14,699 | 14,62 | 0,642 | 0,64 |
| 558 | ТК-26 | ТК-1 | 47 | 0,082 | 0,082 | 10,432 | 10,381 | 0,566 | 0,561 | 9,271 | 9,181 | 0,563 | 0,56 |
| 559 | ТК-2 | развет\_на\_проходную | 46 | 0,082 | 0,082 | 2,055 | 2,035 | 0,022 | 0,021 | 0,365 | 0,358 | 0,111 | 0,11 |
| 560 | ТК-6 | ТК-7 | 40 | 0,1 | 0,1 | 17,541 | 17,449 | 0,481 | 0,476 | 9,243 | 9,146 | 0,636 | 0,633 |
| 561 | ТК-1 | ДЭС | 60 | 0,032 | 0,032 | 0,165 | 0,165 | 0,026 | 0,026 | 0,336 | 0,334 | 0,059 | 0,058 |
| 562 | развет на Кирова, 35 | Кирова, 35 а э. у. | 38 | 0,041 | 0,041 | 0,184 | 0,183 | 0,006 | 0,006 | 0,114 | 0,114 | 0,04 | 0,039 |
| 563 | ТК-12 | ТК-13 | 4 | 0,149 | 0,149 | 39,45 | 39,224 | 0,027 | 0,026 | 5,762 | 5,696 | 0,645 | 0,641 |
| 564 | ТК-2 | переход диаметра | 7 | 0,1 | 0,1 | 7,984 | 4,52 | 0,017 | 0,006 | 1,923 | 0,62 | 0,29 | 0,164 |
| 565 | ТК-17 | разветв д.6 по ул. Победы | 60 | 0,07 | 0,07 | 3,357 | 3,339 | 0,173 | 0,171 | 2,214 | 2,191 | 0,249 | 0,247 |
| 566 | ТК-6 | ул. Краснофлотская, 8 | 20 | 0,051 | 0,051 | 0,812 | 0,809 | 0,018 | 0,018 | 0,69 | 0,684 | 0,113 | 0,113 |
| 567 | ТК-1 | ул. Горького, 5/24 | 10 | 0,07 | 0,07 | 1,719 | 1,712 | 0,008 | 0,008 | 0,585 | 0,58 | 0,127 | 0,127 |
| 568 | разветв д.Новая 7 э.у.2 | переход диаметра | 16 | 0,1 | 0,1 | 8,596 | 8,514 | 0,046 | 0,045 | 2,228 | 2,185 | 0,312 | 0,309 |
| 569 | ТК-14а | ТК-14 | 20 | 0,149 | 0,149 | 30,292 | 30,127 | 0,078 | 0,077 | 3,4 | 3,364 | 0,495 | 0,492 |
| 570 | У-13 | Краснофлотская, 19/1 | 3 | 0,028 | 0,028 | 0,193 | 0,192 | 0,004 | 0,004 | 0,912 | 0,906 | 0,089 | 0,089 |
| 571 | ТК-5 | ул. Горького, 17 | 11 | 0,082 | 0,082 | 1,164 | 1,159 | 0,002 | 0,002 | 0,119 | 0,118 | 0,063 | 0,063 |
| 572 | У-12 | У-13 | 8 | 0,028 | 0,028 | 0,354 | 0,353 | 0,032 | 0,031 | 3,035 | 3,014 | 0,164 | 0,163 |
| 573 | ТК-1а | ул. Комсомольская, 5 | 7 | 0,051 | 0,051 | 1,179 | 1,174 | 0,013 | 0,013 | 1,445 | 1,433 | 0,164 | 0,164 |
| 574 | У-2 | Победы, 29 э. у. | 40 | 0,034 | 0,034 | 0,072 | 0,071 | 0,001 | 0,001 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,022 |
| 575 | разветв д.6 по ул. Победы | Победы, 8 Бани (БПК) | 24 | 0,051 | 0,051 | 1,97 | 1,962 | 0,125 | 0,124 | 4,017 | 3,983 | 0,275 | 0,274 |
| 576 | разветв д.БПС 6 на э.у.1 | переход диам | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,341 | 5,043 | 0,055 | 0,035 | 1,215 | 0,77 | 0,23 | 0,183 |
| 577 | ТК-2 | разветв д.Ладожская 11 | 9,06 | 0,205 | 0,205 | 12,117 | 9,257 | 0,001 | 0,001 | 0,104 | 0,061 | 0,105 | 0,08 |
| 578 | ТК-5 | магазин ЧП «Попик В. П.» | 15 | 0,041 | 0,041 | 0,447 | 0,445 | 0,013 | 0,013 | 0,659 | 0,654 | 0,096 | 0,096 |
| 579 | резвет на Волена ЛТД | Волена ЛТД | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,497 | 0,493 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0,018 | 0,018 |
| 580 | ТК-1 | ул. Кирова, 26/6 | 4 | 0,082 | 0,082 | 4,96 | 4,938 | 0,011 | 0,011 | 2,104 | 2,086 | 0,268 | 0,266 |
| 581 | разветна Кирова,33 | Кирова, 31 а э. у. | 7 | 0,032 | 0,032 | 0,193 | 0,193 | 0,004 | 0,004 | 0,457 | 0,454 | 0,068 | 0,068 |
| 582 | разветна ввод | развет на Победы, 16 | 28 | 0,034 | 0,034 | 0,253 | 0,252 | 0,021 | 0,021 | 0,568 | 0,564 | 0,079 | 0,079 |
| 583 | ТК-5 | ТК-6 | 36 | 0,205 | 0,205 | 100,395 | 68,102 | 0,327 | 0,151 | 6,982 | 3,217 | 0,867 | 0,588 |
| 584 | развет в д.Северная 8а | Ладожская,11 э.у. | 18 | 0,082 | 0,082 | 12,047 | 9,352 | 0,289 | 0,174 | 12,356 | 7,454 | 0,65 | 0,505 |
| 585 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,082 | 0,082 | 0,513 | 0,498 | 0 | 0 | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,027 |
| 586 | ТК-36 | ТК-5 | 15 | 0,07 | 0,07 | 2,09 | 2,075 | 0,017 | 0,017 | 0,862 | 0,85 | 0,155 | 0,154 |
| 587 | ТК-1 | переход диам. с 200 на 150 | 251 | 0,205 | 0,205 | 13,143 | 10,459 | 0,035 | 0,022 | 0,122 | 0,077 | 0,113 | 0,09 |
| 588 | ТК-16 | ТК-1 | 786 | 0,205 | 0,205 | 13,206 | 10,396 | 0,111 | 0,069 | 0,123 | 0,076 | 0,114 | 0,09 |
| 589 | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,082 | 0,082 | 10,432 | 10,382 | 0,217 | 0,215 | 9,27 | 9,182 | 0,563 | 0,56 |
| 590 | развет на Маяков. 8 | Маяковского, 8 | 2 | 0,026 | 0,026 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0,049 | 0,049 | 0,027 | 0,027 |
| 591 | развет\_на\_проходную | Проходная спецтранс | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,038 | 0,038 | 0 | 0 | 0,088 | 0,088 | 0,031 | 0,031 |
| 592 | развет на Исаева | Исаева, 1 э.у. | 5 | 0,028 | 0,028 | 0,163 | 0,162 | 0,004 | 0,004 | 0,652 | 0,646 | 0,075 | 0,075 |
| 593 | ТК-7 | ФГУЗ «ЦГиЭ в лен обл» | 18 | 0,07 | 0,07 | 3,21 | 3,197 | 0,047 | 0,047 | 2,025 | 2,008 | 0,238 | 0,237 |
| 594 | ТК-1 | Следственный отдел | 20 | 0,041 | 0,041 | 0,378 | 0,377 | 0,012 | 0,012 | 0,474 | 0,471 | 0,082 | 0,081 |
| 595 | разветв д. Северная 3 на э.у. | разветв д.Северная 3 э.у.2 | 40 | 0,25 | 0,25 | 114,84 | 84,099 | 0,168 | 0,09 | 3,226 | 1,732 | 0,667 | 0,488 |
| 596 | развет на Маяковскую | развет на Маяковскую, 2 | 7 | 0,028 | 0,028 | 0,177 | 0,176 | 0,007 | 0,007 | 0,772 | 0,764 | 0,082 | 0,082 |
| 597 | ТК-8 | ТК-1 | 193 | 0,149 | 0,149 | 3,646 | 2,813 | 0,011 | 0,007 | 0,051 | 0,031 | 0,06 | 0,046 |
| 598 | развет на Победы, 14 | Победы, 14 а | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,185 | 0,184 | 0,003 | 0,003 | 0,306 | 0,304 | 0,058 | 0,058 |
| 599 | ТК-2 | Кухня | 17 | 0,051 | 0,051 | 1,908 | 1,9 | 0,083 | 0,083 | 3,77 | 3,738 | 0,266 | 0,265 |
| 600 | переход диаметра у Энергет. 4 | Энергетиков,4 э.у. | 7 | 0,07 | 0,07 | 5,679 | 4,358 | 0,057 | 0,034 | 6,314 | 3,723 | 0,42 | 0,323 |
| 601 | разветна Энергет. 11 | Энергетиков, 11 э.у.1 | 5 | 0,08 | 0,08 | 3,139 | 1,771 | 0,006 | 0,002 | 0,963 | 0,309 | 0,178 | 0,1 |
| 602 | ТК-1 | ОВД | 22 | 0,051 | 0,051 | 0,656 | 0,653 | 0,013 | 0,013 | 0,452 | 0,448 | 0,091 | 0,091 |
| 603 | ТК-31 | ул. Победы, 23/2 | 12 | 0,051 | 0,051 | 1,251 | 1,246 | 0,025 | 0,025 | 1,628 | 1,614 | 0,175 | 0,174 |
| 604 | ТК-36 | ТК-37 | 125 | 0,125 | 0,125 | 2,979 | 2,95 | 0,014 | 0,014 | 0,085 | 0,083 | 0,069 | 0,068 |
| 605 | ТК-2 | ТК-З | 40 | 0,051 | 0,051 | 1,391 | 1,384 | 0,104 | 0,103 | 2,009 | 1,99 | 0,194 | 0,193 |
| 606 | ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,1 | 0,1 | 2,905 | 2,89 | 0,01 | 0,01 | 0,258 | 0,255 | 0,105 | 0,105 |
| 607 | ТК-2 | развет на д. Совет. 24, 26 | 74 | 0,051 | 0,051 | 3,279 | 3,265 | 1,067 | 1,058 | 11,095 | 11 | 0,457 | 0,455 |
| 608 | развет в д.Северная 17 | Северная, 17 э.у.1 | 5 | 0,065 | 0,065 | 6,023 | 4,246 | 0,068 | 0,034 | 10,466 | 5,212 | 0,517 | 0,365 |
| 609 | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 24 | 0,051 | 0,051 | 1,478 | 1,472 | 0,071 | 0,07 | 2,266 | 2,247 | 0,206 | 0,205 |
| 610 | ТК-19 | ТК-1 | 62 | 0,082 | 0,082 | 0,078 | 0,076 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 |
| 611 | разветв д.6 по ул. Победы | ул. Победы, 8 а | 140 | 0,07 | 0,07 | 0,726 | 0,721 | 0,019 | 0,019 | 0,107 | 0,105 | 0,054 | 0,053 |
| 612 | секц.задв.в ТК-16 | ТК-16 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | У-8 | Контора Торфосклада (администрация) | 3 | 0,028 | 0,028 | 0,15 | 0,149 | 0,002 | 0,002 | 0,553 | 0,546 | 0,069 | 0,069 |
| 614 | переход диаметра 1 | ТК- 1 | 52 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,849 | 0,039 | 0,015 | 0,571 | 0,222 | 0,181 | 0,113 |
| 615 | ТК-2 | ул. Победы, 1 | 65 | 0,07 | 0,07 | 3,47 | 3,454 | 0,2 | 0,198 | 2,364 | 2,343 | 0,257 | 0,256 |
| 616 | ТК-3 | разветна ЛВС | 20 | 0,07 | 0,07 | 7,401 | 7,33 | 0,278 | 0,273 | 10,709 | 10,504 | 0,548 | 0,543 |
| 617 | ТК-28 | ТК-29 | 48 | 0,205 | 0,205 | 57,853 | 57,458 | 0,128 | 0,126 | 2,323 | 2,291 | 0,499 | 0,496 |
| 618 | развет на Грибоед. 7 | ул. Грибоедова, 7 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,068 | 0,068 | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 | 0,024 | 0,024 |
| 619 | разветна ввод | развет на Победы, 14 | 28 | 0,034 | 0,034 | 0,263 | 0,262 | 0,022 | 0,022 | 0,614 | 0,607 | 0,083 | 0,082 |
| 620 | ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 6,499 | 5,734 | 0,094 | 0,073 | 3,607 | 2,809 | 0,351 | 0,309 |
| 621 | ТК-16 | Столовая интернат | 54 | 0,04 | 0,04 | 1,033 | 1,029 | 0,278 | 0,276 | 3,959 | 3,927 | 0,234 | 0,233 |
| 622 | ТК-2 | перех диам | 99 | 0,1 | 0,1 | 6,64 | 5,319 | 0,171 | 0,11 | 1,332 | 0,857 | 0,241 | 0,193 |
| 623 | ТК-2 | переход диаметра 3 | 29 | 0,07 | 0,07 | 2,458 | 1,767 | 0,045 | 0,023 | 1,191 | 0,618 | 0,182 | 0,131 |
| 624 | ТК-2 | ТК-3 | 24 | 0,082 | 0,082 | 4,591 | 3,834 | 0,056 | 0,039 | 1,804 | 1,26 | 0,248 | 0,207 |
| 625 | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 27 | 17 | 0,028 | 0,028 | 0,1 | 0,099 | 0,003 | 0,003 | 0,14 | 0,139 | 0,046 | 0,046 |
| 626 | переход диам. с 200 на 150 | ТК-2 | 29 | 0,149 | 0,149 | 13,123 | 10,479 | 0,021 | 0,014 | 0,642 | 0,41 | 0,214 | 0,171 |
| 627 | ТК-14а | ул. Краснофлотская, 9 | 6 | 0,051 | 0,051 | 0,962 | 0,958 | 0,008 | 0,007 | 0,965 | 0,957 | 0,134 | 0,134 |
| 628 | У-12 | ул. Краснофлотская, 21 | 10 | 0,028 | 0,028 | 0,085 | 0,085 | 0,001 | 0,001 | 0,097 | 0,096 | 0,039 | 0,039 |
| 629 | ТК-15 | ТК-14а | 15 | 0,149 | 0,149 | 31,254 | 31,084 | 0,062 | 0,062 | 3,62 | 3,58 | 0,511 | 0,508 |
| 630 | ТК-15 | ул. Краснофлотская, 11/20 | 16 | 0,07 | 0,07 | 1,135 | 1,13 | 0,005 | 0,005 | 0,257 | 0,255 | 0,084 | 0,084 |
| 631 | У-13 | Пушкина, 3 | 25 | 0,028 | 0,028 | 0,161 | 0,16 | 0,021 | 0,021 | 0,637 | 0,633 | 0,074 | 0,074 |
| 632 | переход диаметра | ТК-3 | 93 | 0,07 | 0,07 | 7,43 | 7,357 | 1,305 | 1,279 | 10,794 | 10,582 | 0,55 | 0,545 |
| 633 | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 10 | 20 | 0,051 | 0,051 | 0,814 | 0,81 | 0,018 | 0,018 | 0,693 | 0,687 | 0,114 | 0,113 |
| 634 | ТК-8 | ул. Советская, 16 | 20 | 0,051 | 0,051 | 0,815 | 0,811 | 0,018 | 0,018 | 0,695 | 0,689 | 0,114 | 0,113 |
| 635 | ТК-9 | У-12 | 56 | 0,034 | 0,034 | 0,439 | 0,437 | 0,123 | 0,122 | 1,689 | 1,675 | 0,138 | 0,137 |
| 636 | ТК-8 | ТК-16 | 20 | 0,149 | 0,149 | 38,982 | 38,765 | 0,146 | 0,145 | 5,626 | 5,563 | 0,637 | 0,633 |
| 637 | разветв на Кирова, 16 | Кирова, 16/1 э. у. | 60 | 0,051 | 0,051 | 1,814 | 1,806 | 0,266 | 0,264 | 3,409 | 3,379 | 0,253 | 0,252 |
| 638 | ТК-7 | ТК-8 | 23 | 0,205 | 0,205 | 39,799 | 39,574 | 0,029 | 0,029 | 1,102 | 1,089 | 0,344 | 0,342 |
| 639 | ТК-4 | ТК-5 | 20 | 0,205 | 0,205 | 42,58 | 42,324 | 0,029 | 0,029 | 1,26 | 1,245 | 0,368 | 0,365 |
| 640 | ТК-3 | ТК-4 | 25 | 0,205 | 0,205 | 43,229 | 42,965 | 0,037 | 0,037 | 1,299 | 1,283 | 0,373 | 0,371 |
| 641 | ТК-19 | ТК-20 | 35 | 0,149 | 0,149 | 16,068 | 15,985 | 0,039 | 0,038 | 0,96 | 0,951 | 0,263 | 0,261 |
| 642 | переход диаметра | ТК | 89 | 0,08 | 0,08 | 30,945 | 23,273 | 10,716 | 6,063 | 92,62 | 52,406 | 1,754 | 1,319 |
| 643 | ТК-1 | Гаражи | 20 | 0,051 | 0,051 | 6,095 | 6,083 | 0,994 | 0,99 | 38,236 | 38,091 | 0,85 | 0,848 |
| 644 | ТК-18 | ул. Победы, 7 | 64 | 0,082 | 0,082 | 3,479 | 3,463 | 0,086 | 0,086 | 1,039 | 1,029 | 0,188 | 0,187 |
| 645 | ТК-3 | МУП УПиС «ЖКЖ» | 8 | 0,034 | 0,034 | 1,494 | 1,488 | 0,201 | 0,2 | 19,349 | 19,186 | 0,469 | 0,467 |
| 646 | ТК-5 | ТК-6 | 4 | 0,149 | 0,149 | 87,374 | 86,154 | 0,13 | 0,126 | 28,209 | 27,428 | 1,428 | 1,408 |
| 647 | разветв д.Северная 3 э.у.2 | Северная,3 э.у.2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,735 | 4,178 | 0,018 | 0,01 | 2,811 | 1,496 | 0,309 | 0,225 |
| 648 | развет на Краснофл. 4 | Краснофлотская,нас. э.у. | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,382 | 0,381 | 0,009 | 0,008 | 0,173 | 0,172 | 0,055 | 0,055 |
| 649 | Переход диам. 80\*50 | Морг | 46 | 0,051 | 0,051 | 0,475 | 0,473 | 0,014 | 0,014 | 0,239 | 0,237 | 0,066 | 0,066 |
| 650 | ТК-7 | ТК-8 | 3 | 0,082 | 0,082 | 4,174 | 4,156 | 0,006 | 0,006 | 1,492 | 1,48 | 0,225 | 0,224 |
| 651 | ТК-1 | переход диаметра1 | 40 | 0,125 | 0,125 | 23,258 | 23,134 | 0,262 | 0,259 | 5,039 | 4,985 | 0,54 | 0,537 |
| 652 | развет на Грибоед. 8 | развет на Грибоед. 10 | 28 | 0,051 | 0,051 | 0,55 | 0,546 | 0,012 | 0,011 | 0,32 | 0,315 | 0,077 | 0,076 |
| 653 | ТК-1 | развет на Пушкина, 2, 4 | 74 | 0,082 | 0,082 | 5,376 | 5,351 | 0,238 | 0,236 | 2,471 | 2,448 | 0,29 | 0,289 |
| 654 | УВ-2 | Победы 26, 28, 30, 27, 31 | 1 | 0,125 | 0,125 | 0,299 | 0,297 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | 0,007 |
| 655 | ТК-4 р/с Советская | развет на Исаева | 9 | 0,041 | 0,041 | 0,163 | 0,162 | 0,001 | 0,001 | 0,058 | 0,057 | 0,035 | 0,035 |
| 656 | ТК-2 | Петуниной, 1 э. у. | 8 | 0,04 | 0,04 | 0,157 | 0,156 | 0,001 | 0,001 | 0,061 | 0,06 | 0,036 | 0,035 |
| 657 | ТК-7 | ул. Маяковского, 9 | 102 | 0,08 | 0,08 | 4,511 | 4,491 | 0,263 | 0,261 | 1,983 | 1,965 | 0,256 | 0,255 |
| 658 | развет на Кировский | переход диаметра 125\*50 | 1 | 0,125 | 0,125 | 2,632 | 2,61 | 0 | 0 | 0,066 | 0,065 | 0,061 | 0,061 |
| 659 | ТК-13 ввод налево из ТК-10 | развет на Краснофлот. 27, 29 | 59 | 0,032 | 0,032 | 0,2 | 0,199 | 0,037 | 0,037 | 0,486 | 0,482 | 0,071 | 0,07 |
| 660 | ТК-3 | ТК-4 | 111 | 0,25 | 0,25 | 72,907 | 52,925 | 0,166 | 0,088 | 1,303 | 0,688 | 0,423 | 0,307 |
| 661 | ТК-1 | Пожарная охрана | 24 | 0,051 | 0,051 | 1,175 | 1,17 | 0,045 | 0,044 | 1,436 | 1,423 | 0,164 | 0,163 |
| 662 | ТК-4 | ТК-5 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,231 | 5,206 | 0,122 | 0,121 | 2,34 | 2,318 | 0,282 | 0,281 |
| 663 | ТК-30 | ТК-31 | 30 | 0,149 | 0,149 | 20,59 | 20,42 | 0,054 | 0,053 | 1,574 | 1,549 | 0,336 | 0,334 |
| 664 | развет в д.Северная 17 | Северная,17 э.у.2 | 57 | 0,1 | 0,1 | 6,103 | 4,323 | 0,083 | 0,042 | 1,126 | 0,567 | 0,221 | 0,157 |
| 665 | ТК-10 | ТК-10 ввод налево из ТК-10 | 1 | 0,041 | 0,041 | 0,164 | 0,163 | 0 | 0 | 0,059 | 0,058 | 0,035 | 0,035 |
| 666 | ТК-10 ввод налево из ТК-10 | развет на Краснофлот. 23, 25 | 25 | 0,041 | 0,041 | 0,164 | 0,163 | 0,002 | 0,002 | 0,059 | 0,058 | 0,035 | 0,035 |
| 667 | ТК-10 | Детский сад | 54 | 0,051 | 0,051 | 0,894 | 0,89 | 0,059 | 0,058 | 0,835 | 0,827 | 0,125 | 0,124 |
| 668 | переход диаметра 2 | Новая,22 э.у. | 14 | 0,051 | 0,051 | 2,423 | 0,983 | 0,11 | 0,018 | 6,067 | 1,008 | 0,338 | 0,137 |
| 669 | ТК-4 | ТК-5 | 47 | 0,051 | 0,051 | 0,447 | 0,445 | 0,013 | 0,013 | 0,212 | 0,21 | 0,062 | 0,062 |
| 670 | ТК-4 | резветна Волена ЛТД | 80 | 0,125 | 0,125 | 4,732 | 4,685 | 0,022 | 0,022 | 0,212 | 0,208 | 0,11 | 0,109 |
| 671 | ТК-1 | ТК-1 | 46 | 0,149 | 0,149 | 11,44 | 11,366 | 0,026 | 0,026 | 0,488 | 0,482 | 0,187 | 0,186 |
| 672 | переход диаметра | Новая,3 э.у. | 31 | 0,082 | 0,082 | 9,105 | 6,218 | 0,285 | 0,133 | 7,066 | 3,302 | 0,491 | 0,335 |
| 673 | ТК-1 | ТК-2 | 15 | 0,08 | 0,08 | 2,656 | 2,631 | 0,013 | 0,013 | 0,691 | 0,678 | 0,151 | 0,149 |
| 674 | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 1/4 | 15 | 0,051 | 0,051 | 1,145 | 1,14 | 0,027 | 0,026 | 1,364 | 1,352 | 0,16 | 0,159 |
| 675 | ТК-4 | ТК-5 | 18 | 0,051 | 0,051 | 2,535 | 2,524 | 0,155 | 0,154 | 6,637 | 6,58 | 0,353 | 0,352 |
| 676 | ТК-15 | ТК-16 | 125 | 0,149 | 0,149 | 27,102 | 26,947 | 0,391 | 0,387 | 2,723 | 2,692 | 0,443 | 0,44 |
| 677 | ТК-3 | развет на Краснофл. 4 | 6 | 0,05 | 0,05 | 1,139 | 1,134 | 0,012 | 0,012 | 1,497 | 1,485 | 0,165 | 0,165 |
| 678 | ТК-14 | Хлебозавод | 6 | 0,051 | 0,051 | 1,257 | 1,252 | 0,013 | 0,013 | 1,643 | 1,629 | 0,175 | 0,175 |
| 679 | ТК-24 | уд. Кирова, 13 | 46 | 0,051 | 0,051 | 1,462 | 1,456 | 0,133 | 0,131 | 2,219 | 2,199 | 0,204 | 0,203 |
| 680 | разветна Грибоед.16 | Грибоедова, 16 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,157 | 0,157 | 0,001 | 0,001 | 0,304 | 0,303 | 0,056 | 0,056 |
| 681 | ТК-35 | ТК-1 | 98 | 0,1 | 0,1 | 3,392 | 3,358 | 0,045 | 0,044 | 0,35 | 0,344 | 0,123 | 0,122 |
| 682 | развет 1 на Кирова, 6 | развет 2 на Кирова, 4 | 35 | 0,051 | 0,051 | 1,6 | 1,592 | 0,121 | 0,12 | 2,652 | 2,628 | 0,223 | 0,222 |
| 683 | ТК-14 | ТК-15 | 100 | 0,149 | 0,149 | 27,106 | 26,942 | 0,313 | 0,31 | 2,724 | 2,692 | 0,443 | 0,44 |
| 684 | развет на Краснофл. 4 | ул. Краснофлотская, 4 | 25 | 0,051 | 0,051 | 0,757 | 0,753 | 0,019 | 0,019 | 0,6 | 0,595 | 0,106 | 0,105 |
| 685 | ТК-1 | Молодежная,14 э.у. | 75 | 0,082 | 0,082 | 5,994 | 4,265 | 0,299 | 0,152 | 3,069 | 1,558 | 0,323 | 0,23 |
| 686 | ТК-8 | ТК-9 | 64 | 0,3 | 0,3 | 274,678 | 271,956 | 0,336 | 0,329 | 4,566 | 4,476 | 1,107 | 1,096 |
| 687 | ТК-18 | ТК-19 | 84 | 0,25 | 0,25 | 146,564 | 145,531 | 0,507 | 0,5 | 5,25 | 5,177 | 0,851 | 0,845 |
| 688 | ТК-3 | ТК-4 | 24 | 0,082 | 0,082 | 6,85 | 6,818 | 0,125 | 0,124 | 4,006 | 3,968 | 0,37 | 0,368 |
| 689 | ТК-6 | ТК-1 | 4 | 0,051 | 0,051 | 3,418 | 3,402 | 0,063 | 0,062 | 12,051 | 11,941 | 0,477 | 0,475 |
| 690 | ТК-8 | ТК-10 | 40 | 0,1 | 0,1 | 13,888 | 13,819 | 0,302 | 0,299 | 5,799 | 5,741 | 0,504 | 0,501 |
| 691 | ТК-1 | ЗАО «НМЦ» | 24 | 0,051 | 0,051 | 1,012 | 1,008 | 0,033 | 0,033 | 1,068 | 1,059 | 0,141 | 0,141 |
| 692 | перход диаметра | Северная,13 э.у. | 134 | 0,082 | 0,082 | 7,653 | 6,409 | 0,87 | 0,611 | 4,996 | 3,507 | 0,413 | 0,346 |
| 693 | ТК-1 | ТК-2 | 23 | 0,2 | 0,2 | 46,237 | 45,95 | 0,045 | 0,044 | 1,691 | 1,67 | 0,419 | 0,417 |
| 694 | ТК-14 | ТК-15 | 41 | 0,1 | 0,1 | 4,643 | 4,623 | 0,035 | 0,035 | 0,654 | 0,648 | 0,168 | 0,168 |
| 695 | ТК-1 | ул. Комсомольская, 3 | 7 | 0,051 | 0,051 | 1,062 | 1,058 | 0,011 | 0,011 | 1,175 | 1,165 | 0,148 | 0,148 |
| 696 | ТК-5 | ул. Краснофлотская, 6 | 13 | 0,032 | 0,032 | 0,798 | 0,795 | 0,129 | 0,128 | 7,617 | 7,552 | 0,283 | 0,282 |
| 697 | разветв д.ЛадожкаяЗ | Ладожская, 3 э. у. 2 | 10 | 0,051 | 0,051 | 1,21 | 0,339 | 0,018 | 0,001 | 1,522 | 0,123 | 0,169 | 0,047 |
| 698 | переход диаметра 1 | переход диаметра 2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 12,034 | 7,835 | 0,057 | 0,024 | 4,357 | 1,852 | 0,437 | 0,284 |
| 699 | ТК-9 | ТК-1 | 60 | 0,07 | 0,07 | 1,831 | 1,822 | 0,052 | 0,051 | 0,663 | 0,657 | 0,136 | 0,135 |
| 700 | ТК-19 | ул. Победы, 9 | 62 | 0,07 | 0,07 | 3,643 | 3,626 | 0,21 | 0,208 | 2,605 | 2,582 | 0,27 | 0,268 |
| 701 | ТК-4 | ул. Кирова, 18 | 11 | 0,051 | 0,051 | 1,619 | 1,613 | 0,039 | 0,039 | 2,719 | 2,696 | 0,226 | 0,225 |
| 702 | ТК-1 | ТК-2 | 40 | 0,051 | 0,051 | 2,628 | 2,616 | 0,371 | 0,368 | 7,134 | 7,068 | 0,367 | 0,365 |
| 703 | ТК-2 | ТК-1 | 22 | 0,1 | 0,1 | 1,012 | 1,008 | 0,001 | 0,001 | 0,032 | 0,032 | 0,037 | 0,037 |
| 704 | ТК-3 | разветв д. Северная 17 | 53 | 0,1 | 0,1 | 12,126 | 8,569 | 0,305 | 0,153 | 4,424 | 2,213 | 0,44 | 0,311 |
| 705 | переход диаметра | разветв д.Новая 18 э.у.1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 10,844 | 6,36 | 0,195 | 0,067 | 10,015 | 3,454 | 0,585 | 0,343 |
| 706 | ТК-11 | гараж ОВД | 20 | 0,032 | 0,032 | 0,539 | 0,537 | 0,08 | 0,079 | 3,485 | 3,454 | 0,191 | 0,19 |
| 707 | ТК-21 | ул. Победы, 11 | 62 | 0,07 | 0,07 | 3,503 | 3,487 | 0,194 | 0,192 | 2,41 | 2,388 | 0,259 | 0,258 |
| 708 | ТК-26 | ТК-27 | 45 | 0,205 | 0,205 | 62,841 | 62,409 | 0,142 | 0,14 | 2,74 | 2,702 | 0,542 | 0,539 |
| 709 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Кирова, 27 | 46 | 0,051 | 0,051 | 1,339 | 1,333 | 0,111 | 0,11 | 1,863 | 1,847 | 0,187 | 0,186 |
| 710 | ТК-37 | ТК-1 | 29 | 0,041 | 0,041 | 1,2 | 1,191 | 0,177 | 0,174 | 4,686 | 4,621 | 0,259 | 0,257 |
| 711 | ТК-1 | ул. Советская, 8 | 10 | 0,051 | 0,051 | 0,79 | 0,787 | 0,008 | 0,008 | 0,653 | 0,648 | 0,11 | 0,11 |
| 712 | ТК-12 | УМП Издат. дом «Ладога» | 43 | 0,1 | 0,1 | 1,737 | 1,729 | 0,005 | 0,005 | 0,093 | 0,092 | 0,063 | 0,063 |
| 713 | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 26 | 52 | 0,051 | 0,051 | 1,629 | 1,623 | 0,186 | 0,185 | 2,752 | 2,73 | 0,227 | 0,226 |
| 714 | развет на Маяковскую, 2 | Маяковского, 2 | 19 | 0,028 | 0,028 | 0,059 | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,044 | 0,043 | 0,027 | 0,027 |
| 715 | ТК-5 | ТК-4 | 46 | 0,082 | 0,082 | 2,876 | 2,85 | 0,033 | 0,033 | 0,555 | 0,545 | 0,155 | 0,154 |
| 716 | разветв д.6 по ул. Победы | Темп. Перв. + Дубрава | 24 | 0,051 | 0,051 | 0,66 | 0,657 | 0,014 | 0,014 | 0,458 | 0,454 | 0,092 | 0,092 |
| 717 | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 30 | 0,07 | 0,07 | 4,894 | 4,875 | 0,183 | 0,182 | 4,692 | 4,655 | 0,362 | 0,361 |
| 718 | ТК-8 | ТК-8 ввод налево из ТК-10 | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,439 | 0,437 | 0,002 | 0,002 | 1,69 | 1,674 | 0,138 | 0,137 |
| 719 | разветна д. Советская 15/20 | переход диаметра у д.Горьк.22 | 20 | 0,1 | 0,1 | 4,122 | 4,103 | 0,013 | 0,013 | 0,516 | 0,511 | 0,15 | 0,149 |
| 720 | ТК-8 ввод налево из ТК-10 | ТК-9 | 55 | 0,034 | 0,034 | 0,439 | 0,437 | 0,121 | 0,12 | 1,69 | 1,674 | 0,138 | 0,137 |
| 721 | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,205 | 0,205 | 40,616 | 40,382 | 0,051 | 0,051 | 1,147 | 1,134 | 0,351 | 0,349 |
| 722 | ТК-2 | ТК-3 | 47 | 0,2 | 0,2 | 44,371 | 44,096 | 0,084 | 0,083 | 1,557 | 1,538 | 0,402 | 0,4 |
| 723 | ТК-6 | ТК-5 | 45 | 0,082 | 0,082 | 4,26 | 4,227 | 0,091 | 0,09 | 1,555 | 1,531 | 0,23 | 0,228 |
| 724 | ТК-2 | ул. Горького, 10/14 | 80 | 0,082 | 0,082 | 3,816 | 3,798 | 0,13 | 0,129 | 1,249 | 1,237 | 0,206 | 0,205 |
| 725 | переход диаметра 2 | ТК-1 | 2 | 0,082 | 0,082 | 12,034 | 7,836 | 0,032 | 0,014 | 12,33 | 5,237 | 0,649 | 0,423 |
| 726 | ТК-14 | ТК-1 | 28 | 0,082 | 0,082 | 18,277 | 18,19 | 1,034 | 1,024 | 28,408 | 28,138 | 0,986 | 0,981 |
| 727 | разветв д.Ладожкая3 | Ладожская,3 э.у. 1 | 10 | 0,051 | 0,051 | 1,21 | 0,339 | 0,02 | 0,002 | 1,522 | 0,123 | 0,169 | 0,047 |
| 728 | У-4 | Победы, 33 э. у. | 20 | 0,034 | 0,034 | 0,08 | 0,079 | 0,001 | 0,001 | 0,027 | 0,027 | 0,025 | 0,025 |
| 729 | ТК-2 | ул. Пионерская, 12 | 230 | 0,125 | 0,125 | 2,109 | 2,087 | 0,013 | 0,013 | 0,043 | 0,042 | 0,049 | 0,048 |
| 730 | У-4 | Победы, 28 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,074 | 0,074 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,023 | 0,023 |
| 731 | ТК-4 | ТК-5 | 85 | 0,25 | 0,25 | 56,914 | 42,084 | 0,078 | 0,043 | 0,795 | 0,436 | 0,33 | 0,244 |
| 732 | разветна д. Пионер. 1 э.у.1 | переход диаметра | 94 | 0,07 | 0,07 | 2,988 | 2,91 | 0,215 | 0,204 | 1,756 | 1,665 | 0,221 | 0,215 |
| 733 | ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,3 | 0,3 | 271,216 | 268,619 | 0,256 | 0,251 | 4,452 | 4,368 | 1,093 | 1,083 |
| 734 | ТК-1 | ул. Победы, 14 | 17 | 0,051 | 0,051 | 5,531 | 5,507 | 0,696 | 0,69 | 31,498 | 31,227 | 0,771 | 0,768 |
| 735 | ТК-28 | ул. Победы, 19 | 16 | 0,051 | 0,051 | 0,728 | 0,724 | 0,012 | 0,011 | 0,555 | 0,55 | 0,101 | 0,101 |
| 736 | развет на Грибоед. 4 | Грибоедова, 4 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,068 | 0,068 | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 | 0,024 | 0,024 |
| 737 | ТК-32 | ТК-33 | 39 | 0,125 | 0,125 | 16,038 | 15,893 | 0,122 | 0,12 | 2,4 | 2,357 | 0,372 | 0,369 |
| 738 | перех диам | Ладожская,8 э.у. | 13 | 0,082 | 0,082 | 6,638 | 5,321 | 0,064 | 0,041 | 3,762 | 2,421 | 0,358 | 0,287 |
| 739 | ТК-1 | ТК-1а | 50 | 0,082 | 0,082 | 17,214 | 17,132 | 1,638 | 1,623 | 25,204 | 24,965 | 0,929 | 0,924 |
| 740 | ТК-8 | Школа-Гимназия | 15 | 0,051 | 0,051 | 4,174 | 4,156 | 0,35 | 0,347 | 17,951 | 17,804 | 0,582 | 0,58 |
| 741 | ТК-4 | ТК-4 р/с Советская | 9 | 0,041 | 0,041 | 0,163 | 0,162 | 0,001 | 0,001 | 0,058 | 0,057 | 0,035 | 0,035 |
| 742 | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,3 | 0,3 | 283,395 | 280,562 | 0,168 | 0,164 | 4,859 | 4,762 | 1,142 | 1,131 |
| 743 | ТК-16 | ул. Победы, 5 | 50 | 0,07 | 0,07 | 3,602 | 3,585 | 0,166 | 0,164 | 2,547 | 2,523 | 0,267 | 0,265 |
| 744 | ТК-23 | ТК-24 | 30 | 0,205 | 0,205 | 76,665 | 76,154 | 0,141 | 0,139 | 4,075 | 4,021 | 0,662 | 0,657 |
| 745 | разветна Грибоед.14 | ул. Грибоедова, 14 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,187 | 0,187 | 0,002 | 0,002 | 0,429 | 0,427 | 0,066 | 0,066 |
| 746 | ТК-3 | развет 1 на Кирова, 6 | 30 | 0,051 | 0,051 | 2,721 | 2,708 | 0,298 | 0,295 | 7,643 | 7,573 | 0,379 | 0,378 |
| 747 | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,125 | 0,125 | 12,211 | 12,157 | 0,002 | 0,002 | 1,394 | 1,382 | 0,283 | 0,282 |
| 748 | ТК-1 | ул. Советская, 5/13 | 42 | 0,051 | 0,051 | 2,434 | 2,424 | 0,334 | 0,331 | 6,123 | 6,07 | 0,339 | 0,338 |
| 749 | ТК-7 | ТК-1 | 145 | 0,051 | 0,051 | 0,867 | 0,805 | 0,148 | 0,128 | 0,786 | 0,679 | 0,121 | 0,112 |
| 750 | ТК-4 | ООО «Росгосстрах Северо-Запад» | 42 | 0,051 | 0,051 | 0,647 | 0,644 | 0,024 | 0,024 | 0,44 | 0,436 | 0,09 | 0,09 |
| 751 | ТК-3 I-II мкр. т/м | ТК-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 0,513 | 0,498 | 0,001 | 0,001 | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,027 |
| 752 | ТК-15 | ТК-1 | 29 | 0,25 | 0,25 | 16,215 | 16,096 | 0,002 | 0,002 | 0,046 | 0,045 | 0,094 | 0,093 |
| 753 | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,082 | 0,082 | 9,22 | 9,138 | 0,405 | 0,398 | 7,246 | 7,117 | 0,497 | 0,493 |
| 754 | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,091 | 1,086 | 0,029 | 0,029 | 1,239 | 1,228 | 0,152 | 0,151 |
| 755 | ТК-33 | ул. Кирова, 29/3 | 30 | 0,051 | 0,051 | 1,316 | 1,31 | 0,07 | 0,07 | 1,798 | 1,783 | 0,183 | 0,183 |
| 756 | ТК-34 | перход диаметра у ТК-35 | 60 | 0,125 | 0,125 | 12,454 | 12,333 | 0,113 | 0,111 | 1,45 | 1,422 | 0,289 | 0,286 |
| 757 | ТК-3 | ТК-3 I-II мкр. т/м | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,513 | 0,498 | 0 | 0 | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,027 |
| 758 | ТК-4 | ул. Горького, 7 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,396 | 1,39 | 0,047 | 0,047 | 2,023 | 2,007 | 0,195 | 0,194 |
| 759 | ТК-35 | УВ-2 | 69 | 0,125 | 0,125 | 7,324 | 7,253 | 0,045 | 0,044 | 0,504 | 0,494 | 0,17 | 0,168 |
| 760 | УВ-2 | УВ-1 | 87 | 0,125 | 0,125 | 6,026 | 5,969 | 0,039 | 0,038 | 0,342 | 0,336 | 0,14 | 0,139 |
| 761 | ТК-6 | ТК-1 | 72 | 0,15 | 0,15 | 41,235 | 30,7 | 0,503 | 0,279 | 6,077 | 3,372 | 0,665 | 0,495 |
| 762 | ТК- 1 | Новая,26 э.у. | 24 | 0,1 | 0,1 | 2,916 | 2,102 | 0,008 | 0,004 | 0,26 | 0,136 | 0,106 | 0,076 |
| 763 | ТК-1 | ТК-2 | 87 | 0,041 | 0,041 | 0,966 | 0,959 | 0,344 | 0,339 | 3,043 | 3,001 | 0,208 | 0,207 |
| 764 | ТК-7 | ул. Советская, 10 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,788 | 0,784 | 0,096 | 0,096 | 7,414 | 7,35 | 0,279 | 0,278 |
| 765 | ТК-11 | ТК-13 | 62 | 0,1 | 0,1 | 10,818 | 10,766 | 0,284 | 0,281 | 3,523 | 3,489 | 0,392 | 0,391 |
| 766 | ТК-2 | ТК-1 | 46 | 0,149 | 0,149 | 22,151 | 22,028 | 0,096 | 0,095 | 1,821 | 1,801 | 0,362 | 0,36 |
| 767 | ТК | Ладожская,20 э.у.3 | 89 | 0,08 | 0,08 | 11,661 | 9,235 | 1,525 | 0,957 | 13,18 | 8,273 | 0,661 | 0,523 |
| 768 | ТК-1 | ул. Кирова, 10 | 16 | 0,04 | 0,04 | 1,11 | 1,105 | 0,095 | 0,094 | 4,566 | 4,526 | 0,252 | 0,25 |
| 769 | ТК-1 | ТК | 15 | 0,125 | 0,125 | 10,286 | 7,431 | 0,017 | 0,009 | 0,99 | 0,519 | 0,239 | 0,173 |
| 770 | ТК- 1 | ТК-2 | 24 | 0,1 | 0,1 | 4,882 | 2,749 | 0,023 | 0,007 | 0,722 | 0,231 | 0,177 | 0,1 |
| 771 | ТК-7 | ТК-8 | 16 | 0,149 | 0,149 | 83,167 | 81,969 | 0,47 | 0,457 | 25,56 | 24,83 | 1,359 | 1,339 |
| 772 | ТК-13 | Учебный корпус | 30 | 0,07 | 0,07 | 5,419 | 5,396 | 0,224 | 0,222 | 5,749 | 5,701 | 0,401 | 0,399 |
| 773 | ТК-1 | ул. Горького, 8 | 24 | 0,1 | 0,1 | 2,756 | 2,743 | 0,007 | 0,007 | 0,232 | 0,23 | 0,1 | 0,1 |
| 774 | ТК-14 | ул. Победы, 4 | 60 | 0,082 | 0,082 | 2,991 | 2,977 | 0,06 | 0,059 | 0,769 | 0,762 | 0,161 | 0,161 |
| 775 | ТК-2 | ул. Кирова, 12 | 15 | 0,032 | 0,032 | 0,734 | 0,73 | 0,126 | 0,124 | 6,438 | 6,382 | 0,26 | 0,259 |
| 776 | ТК-2 | ул. Кирова, 14/2 | 30 | 0,051 | 0,051 | 1,13 | 1,125 | 0,052 | 0,051 | 1,33 | 1,318 | 0,158 | 0,157 |
| 777 | ТК-1 | ТК-1 | 1 | 0,051 | 0,051 | 1,645 | 1,636 | 0,004 | 0,004 | 2,804 | 2,774 | 0,229 | 0,228 |
| 778 | ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0,3 | 0,3 | 266,938 | 264,419 | 0,223 | 0,219 | 4,314 | 4,233 | 1,076 | 1,066 |
| 779 | ТК-28 | ТК-1 | 32 | 0,051 | 0,051 | 3,292 | 3,277 | 0,465 | 0,461 | 11,178 | 11,078 | 0,459 | 0,457 |
| 780 | развет на Грибоед. 4 | развет на Грибоед. 5 | 29 | 0,051 | 0,051 | 0,829 | 0,822 | 0,027 | 0,027 | 0,719 | 0,707 | 0,116 | 0,115 |
| 781 | ТК-33 | ТК-34 | 9 | 0,125 | 0,125 | 14,721 | 14,585 | 0,024 | 0,023 | 2,023 | 1,986 | 0,342 | 0,339 |
| 782 | У-2 | Победы, 31 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,044 | 0,044 | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,014 |
| 783 | ТК-20 | ТК-1 | 141 | 0,25 | 0,25 | 47,898 | 47,569 | 0,091 | 0,09 | 0,564 | 0,556 | 0,278 | 0,276 |
| 784 | ТК-3 | Петуниной, 2 э. у. | 8 | 0,061 | 0,061 | 0,172 | 0,171 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0,017 | 0,017 |
| 785 | ТК-30 | разветна ввод | 15 | 0,125 | 0,125 | 0,517 | 0,514 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,012 | 0,012 |
| 786 | ТК-16 | ул. Советская, 18 | 21 | 0,051 | 0,051 | 0,817 | 0,814 | 0,019 | 0,019 | 0,699 | 0,692 | 0,114 | 0,113 |
| 787 | ТК-5 | разветв на Кирова, 16 | 4 | 0,082 | 0,082 | 2,969 | 2,955 | 0,004 | 0,004 | 0,758 | 0,751 | 0,16 | 0,159 |
| 788 | разветв на Кирова, 16 | ТК-7 | 50 | 0,082 | 0,082 | 1,155 | 1,149 | 0,008 | 0,008 | 0,117 | 0,116 | 0,062 | 0,062 |
| 789 | разветна д.Новая7 э.у.1 | разветв д.Новая 7 э.у.2 | 65 | 0,1 | 0,1 | 14,783 | 13,15 | 0,555 | 0,439 | 6,569 | 5,201 | 0,536 | 0,477 |
| 790 | ТК-5 | Детские ясли ГРЭС-8 | 50 | 0,032 | 0,032 | 0,346 | 0,345 | 0,094 | 0,093 | 1,449 | 1,437 | 0,123 | 0,122 |
| 791 | ТК-5 | ТК-6 | 60 | 0,205 | 0,205 | 41,434 | 41,185 | 0,082 | 0,081 | 1,194 | 1,179 | 0,358 | 0,355 |
| 792 | У-3 | ул. Победы, 16 | 56 | 0,034 | 0,034 | 0,633 | 0,629 | 0,254 | 0,251 | 3,495 | 3,447 | 0,199 | 0,197 |
| 793 | переход диаметра у д.Горьк.22 | ТК-3 | 39 | 0,07 | 0,07 | 4,122 | 4,104 | 0,169 | 0,167 | 3,332 | 3,303 | 0,305 | 0,304 |
| 794 | ТК-16 | ТК-15 | 64 | 0,149 | 0,149 | 38,165 | 37,952 | 0,397 | 0,393 | 5,393 | 5,333 | 0,624 | 0,62 |
| 795 | ТК-1 | Гараж ОАО Ленэнерго | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,077 | 0,077 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 |
| 796 | ТК-15 | ТК-4 | 45 | 0,1 | 0,1 | 5,773 | 5,741 | 0,059 | 0,058 | 1,008 | 0,997 | 0,209 | 0,208 |
| 797 | ТК-4 | ул. Пушкина, 10/17 | 57 | 0,082 | 0,082 | 2,245 | 2,234 | 0,032 | 0,032 | 0,435 | 0,431 | 0,121 | 0,121 |
| 798 | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 2/17 | 1 | 0,07 | 0,07 | 2,43 | 2,42 | 0,002 | 0,002 | 1,164 | 1,154 | 0,18 | 0,179 |
| 799 | ТК-7 | У-8 | 1 | 0,051 | 0,051 | 1,775 | 1,763 | 0,004 | 0,004 | 3,264 | 3,219 | 0,248 | 0,246 |
| 800 | ТК-1а | ТК-2 | 29 | 0,082 | 0,082 | 16,035 | 15,96 | 0,825 | 0,817 | 21,873 | 21,668 | 0,865 | 0,861 |
| 801 | ТК-5 | ул. Горького, 15 | 9 | 0,071 | 0,071 | 0,997 | 0,993 | 0,002 | 0,002 | 0,185 | 0,183 | 0,072 | 0,071 |
| 802 | разветв д.Энергет.5 | Энергетиков,3 э.у. | 25 | 0,082 | 0,082 | 7,45 | 6,027 | 0,154 | 0,101 | 4,735 | 3,103 | 0,402 | 0,325 |
| 803 | разветна Грибоедова | клиновая задвижка | 71 | 0,1 | 0,1 | 1,465 | 1,45 | 0,006 | 0,006 | 0,067 | 0,065 | 0,053 | 0,053 |
| 804 | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 35 | 0,082 | 0,082 | 1,917 | 1,909 | 0,014 | 0,014 | 0,318 | 0,316 | 0,103 | 0,103 |
| 805 | ТК-2 | ул. Комсомольская, 7 | 44 | 0,051 | 0,051 | 1,114 | 1,109 | 0,074 | 0,073 | 1,292 | 1,281 | 0,155 | 0,155 |
| 806 | разветна д.Новая4 | Новая,4 э.у. | 5 | 0,051 | 0,051 | 0,102 | 0,069 | 0 | 0 | 0,007 | 0,005 | 0,014 | 0,01 |
| 807 | УВ-1 | УВ-1 ввод налево из ТК-20 | 1 | 0,051 | 0,051 | 2,007 | 1,995 | 0,005 | 0,005 | 4,166 | 4,118 | 0,28 | 0,278 |
| 808 | переход диаметра | Ладожская,9 э.у. | 25 | 0,07 | 0,07 | 6,401 | 5,158 | 0,261 | 0,169 | 8,016 | 5,21 | 0,474 | 0,382 |
| 809 | развет на Кирова, 38 | Кирова, 38 э. у. | 5 | 0,026 | 0,026 | 0,09 | 0,089 | 0,001 | 0,001 | 0,164 | 0,162 | 0,048 | 0,048 |
| 810 | разветв д.Северная 5 э.у.1 | переход диаметра | 9 | 0,149 | 0,149 | 6,111 | 4,126 | 0,001 | 0,001 | 0,141 | 0,065 | 0,1 | 0,067 |
| 811 | ТК-1 | Будка | 13 | 0,028 | 0,028 | 0,049 | 0,049 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,036 | 0,023 | 0,023 |
| 812 | ТК-4 | душевые торфосклада | 4 | 0,032 | 0,032 | 0,345 | 0,343 | 0,007 | 0,007 | 1,439 | 1,419 | 0,122 | 0,121 |
| 813 | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | Набережная,7 э.у.2 | 5 | 0,08 | 0,08 | 5,945 | 2,829 | 0,021 | 0,005 | 3,437 | 0,784 | 0,337 | 0,16 |
| 814 | клиновая задвижка | У-10 | 150 | 0,082 | 0,082 | 1,464 | 1,452 | 0,036 | 0,036 | 0,187 | 0,184 | 0,079 | 0,078 |
| 815 | УВ-1 ввод налево из ТК-20 | ТК-5 | 49 | 0,051 | 0,051 | 2,007 | 1,995 | 0,265 | 0,262 | 4,166 | 4,118 | 0,28 | 0,278 |
| 816 | ТК-17 | ТК-18 | 74 | 0,149 | 0,149 | 25,094 | 24,961 | 0,199 | 0,197 | 2,336 | 2,311 | 0,41 | 0,408 |
| 817 | разветна Грибоед. 3 | ул. Грибоедова, 3 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,061 | 0,061 | 0 | 0 | 0,026 | 0,026 | 0,022 | 0,021 |
| 818 | ТК-6 | Терапевт. отделение | 5 | 0,051 | 0,051 | 3,178 | 3,165 | 0,068 | 0,067 | 10,423 | 10,334 | 0,443 | 0,441 |
| 819 | ТК-16 | ТК-17 | 34 | 0,149 | 0,149 | 26,553 | 26,41 | 0,102 | 0,101 | 2,614 | 2,587 | 0,434 | 0,432 |
| 820 | разветв д.Северная 3 э.у.2 | разветв д.Северная 3 | 10 | 0,25 | 0,25 | 109,1 | 79,926 | 0,038 | 0,02 | 2,912 | 1,565 | 0,633 | 0,464 |
| 821 | У-10 | Склад горюче-смаз. матер. | 3 | 0,028 | 0,028 | 0,705 | 0,701 | 0,047 | 0,046 | 11,957 | 11,84 | 0,326 | 0,324 |
| 822 | ТК-4 | ТК-4 ввод на Советскую, 30 | 1 | 0,041 | 0,041 | 0,22 | 0,219 | 0 | 0 | 0,163 | 0,162 | 0,047 | 0,047 |
| 823 | ТК-4 ввод на Советскую, 30 | развет на Маяковс. 18 | 61 | 0,041 | 0,041 | 0,22 | 0,219 | 0,013 | 0,013 | 0,163 | 0,162 | 0,047 | 0,047 |
| 824 | ТК-5 | ТК-6 | 69 | 0,25 | 0,25 | 53,405 | 39,904 | 0,056 | 0,031 | 0,7 | 0,392 | 0,31 | 0,232 |
| 825 | ТК-1 | ТК-2 | 82 | 0,25 | 0,25 | 12,689 | 12,593 | 0,003 | 0,003 | 0,029 | 0,028 | 0,074 | 0,073 |
| 826 | ТК-З | вахта ЛВС | 40 | 0,051 | 0,051 | 0,029 | 0,028 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
| 827 | ТК-1 | ул. Кирова, 23/4 | 47 | 0,051 | 0,051 | 1,172 | 1,167 | 0,087 | 0,087 | 1,429 | 1,417 | 0,163 | 0,163 |
| 828 | развет на Грибоед. 6 | развет на Грибоед. 7 | 30 | 0,051 | 0,051 | 0,668 | 0,663 | 0,018 | 0,018 | 0,469 | 0,461 | 0,093 | 0,092 |
| 829 | развет на вет. станцию | Вет. станция | 30 | 0,041 | 0,041 | 0,646 | 0,643 | 0,053 | 0,053 | 1,369 | 1,354 | 0,139 | 0,139 |
| 830 | ТК-9 | ТК-1 | 96 | 0,082 | 0,082 | 6,55 | 5,781 | 0,457 | 0,356 | 3,663 | 2,856 | 0,353 | 0,312 |
| 831 | ТК-2 | ул. Маяковского, 7/18 | 16 | 0,1 | 0,1 | 4,937 | 4,916 | 0,015 | 0,015 | 0,739 | 0,732 | 0,179 | 0,178 |
| 832 | ТК-8 | ДЮСШ | 1 | 0,051 | 0,051 | 2,217 | 2,208 | 0,007 | 0,007 | 5,08 | 5,04 | 0,309 | 0,308 |
| 833 | секц.задв.в ТК-12 | ТК-12 | 1 | 0,205 | 0,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | У-1 | ТК-1 | 87 | 0,3 | 0,3 | 283,938 | 281,03 | 0,488 | 0,478 | 4,877 | 4,778 | 1,144 | 1,133 |
| 835 | резвет наВолена ЛТД | разветна гаражи пр.эл.сет. | 10 | 0,125 | 0,125 | 4,232 | 4,194 | 0,002 | 0,002 | 0,17 | 0,167 | 0,098 | 0,097 |
| 836 | ТК-1 | УТ-1 | 82 | 0,149 | 0,149 | 6,478 | 6,429 | 0,015 | 0,015 | 0,158 | 0,156 | 0,106 | 0,105 |
| 837 | развет на Грибоед. 10 | ул. Грибоедова, 10 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,072 | 0,072 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,026 | 0,025 |
| 838 | разветна Кирова,33 | развет на Кирова, 35 | 30 | 0,041 | 0,041 | 0,314 | 0,313 | 0,013 | 0,013 | 0,329 | 0,327 | 0,068 | 0,068 |
| 839 | развет на Победы, 16 | Победы, 16 | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,253 | 0,252 | 0,005 | 0,005 | 0,568 | 0,564 | 0,079 | 0,079 |
| 840 | ТК-10 | ТК-11 | 12 | 0,149 | 0,149 | 39,452 | 39,222 | 0,08 | 0,079 | 5,762 | 5,695 | 0,645 | 0,641 |
| 841 | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | переход диаметра у Энергет.4 | 195 | 0,082 | 0,082 | 5,682 | 4,356 | 0,699 | 0,412 | 2,759 | 1,625 | 0,307 | 0,235 |
| 842 | ТК-34 | разветна Кирова,33 | 124 | 0,041 | 0,041 | 0,508 | 0,505 | 0,137 | 0,136 | 0,85 | 0,841 | 0,11 | 0,109 |
| 843 | ТК-12 | Мастерские МУП «Водоканал» | 10 | 0,051 | 0,051 | 1,038 | 1,034 | 0,015 | 0,014 | 1,124 | 1,114 | 0,145 | 0,144 |
| 844 | ТК-22 | ТК-1 | 37 | 0,1 | 0,1 | 14,752 | 14,644 | 0,315 | 0,31 | 6,541 | 6,446 | 0,535 | 0,531 |
| 845 | ТК-27 | ТК-28 | 48 | 0,205 | 0,205 | 61,876 | 61,455 | 0,147 | 0,145 | 2,657 | 2,621 | 0,534 | 0,53 |
| 846 | разветна Грибоед. 3 | развет на Грибоед. 4 | 25 | 0,051 | 0,051 | 0,898 | 0,89 | 0,027 | 0,027 | 0,841 | 0,827 | 0,125 | 0,124 |
| 847 | ТК-32 | ул. Победы, 25 | 25 | 0,04 | 0,04 | 0,66 | 0,657 | 0,053 | 0,052 | 1,626 | 1,612 | 0,15 | 0,149 |
| 848 | ТК-16 | Спальный корпус интерната | 10 | 0,051 | 0,051 | 3,609 | 3,595 | 0,175 | 0,173 | 13,431 | 13,325 | 0,503 | 0,501 |
| 849 | ТК-1 | переход диаметра | 103 | 0,149 | 0,149 | 17,532 | 9,956 | 0,135 | 0,044 | 1,143 | 0,371 | 0,286 | 0,163 |
| 850 | ТК-4 | ТК-5 | 125 | 0,149 | 0,149 | 6,816 | 6,778 | 0,025 | 0,025 | 0,175 | 0,173 | 0,111 | 0,111 |
| 851 | ТК-3 | ТК-4 | 37 | 0,1 | 0,1 | 23,256 | 23,136 | 0,781 | 0,773 | 16,232 | 16,065 | 0,844 | 0,839 |
| 852 | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 4 | 21 | 0,07 | 0,07 | 2,945 | 2,932 | 0,047 | 0,046 | 1,706 | 1,691 | 0,218 | 0,217 |
| 853 | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,082 | 0,082 | 14,921 | 14,851 | 1,305 | 1,293 | 18,942 | 18,765 | 0,805 | 0,801 |
| 854 | ТК-18 | ТК-1 | 52 | 0,1 | 0,1 | 7,806 | 7,771 | 0,124 | 0,123 | 1,838 | 1,822 | 0,283 | 0,282 |
| 855 | У-10 | переход диаметра 80\*60 | 32 | 0,082 | 0,082 | 0,757 | 0,752 | 0,002 | 0,002 | 0,051 | 0,05 | 0,041 | 0,041 |
| 856 | ТК-6 | ТК-8 | 127 | 0,3 | 0,3 | 283,373 | 280,584 | 0,709 | 0,696 | 4,858 | 4,763 | 1,142 | 1,131 |
| 857 | УТ-1 | УТ-1 ввод на торфосклад | 1 | 0,07 | 0,07 | 2,602 | 2,576 | 0,002 | 0,002 | 1,333 | 1,307 | 0,193 | 0,191 |
| 858 | ТК-3 | ТК-1 | 10 | 0,082 | 0,082 | 3,499 | 3,485 | 0,014 | 0,014 | 1,051 | 1,042 | 0,189 | 0,188 |
| 859 | УТ-1 ввод на торфосклад | развет на Маяковскую | 25 | 0,07 | 0,07 | 2,602 | 2,576 | 0,043 | 0,042 | 1,333 | 1,307 | 0,193 | 0,191 |
| 860 | перход диаметра у ТК-35 | ТК-35 мкр т/м | 5 | 0,125 | 0,125 | 12,452 | 12,335 | 0,009 | 0,009 | 1,449 | 1,422 | 0,289 | 0,286 |
| 861 | ТК-2 | ул. Горького, 23 | 8 | 0,051 | 0,051 | 2,638 | 2,627 | 0,075 | 0,074 | 7,189 | 7,13 | 0,368 | 0,366 |
| 862 | У-8 | У-9 | 47 | 0,071 | 0,071 | 1,625 | 1,614 | 0,03 | 0,029 | 0,486 | 0,48 | 0,117 | 0,116 |
| 863 | ТК-35 I-II мкр т/м | ТК-35 | 1 | 0,125 | 0,125 | 12,452 | 12,335 | 0,002 | 0,002 | 1,449 | 1,422 | 0,289 | 0,286 |
| 864 | ТК-2 | ул. Пушкина, 6/25 | 54 | 0,051 | 0,051 | 2,368 | 2,358 | 0,407 | 0,403 | 5,794 | 5,745 | 0,33 | 0,329 |
| 865 | У-9 | У-10 | 10 | 0,071 | 0,071 | 1,361 | 1,352 | 0,004 | 0,004 | 0,342 | 0,338 | 0,098 | 0,097 |
| 866 | ТК-4 | Петуниной, 3 э. у. | 8 | 0,051 | 0,051 | 0,206 | 0,205 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,029 |
| 867 | ТК-4 | ул. Железнодорожная, 4 | 55 | 0,051 | 0,051 | 0,235 | 0,233 | 0,004 | 0,004 | 0,06 | 0,059 | 0,033 | 0,032 |
| 868 | ТК-17 | ТК-2 | 90 | 0,149 | 0,149 | 93,698 | 92,429 | 3,357 | 3,267 | 32,437 | 31,566 | 1,531 | 1,51 |
| 869 | ТК-2 | ТК-2 воод по Железнодорожной | 1 | 0,082 | 0,082 | 7,431 | 7,357 | 0,005 | 0,005 | 4,711 | 4,618 | 0,401 | 0,397 |
| 870 | У-9 | Торфоклад/ ремонтный бокс | 6 | 0,028 | 0,028 | 0,264 | 0,263 | 0,013 | 0,013 | 1,698 | 1,677 | 0,122 | 0,121 |
| 871 | ТК-2 воод по Железнодорожной | переход диаметра | 8 | 0,082 | 0,082 | 7,431 | 7,357 | 0,043 | 0,042 | 4,711 | 4,618 | 0,401 | 0,397 |
| 872 | ТК-1 | ТК-2 | 25 | 0,07 | 0,07 | 5,006 | 4,985 | 0,16 | 0,158 | 4,909 | 4,867 | 0,371 | 0,369 |
| 873 | ТК-24 | ТК-26 | 46 | 0,205 | 0,205 | 74,079 | 73,585 | 0,201 | 0,199 | 3,805 | 3,755 | 0,639 | 0,635 |
| 874 | развет на вет. станцию | гараж Вет. станции | 6 | 0,041 | 0,041 | 0,319 | 0,317 | 0,003 | 0,003 | 0,339 | 0,335 | 0,069 | 0,068 |
| 875 | ТК-8 | ТК-9 | 30 | 0,149 | 0,149 | 82,37 | 81,178 | 0,865 | 0,84 | 25,073 | 24,353 | 1,346 | 1,326 |
| 876 | ТК-14 | Управление судебн. департамент | 15 | 0,041 | 0,041 | 0,554 | 0,552 | 0,02 | 0,02 | 1,009 | 1,001 | 0,12 | 0,119 |
| 877 | ТК-2 | ул. Комсомольская, 16 | 40 | 0,082 | 0,082 | 3,598 | 3,582 | 0,058 | 0,057 | 1,111 | 1,101 | 0,194 | 0,193 |
| 878 | ТК-6 | ТК-7 | 275 | 0,205 | 0,205 | 12,162 | 9,212 | 0,033 | 0,019 | 0,104 | 0,06 | 0,105 | 0,08 |
| 879 | ТК-1 | ТК-1 ввод налево | 1 | 0,051 | 0,051 | 0,535 | 0,531 | 0 | 0 | 0,302 | 0,298 | 0,075 | 0,074 |
| 880 | ТК-1 ввод налево | ТК-2 | 28 | 0,051 | 0,051 | 0,535 | 0,531 | 0,011 | 0,011 | 0,302 | 0,298 | 0,075 | 0,074 |
| 881 | ТК-4 | ТК-6 | 76 | 0,082 | 0,082 | 9,891 | 9,846 | 0,824 | 0,816 | 8,336 | 8,26 | 0,534 | 0,531 |
| 882 | ТК | Ладожская,22 э.у. 1 |  | 0,1 | 0,1 | 5,129 | 2,295 | 0,001 | 0 | 0,797 | 0,162 | 0,186 | 0,083 |
| 883 | ТК | Ладожская,20 э.у. 1 |  | 0,08 | 0,08 | 9,15 | 6,466 | 0,011 | 0,005 | 8,122 | 4,063 | 0,519 | 0,366 |
| 884 | ТК | Ладожская,20 э.у.2 |  | 0,08 | 0,08 | 10,132 | 7,573 | 0,013 | 0,007 | 9,955 | 5,569 | 0,574 | 0,429 |
| 885 | ТК | Магистральная, СГПТУ э. у. 1 |  | 0,08 | 0,08 | 3,893 | 3,377 | 0,002 | 0,001 | 1,478 | 1,114 | 0,221 | 0,191 |
| 886 | ТК | ул. Магистральная, 48 |  | 0,08 | 0,08 | 2,628 | 1,409 | 0,001 | 0 | 0,677 | 0,197 | 0,149 | 0,08 |
| 887 | ТК | ул. Магистральная, 48 |  | 0,08 | 0,08 | 0,58 | 0,578 | 0 | 0 | 0,034 | 0,034 | 0,033 | 0,033 |
| 888 | ТК | Энергетиков,6 э.у. 1 |  | 0,07 | 0,07 | 5,939 | 2,532 | 0,009 | 0,002 | 6,902 | 1,263 | 0,44 | 0,187 |
| 889 | ТК | Нова,1 э.у.1 |  | 0,082 | 0,082 | 3,396 | 2,958 | 0,001 | 0,001 | 0,99 | 0,752 | 0,183 | 0,16 |
| 890 | ТК-3 | Школа № 1 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,221 | 0 | 0,041 | 0 | 1,719 | 0 | 0,177 | 0 |
| 891 | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,15 | 0,15 | 18,522 | 0 | 0,052 | 0 | 1,231 | 0 | 0,299 | 0 |
| 892 | ТК-1 | ул. Кирова, 10 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,524 | 0 | 0,006 | 0 | 0,321 | 0 | 0,076 | 0 |
| 893 | ТК-1 | ТК-2 | 46 | 0,15 | 0,15 | -13,87 | 0 | 0,038 | 0 | 0,692 | 0 | 0,224 | 0 |
| 894 | ТК-2 | ул. Кирова, 12 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,352 | 0 | 0,003 | 0 | 0,147 | 0 | 0,051 | 0 |
| 895 | ТК-2 | ТК-3 | 76 | 0,05 | 0,05 | 4,649 | 0 | 2,253 | 0 | 24,702 | 0 | 0,675 | 0 |
| 896 | ТК-3 | ТК-1 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,307 | 0 | 0,024 | 0 | 1,967 | 0 | 0,19 | 0 |
| 897 | ТК-2 | ул. Кирова, 14/2 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,449 | 0 | 0,009 | 0 | 0,237 | 0 | 0,065 | 0 |
| 898 | ТК-3 | ТК-4 | 18 | 0,05 | 0,05 | 3,342 | 0 | 0,276 | 0 | 12,783 | 0 | 0,485 | 0 |
| 899 | ТК-2 | ул. Кирова, 15 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,449 | 0 | 0,006 | 0 | 0,237 | 0 | 0,065 | 0 |
| 900 | ТК-4 | ТК-5 | 46 | 0,05 | 0,05 | 2,977 | 0 | 0,56 | 0 | 10,148 | 0 | 0,432 | 0 |
| 901 | разветв на Кирова, 16 | Кирова, 16/1 э. у. | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,201 | 0 | 0,002 | 0 | 0,033 | 0 | 0,029 | 0 |
| 902 | ТК-5 | ТК-6 | 45 | 0,05 | 0,05 | 2,433 | 0 | 0,367 | 0 | 6,788 | 0 | 0,353 | 0 |
| 903 | ТК-6 | МОУ ДОД «Кировская детская муз | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,009 | 0 |
| 904 | ТК-6 | ТК-7 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,702 | 0 | 0,08 | 0 | 3,329 | 0 | 0,247 | 0 |
| 905 | ТК-2 | ул. Кирова, 17 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,527 | 0 | 0,003 | 0 | 0,325 | 0 | 0,076 | 0 |
| 906 | ТК-7 | ТК-8 | 72 | 0,05 | 0,05 | 1,148 | 0 | 0,131 | 0 | 1,52 | 0 | 0,167 | 0 |
| 907 | ТК-4 | ул. Кирова, 18 | 11 | 0,05 | 0,05 | 0,915 | 0 | 0,013 | 0 | 0,969 | 0 | 0,133 | 0 |
| 908 | ТК-8 | ТК-9 | 56 | 0,05 | 0,05 | 0,573 | 0 | 0,026 | 0 | 0,383 | 0 | 0,083 | 0 |
| 909 | ТК-2 | ул. Кирова, 19 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,382 | 0 | 0,006 | 0 | 0,172 | 0 | 0,055 | 0 |
| 910 | развет на Кировский | Гараж ОАО «Ленсвязь» | 6 | 0,05 | 0,05 | 2,768 | 0 | 0,063 | 0 | 8,773 | 0 | 0,402 | 0 |
| 911 | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 0,05 | 0,05 | -0,029 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,004 | 0 |
| 912 | ТК-3 | МУП УПиС «ЖКЖ» | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 913 | ТК-10 | ТК-11 | 32 | 0,05 | 0,05 | -0,562 | 0 | 0,014 | 0 | 0,369 | 0 | 0,082 | 0 |
| 914 | ТК-1 | ул. Кирова, 21 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,528 | 0 | 0,003 | 0 | 0,327 | 0 | 0,077 | 0 |
| 915 | ТК-11 | ТК-12 | 15 | 0,05 | 0,05 | -0,936 | 0 | 0,018 | 0 | 1,015 | 0 | 0,136 | 0 |
| 916 | ТК-1 | ул. Кирова, 22 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,736 | 0 | 0,014 | 0 | 0,629 | 0 | 0,107 | 0 |
| 917 | ТК-12 | ТК-13 | 49 | 0,05 | 0,05 | -0,936 | 0 | 0,06 | 0 | 1,015 | 0 | 0,136 | 0 |
| 918 | ТК-1 | ул. Победы, 23/3 | 47 | 0,05 | 0,05 | 0,505 | 0 | 0,017 | 0 | 0,299 | 0 | 0,073 | 0 |
| 919 | ТК-13 | ТК-14 | 10 | 0,05 | 0,05 | -1,204 | 0 | 0,02 | 0 | 1,673 | 0 | 0,175 | 0 |
| 920 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Горького, 4/25 | 13 | 0,05 | 0,05 | 0,486 | 0 | 0,004 | 0 | 0,277 | 0 | 0,07 | 0 |
| 921 | ТК-14 | ТК-1 | 28 | 0,05 | 0,05 | 7,628 | 0 | 2,231 | 0 | 66,413 | 0 | 1,107 | 0 |
| 922 | ТК-1 | ул. Кирова, 26/6 | 4 | 0,05 | 0,05 | 3,186 | 0 | 0,056 | 0 | 11,619 | 0 | 0,462 | 0 |
| 923 | ТК-1 | ТК-1а | 50 | 0,05 | 0,05 | 7,185 | 0 | 3,536 | 0 | 58,933 | 0 | 1,043 | 0 |
| 924 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Кирова, 27 | 46 | 0,05 | 0,05 | 0,563 | 0 | 0,02 | 0 | 0,371 | 0 | 0,082 | 0 |
| 925 | ТК-1а | ТК-2 | 29 | 0,05 | 0,05 | 6,898 | 0 | 1,891 | 0 | 54,325 | 0 | 1,001 | 0 |
| 926 | ТК-33 | ул. Кирова, 29/3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,406 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,015 | 0 |
| 927 | ТЭЦ-8 (ГВС) | У-1 | 1 | 0,25 | 0,25 | 112,205 | 0 | 0,002 | 0 | 2 | 0 | 0,651 | 0 |
| 928 | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,05 | 0,05 | 6,389 | 0 | 2,964 | 0 | 46,608 | 0 | 0,927 | 0 |
| 929 | ТК-1 | ул. Комсомольская, 3 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,443 | 0 | 0,002 | 0 | 0,231 | 0 | 0,064 | 0 |
| 930 | У-1 | ТК-1 | 87 | 0,25 | 0,25 | 112,205 | 0 | 0,2 | 0 | 2 | 0 | 0,651 | 0 |
| 931 | ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0,05 | 0,05 | 5,993 | 0 | 3,347 | 0 | 41,015 | 0 | 0,87 | 0 |
| 932 | ТК-10 | ул. Комсомольская, 4 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,532 | 0 | 0,006 | 0 | 0,332 | 0 | 0,077 | 0 |
| 933 | ТК-1 | ТК-2 | 5 | 0,25 | 0,25 | 112,195 | 0 | 0,012 | 0 | 2 | 0 | 0,651 | 0 |
| 934 | ТК-1а | ул. Комсомольская, 5 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,287 | 0 | 0,001 | 0 | 0,098 | 0 | 0,042 | 0 |
| 935 | ТК-2 | ТК-3 | 80 | 0,25 | 0,25 | 112,194 | 0 | 0,184 | 0 | 2 | 0 | 0,651 | 0 |
| 936 | ТК-4 | ТК-5 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,92 | 0 | 0,016 | 0 | 0,981 | 0 | 0,134 | 0 |
| 937 | ТК-9 | ул. Комсомольская, 6 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,602 | 0 | 0,007 | 0 | 0,423 | 0 | 0,087 | 0 |
| 938 | ТК-2 | ул. Комсомольская, 7 | 44 | 0,05 | 0,05 | 0,509 | 0 | 0,016 | 0 | 0,304 | 0 | 0,074 | 0 |
| 939 | ТК-7 | ТК-8 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,887 | 0 | 0,003 | 0 | 0,911 | 0 | 0,129 | 0 |
| 940 | ТК-8 | ул. Комсомольская, 8 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,575 | 0 | 0,004 | 0 | 0,386 | 0 | 0,083 | 0 |
| 941 | ТК-14 | ТК-14а | 20 | 0,05 | 0,05 | -8,832 | 0 | 2,136 | 0 | 89,02 | 0 | 1,282 | 0 |
| 942 | ТК-3 | ул. Комсомольская, 9 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,396 | 0 | 0,002 | 0 | 0,185 | 0 | 0,057 | 0 |
| 943 | ТК-14а | ТК-15 | 15 | 0,05 | 0,05 | -9,219 | 0 | 1,746 | 0 | 96,985 | 0 | 1,338 | 0 |
| 944 | ТК-7 | ул. Комсомольская, 10 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,554 | 0 | 0,007 | 0 | 0,359 | 0 | 0,08 | 0 |
| 945 | ТК-15 | ТК-4 | 45 | 0,05 | 0,05 | 1,54 | 0 | 0,147 | 0 | 2,729 | 0 | 0,223 | 0 |
| 946 | ТК-11 | ТК-12 | 66 | 0,25 | 0,25 | 111,922 | 0 | 0,158 | 0 | 1,99 | 0 | 0,65 | 0 |
| 947 | ТК-4 | ул. Комсомольская, 11 | 43 | 0,05 | 0,05 | 0,748 | 0 | 0,034 | 0 | 0,65 | 0 | 0,109 | 0 |
| 948 | ТК-3 | ТК-2 | 96 | 0,05 | 0,05 | 0,935 | 0 | 0,117 | 0 | 1,012 | 0 | 0,136 | 0 |
| 949 | ТК-6 | ул. Комсомольская, 12/11 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,731 | 0 | 0,015 | 0 | 0,622 | 0 | 0,106 | 0 |
| 950 | ТК-2 | развет на д. Совет. 24, 26 | 74 | 0,05 | 0,05 | 1,807 | 0 | 0,333 | 0 | 3,75 | 0 | 0,262 | 0 |
| 951 | ТК-9 | ТК-10 | 124 | 0,25 | 0,25 | 111,944 | 0 | 0,296 | 0 | 1,991 | 0 | 0,65 | 0 |
| 952 | ТК-2 | ул. Комсомольская, 16 | 40 | 0,05 | 0,05 | 2,481 | 0 | 0,339 | 0 | 7,055 | 0 | 0,36 | 0 |
| 953 | ТК-13 | ТК-14 | 117 | 0,25 | 0,25 | 111,908 | 0 | 0,279 | 0 | 1,99 | 0 | 0,65 | 0 |
| 954 | ТК-10 | ТК-11 | 62 | 0,25 | 0,25 | 111,929 | 0 | 0,148 | 0 | 1,99 | 0 | 0,65 | 0 |
| 955 | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 3 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,401 | 0 | 0,002 | 0 | 0,19 | 0 | 0,058 | 0 |
| 956 | ТК-2 | ТК-1 | 22 | 0,05 | 0,05 | -0,872 | 0 | 0,023 | 0 | 0,881 | 0 | 0,127 | 0 |
| 957 | ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0,25 | 0,25 | 110,636 | 0 | 0,105 | 0 | 1,945 | 0 | 0,642 | 0 |
| 958 | развет на Краснофл. 4 | ул. Краснофлотская, 4 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,365 | 0 | 0,005 | 0 | 0,157 | 0 | 0,053 | 0 |
| 959 | ТК-1 | ТК-16 | 40 | 0,05 | 0,05 | -0,913 | 0 | 0,046 | 0 | 0,964 | 0 | 0,132 | 0 |
| 960 | ТК-15 | ТК-1 | 29 | 0,05 | 0,05 | 5,895 | 0 | 1,381 | 0 | 39,687 | 0 | 0,855 | 0 |
| 961 | ТК-5 | ул. Краснофлотская, 6 | 13 | 0,04 | 0,04 | 0,351 | 0 | 0,007 | 0 | 0,464 | 0 | 0,079 | 0 |
| 962 | ТК-16 | ТК-1 | 46 | 0,05 | 0,05 | 0,074 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,011 | 0 |
| 963 | ТК-1 | ТК-2 | 82 | 0,05 | 0,05 | 4,084 | 0 | 1,877 | 0 | 19,071 | 0 | 0,593 | 0 |
| 964 | ТК-13 | ул. Краснофлотская, 7 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,268 | 0 | 0,001 | 0 | 0,086 | 0 | 0,039 | 0 |
| 965 | ТК-16 | ТК-17 | 34 | 0,15 | 0,15 | 12,008 | 0 | 0,021 | 0 | 0,519 | 0 | 0,194 | 0 |
| 966 | ТК-18 | ТК-19 | 30 | 0,1 | 0,1 | 7,675 | 0 | 0,064 | 0 | 1,777 | 0 | 0,278 | 0 |
| 967 | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,05 | 0,05 | 0,744 | 0 | 0,03 | 0 | 0,642 | 0 | 0,108 | 0 |
| 968 | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 10 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,184 | 0 | 0,003 | 0 | 0,131 | 0 | 0,042 | 0 |
| 969 | ТК-2 | ТК-1 | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,926 | 0 | 0,001 | 0 | 0,261 | 0 | 0,106 | 0 |
| 970 | ТК-7 | ТК-8 | 81 | 0,05 | 0,05 | 0,743 | 0 | 0,062 | 0 | 0,642 | 0 | 0,108 | 0 |
| 971 | ТК-6 | Терапевт. отделение | 5 | 0,03 | 0,03 | 0,711 | 0 | 0,051 | 0 | 8,485 | 0 | 0,287 | 0 |
| 972 | ТК-1 | разветна д. Советская 15/20 | 70 | 0,05 | 0,05 | 2,926 | 0 | 0,823 | 0 | 9,801 | 0 | 0,425 | 0 |
| 973 | У-13 | ул. Краснофлотская, 19 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 974 | разветна д. Советская 15/20 | ТК-3 | 59 | 0,05 | 0,05 | 1,598 | 0 | 0,208 | 0 | 2,935 | 0 | 0,232 | 0 |
| 975 | ТК-4 | ООО «Росгосстрах Северо-Запад» | 42 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 976 | ТК-8 | Стадион ДЮСШ | 120 | 0,05 | 0,05 | 0,743 | 0 | 0,092 | 0 | 0,641 | 0 | 0,108 | 0 |
| 977 | ТК-2 | УВ-1 | 17 | 0,05 | 0,05 | 2,864 | 0 | 0,192 | 0 | 9,39 | 0 | 0,415 | 0 |
| 978 | ТК-5 | Детские ясли ГРЭС-8 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,38 | 0 | 0,01 | 0 | 0,17 | 0 | 0,055 | 0 |
| 979 | ТК-3 | ТК-1 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,202 | 0 | 0,001 | 0 | 0,033 | 0 | 0,029 | 0 |
| 980 | УВ-1 | ТК-4 | 23 | 0,05 | 0,05 | 2,83 | 0 | 0,253 | 0 | 9,169 | 0 | 0,411 | 0 |
| 981 | ТК-11 | ул. Краснофлотская, 5 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,374 | 0 | 0,001 | 0 | 0,166 | 0 | 0,054 | 0 |
| 982 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,202 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0 | 0,029 | 0 |
| 983 | УВ-1 | ТК-5 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 |
| 984 | ТК-12 | УМП Издат. дом «Ладога» | 43 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 985 | ТК-15 | ТК-16 | 52 | 0,25 | 0,25 | 104,736 | 0 | 0,167 | 0 | 2,684 | 0 | 0,608 | 0 |
| 986 | ТК-12 | Санаторий-профилакторий | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,743 | 0 | 0,015 | 0 | 0,641 | 0 | 0,108 | 0 |
| 987 | ТК-16 | ТК-15 | 125 | 0,15 | 0,15 | -12,995 | 0 | 0,091 | 0 | 0,608 | 0 | 0,21 | 0 |
| 988 | ТК-16 | Столовая интернат | 54 | 0,05 | 0,05 | 0,181 | 0 | 0,002 | 0 | 0,026 | 0 | 0,026 | 0 |
| 989 | ТК-16 | ТК-17 | 52 | 0,25 | 0,25 | 102,435 | 0 | 0,16 | 0 | 2,567 | 0 | 0,595 | 0 |
| 990 | ТК-15 | ТК-14 | 100 | 0,15 | 0,15 | -13 | 0 | 0,073 | 0 | 0,608 | 0 | 0,21 | 0 |
| 991 | ТК-14 | ТК-1 | 89 | 0,08 | 0,08 | 6,721 | 0 | 0,469 | 0 | 4,388 | 0 | 0,381 | 0 |
| 992 | ТК-13 | Учебный корпус | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,866 | 0 | 0,144 | 0 | 3,999 | 0 | 0,271 | 0 |
| 993 | ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0,25 | 0,25 | 79,067 | 0 | 0,059 | 0 | 1,531 | 0 | 0,459 | 0 |
| 994 | ТК-14 | ТК-13 | 56 | 0,15 | 0,15 | -19,725 | 0 | 0,094 | 0 | 1,396 | 0 | 0,318 | 0 |
| 995 | ТК-14 | Управление судебн. департамент | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 996 | ТК-18 | ТК-19 | 84 | 0,25 | 0,25 | 76,806 | 0 | 0,146 | 0 | 1,445 | 0 | 0,446 | 0 |
| 997 | ТК-13 | ТК-12 | 4 | 0,15 | 0,15 | -19,728 | 0 | 0,007 | 0 | 1,396 | 0 | 0,318 | 0 |
| 998 | развет на Краснофлот. 27, 29 | ул. Краснофлотская, 27 | 17 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,009 | 0 |
| 999 | ТК-19 | ТК-1 | 62 | 0,065 | 0,065 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,003 | 0 |
| 1000 | ТК-12 | ТК-11 | 34 | 0,15 | 0,15 | -5,661 | 0 | 0,005 | 0 | 0,117 | 0 | 0,091 | 0 |
| 1001 | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 29 э. у. | 17 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 1002 | ТК-19 | ТК-20 | 44 | 0,25 | 0,25 | 74,519 | 0 | 0,072 | 0 | 1,361 | 0 | 0,433 | 0 |
| 1003 | ТК-11 | ТК-10 | 12 | 0,15 | 0,15 | -5,663 | 0 | 0,002 | 0 | 0,117 | 0 | 0,091 | 0 |
| 1004 | развет на Маяковскую, 2 | Маяковского, 2 | 19 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 1005 | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,2 | 0,2 | 45,294 | 0 | 0,078 | 0 | 1,623 | 0 | 0,411 | 0 |
| 1006 | ТК-12 | ТК-8 | 25 | 0,2 | 0,2 | -14,067 | 0 | 0,005 | 0 | 0,158 | 0 | 0,128 | 0 |
| 1007 | ТК-21 | ТК-22 | 49 | 0,2 | 0,2 | 42,738 | 0 | 0,085 | 0 | 1,445 | 0 | 0,388 | 0 |
| 1008 | ТК-8 | ТК-16 | 20 | 0,15 | 0,15 | 11,653 | 0 | 0,012 | 0 | 0,489 | 0 | 0,188 | 0 |
| 1009 | ТК-16 | ТК-15 | 64 | 0,15 | 0,15 | 11,294 | 0 | 0,035 | 0 | 0,46 | 0 | 0,182 | 0 |
| 1010 | ТК-22 | ТК-1 | 37 | 0,1 | 0,1 | 8,804 | 0 | 0,104 | 0 | 2,337 | 0 | 0,319 | 0 |
| 1011 | ТК-4 | ТК-5 | 34 | 0,25 | 0,25 | 111,979 | 0 | 0,081 | 0 | 1,992 | 0 | 0,65 | 0 |
| 1012 | ТК-8 | ТК-7 | 23 | 0,2 | 0,2 | -26,01 | 0 | 0,015 | 0 | 0,537 | 0 | 0,236 | 0 |
| 1013 | развет на Маяковскую, 2 | развет на Маяковского, 4 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,536 | 0 | 0,008 | 0 | 0,336 | 0 | 0,078 | 0 |
| 1014 | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,08 | 0,08 | 6,201 | 0 | 0,193 | 0 | 3,738 | 0 | 0,351 | 0 |
| 1015 | ТК-7 | ТК-6 | 39 | 0,2 | 0,2 | -26,196 | 0 | 0,025 | 0 | 0,545 | 0 | 0,238 | 0 |
| 1016 | развет на Маяковского, 4 | ул. Маяковского, 4 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,496 | 0 | 0,003 | 0 | 0,288 | 0 | 0,072 | 0 |
| 1017 | ТК-2 | ТК-3 | 102 | 0,08 | 0,08 | 6,201 | 0 | 0,457 | 0 | 3,737 | 0 | 0,351 | 0 |
| 1018 | ТК-6 | ТК-5 | 60 | 0,2 | 0,2 | -26,554 | 0 | 0,04 | 0 | 0,56 | 0 | 0,241 | 0 |
| 1019 | УТ-1 | ул. Маяковского, 5 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,731 | 0 | 0,003 | 0 | 0,622 | 0 | 0,106 | 0 |
| 1020 | ТК-3 | разветна ЛВС | 20 | 0,07 | 0,07 | 6,199 | 0 | 0,18 | 0 | 7,519 | 0 | 0,459 | 0 |
| 1021 | ТК-5 | ТК-4 | 20 | 0,2 | 0,2 | -27,289 | 0 | 0,014 | 0 | 0,591 | 0 | 0,247 | 0 |
| 1022 | разветна ЛВС | ТК-4 | 40 | 0,07 | 0,07 | 5,744 | 0 | 0,31 | 0 | 6,457 | 0 | 0,425 | 0 |
| 1023 | развет на Маяковского, 4 | развет на Маяковского, 6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 1024 | ТК-4 | ТК-3 | 25 | 0,2 | 0,2 | -27,331 | 0 | 0,018 | 0 | 0,593 | 0 | 0,248 | 0 |
| 1025 | развет на Маяковского, 6 | ул. Маяковского, 6 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 1026 | ТК-4 | резветна Волена ЛТД | 80 | 0,07 | 0,07 | 4,362 | 0 | 0,358 | 0 | 3,729 | 0 | 0,323 | 0 |
| 1027 | ТК-3 | ТК-2 | 47 | 0,2 | 0,2 | -27,698 | 0 | 0,034 | 0 | 0,609 | 0 | 0,251 | 0 |
| 1028 | резвет на Волена ЛТД | разветна гаражи пр.эл.сет. | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,361 | 0 | 0,261 | 0 | 21,739 | 0 | 0,633 | 0 |
| 1029 | ТК-2 | ул. Маяковского, 7/18 | 16 | 0,05 | 0,05 | 2,813 | 0 | 0,174 | 0 | 9,066 | 0 | 0,408 | 0 |
| 1030 | ТК-2 | ТК-1 | 23 | 0,2 | 0,2 | -28,502 | 0 | 0,018 | 0 | 0,644 | 0 | 0,258 | 0 |
| 1031 | разветна гаражи пр.эл.сет. | развет на Кировский | 50 | 0,05 | 0,05 | 2,987 | 0 | 0,613 | 0 | 10,218 | 0 | 0,433 | 0 |
| 1032 | ТК-7 | ул. Маяковского, 9 | 102 | 0,05 | 0,05 | 2,86 | 0 | 1,146 | 0 | 9,366 | 0 | 0,415 | 0 |
| 1033 | ТК-1 | ТК-1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,705 | 0 | 0,001 | 0 | 0,578 | 0 | 0,102 | 0 |
| 1034 | ТК-6 | ТК-8 | 127 | 0,25 | 0,25 | 111,967 | 0 | 0,304 | 0 | 1,992 | 0 | 0,65 | 0 |
| 1035 | ТК-4 | ул. Маяковского, 15 | 12 | 0,05 | 0,05 | 1,491 | 0 | 0,037 | 0 | 2,556 | 0 | 0,216 | 0 |
| 1036 | ТК-1 | ТК-2 | 29 | 0,05 | 0,05 | 0,181 | 0 | 0,001 | 0 | 0,026 | 0 | 0,026 | 0 |
| 1037 | ТК-8 | ТК-9 | 64 | 0,25 | 0,25 | 111,952 | 0 | 0,153 | 0 | 1,991 | 0 | 0,65 | 0 |
| 1038 | ТК-1 | ТК-20 | 141 | 0,2 | 0,2 | -29,208 | 0 | 0,114 | 0 | 0,677 | 0 | 0,265 | 0 |
| 1039 | ТК-2 | Петуниной, 1 э. у. | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,009 | 0 |
| 1040 | ТК-2 | ТК-3 | 36 | 0,05 | 0,05 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,018 | 0 |
| 1041 | ТК-3 | Петуниной, 2 э. у. | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,009 | 0 |
| 1042 | ТК-22 | ТК-23 | 32 | 0,2 | 0,2 | 33,93 | 0 | 0,035 | 0 | 0,912 | 0 | 0,308 | 0 |
| 1043 | ТК-23 | ТК-24 | 30 | 0,2 | 0,2 | 33,928 | 0 | 0,033 | 0 | 0,912 | 0 | 0,308 | 0 |
| 1044 | ТК-1 | ул. Победы, 3 | 50 | 0,05 | 0,05 | 1,811 | 0 | 0,226 | 0 | 3,766 | 0 | 0,263 | 0 |
| 1045 | ТК-24 | ТК-26 | 46 | 0,2 | 0,2 | 32,847 | 0 | 0,047 | 0 | 0,855 | 0 | 0,298 | 0 |
| 1046 | ТК-3 | ТК-4 | 37 | 0,1 | 0,1 | 3,97 | 0 | 0,021 | 0 | 0,479 | 0 | 0,144 | 0 |
| 1047 | ТК-14 | ул. Победы, 4 | 60 | 0,065 | 0,065 | 1,258 | 0 | 0,023 | 0 | 0,321 | 0 | 0,108 | 0 |
| 1048 | ТК-4 | ТК-6 | 40 | 0,1 | 0,1 | 3,969 | 0 | 0,023 | 0 | 0,479 | 0 | 0,144 | 0 |
| 1049 | ТК-28 | ТК-29 | 48 | 0,2 | 0,2 | 27,648 | 0 | 0,035 | 0 | 0,607 | 0 | 0,251 | 0 |
| 1050 | ТК-18 | ул. Победы, 7 | 64 | 0,065 | 0,065 | 2,258 | 0 | 0,114 | 0 | 1,481 | 0 | 0,194 | 0 |
| 1051 | ТК-6 | ТК-7 | 40 | 0,1 | 0,1 | 3,257 | 0 | 0,016 | 0 | 0,323 | 0 | 0,118 | 0 |
| 1052 | ТК-19 | ул. Победы, 9 | 62 | 0,065 | 0,065 | 2,243 | 0 | 0,109 | 0 | 1,462 | 0 | 0,193 | 0 |
| 1053 | ТК-30 | разветна ввод | 15 | 0,125 | 0,125 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| 1054 | ТК-8 | ТК-10 | 40 | 0,05 | 0,05 | 3,173 | 0 | 0,553 | 0 | 11,523 | 0 | 0,46 | 0 |
| 1055 | ТК-16 | Спальный корпус интерната | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,201 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0 | 0,029 | 0 |
| 1056 | ТК-7 | ТК-8 | 135 | 0,1 | 0,1 | 3,256 | 0 | 0,052 | 0 | 0,323 | 0 | 0,118 | 0 |
| 1057 | ТК-3 | ТК-6 | 83 | 0,05 | 0,05 | 0,744 | 0 | 0,064 | 0 | 0,643 | 0 | 0,108 | 0 |
| 1058 | ТК-14а | ул. Краснофлотская, 9 | 6 | 0,04 | 0,04 | 0,387 | 0 | 0,004 | 0 | 0,564 | 0 | 0,088 | 0 |
| 1059 | ТК-30 | ТК-31 | 30 | 0,15 | 0,15 | 3,958 | 0 | 0,002 | 0 | 0,058 | 0 | 0,064 | 0 |
| 1060 | ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,783 | 0 | 0,026 | 0 | 0,712 | 0 | 0,114 | 0 |
| 1061 | ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,2 | 0,2 | 27,049 | 0 | 0,028 | 0 | 0,581 | 0 | 0,245 | 0 |
| 1062 | ТК-31 | ТК-32 | 32 | 0,15 | 0,15 | 2,496 | 0 | 0,001 | 0 | 0,023 | 0 | 0,04 | 0 |
| 1063 | ТК-11 | ТК-13 | 62 | 0,05 | 0,05 | 2,39 | 0 | 0,487 | 0 | 6,546 | 0 | 0,347 | 0 |
| 1064 | ТК-32 | ТК-33 | 39 | 0,05 | 0,05 | 2,3 | 0 | 0,284 | 0 | 6,066 | 0 | 0,334 | 0 |
| 1065 | ТК-13 | развет на Краснофлот. 27, 29 | 62 | 0,05 | 0,05 | 0,101 | 0 | 0,001 | 0 | 0,007 | 0 | 0,015 | 0 |
| 1066 | ТК-33 | ТК-34 | 9 | 0,05 | 0,05 | 1,894 | 0 | 0,044 | 0 | 4,12 | 0 | 0,275 | 0 |
| 1067 | ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,422 | 0 | 0,015 | 0 | 0,21 | 0 | 0,061 | 0 |
| 1068 | ТК-34 | ТК-35 | 60 | 0,05 | 0,05 | 1,348 | 0 | 0,151 | 0 | 2,093 | 0 | 0,196 | 0 |
| 1069 | ТК-27 | ТК-28 | 48 | 0,2 | 0,2 | 29,421 | 0 | 0,04 | 0 | 0,686 | 0 | 0,267 | 0 |
| 1070 | ТК-17 | ТК-18 | 74 | 0,15 | 0,15 | 11,32 | 0 | 0,041 | 0 | 0,462 | 0 | 0,182 | 0 |
| 1071 | разветна ввод | развет на Победы, 14 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 |
| 1072 | ТК-9 | ТК-1 | 96 | 0,03 | 0,03 | 2,737 | 0 | 14,393 | 0 | 124,939 | 0 | 1,103 | 0 |
| 1073 | ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,03 | 0,03 | 2,737 | 0 | 2,998 | 0 | 124,923 | 0 | 1,103 | 0 |
| 1074 | разветв д.6 по ул. Победы | ул. Победы, 8 а | 140 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 |
| 1075 | развет на Победы, 14 | развет на Победы, 12 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 |
| 1076 | ТК-21 | ул. Победы, 11 | 62 | 0,05 | 0,05 | 2,553 | 0 | 0,556 | 0 | 7,469 | 0 | 0,37 | 0 |
| 1077 | ТК-1 | ТК-3 | 82 | 0,125 | 0,125 | 3,972 | 0 | 0,015 | 0 | 0,15 | 0 | 0,092 | 0 |
| 1078 | ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,755 | 0 | 0,127 | 0 | 3,54 | 0 | 0,255 | 0 |
| 1079 | ТК-6 | ул. Краснофлотская, 8 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,356 | 0 | 0,011 | 0 | 0,478 | 0 | 0,081 | 0 |
| 1080 | ТК-35 | УВ-2 | 69 | 0,05 | 0,05 | 1,207 | 0 | 0,139 | 0 | 1,68 | 0 | 0,175 | 0 |
| 1081 | ТК-4 | разв. на скорую помощь | 54 | 0,03 | 0,03 | 1,491 | 0 | 2,405 | 0 | 37,117 | 0 | 0,601 | 0 |
| 1082 | развет на Победы, 12 | ул. Победы, 12 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 |
| 1083 | УВ-2 | УВ-1 | 87 | 0,05 | 0,05 | 1,207 | 0 | 0,175 | 0 | 1,679 | 0 | 0,175 | 0 |
| 1084 | ТК-9 | ТК-8 | 30 | 0,15 | 0,15 | -16,227 | 0 | 0,034 | 0 | 0,946 | 0 | 0,262 | 0 |
| 1085 | ТК-24 | ул. Победы, 13 | 22 | 0,065 | 0,065 | 0,527 | 0 | 0,002 | 0 | 0,083 | 0 | 0,045 | 0 |
| 1086 | УВ-1 | ТК-36 | 33 | 0,05 | 0,05 | 1,126 | 0 | 0,058 | 0 | 1,463 | 0 | 0,163 | 0 |
| 1087 | ТК-8 | ТК-7 | 16 | 0,15 | 0,15 | -16,408 | 0 | 0,019 | 0 | 0,967 | 0 | 0,265 | 0 |
| 1088 | ТК-26 | ул. Победы, 15 | 14 | 0,065 | 0,065 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0,026 | 0 |
| 1089 | ТК-36 | ТК-37 | 125 | 0,05 | 0,05 | 1,126 | 0 | 0,219 | 0 | 1,463 | 0 | 0,163 | 0 |
| 1090 | ТК-6 | ТК-1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 1,196 | 0 | 0,008 | 0 | 1,65 | 0 | 0,174 | 0 |
| 1091 | ТК-37 | ТК-1 | 29 | 0,05 | 0,05 | 1,125 | 0 | 0,051 | 0 | 1,462 | 0 | 0,163 | 0 |
| 1092 | ТК-27 | ул. Победы, 17 | 16 | 0,065 | 0,065 | 0,524 | 0 | 0,002 | 0 | 0,083 | 0 | 0,045 | 0 |
| 1093 | ТК-10 | ТК-11 | 28 | 0,05 | 0,05 | 3,173 | 0 | 0,387 | 0 | 11,521 | 0 | 0,46 | 0 |
| 1094 | ТК-9 | У-12 | 56 | 0,05 | 0,05 | 0,081 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,012 | 0 |
| 1095 | ТК-3 | ул. Пушкина, 8/24 | 70 | 0,05 | 0,05 | 0,622 | 0 | 0,038 | 0 | 0,452 | 0 | 0,09 | 0 |
| 1096 | ТК-1 | УТ-1 | 82 | 0,05 | 0,05 | 1,342 | 0 | 0,204 | 0 | 2,075 | 0 | 0,195 | 0 |
| 1097 | ТК-3 | развет на Краснофл. 4 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,365 | 0 | 0,001 | 0 | 0,157 | 0 | 0,053 | 0 |
| 1098 | ТК-1 | ул. Советская, 5/13 | 42 | 0,05 | 0,05 | 1,458 | 0 | 0,123 | 0 | 2,446 | 0 | 0,212 | 0 |
| 1099 | ТК-4 | ТК-3 | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,935 | 0 | 0,028 | 0 | 1,012 | 0 | 0,136 | 0 |
| 1100 | ТК-2 | ул. Советская, 6 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,364 | 0 | 0,003 | 0 | 0,157 | 0 | 0,053 | 0 |
| 1101 | УТ-1 | развет на Маяковскую | 26 | 0,05 | 0,05 | 0,61 | 0 | 0,014 | 0 | 0,434 | 0 | 0,089 | 0 |
| 1102 | ТК-1 | ул. Советская, 7 | 45 | 0,05 | 0,05 | 0,685 | 0 | 0,029 | 0 | 0,546 | 0 | 0,099 | 0 |
| 1103 | ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,25 | 0,25 | 111,914 | 0 | 0,119 | 0 | 1,99 | 0 | 0,65 | 0 |
| 1104 | ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0,05 | 0,05 | 3,747 | 0 | 0,289 | 0 | 16,055 | 0 | 0,544 | 0 |
| 1105 | ТК-1 | ул. Советская, 8 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0,026 | 0 |
| 1106 | ТК-4 | ТК-6 | 76 | 0,05 | 0,05 | 4,324 | 0 | 1,949 | 0 | 21,373 | 0 | 0,627 | 0 |
| 1107 | ТК-1 | Следственный отдел | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 1108 | развет на Маяковскую | развет на Маяковскую, 2 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,576 | 0 | 0,003 | 0 | 0,388 | 0 | 0,084 | 0 |
| 1109 | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,25 | 0,25 | 111,982 | 0 | 0,072 | 0 | 1,992 | 0 | 0,65 | 0 |
| 1110 | ТК-7 | ул. Советская, 10 | 10 | 0,03 | 0,03 | 0,349 | 0 | 0,025 | 0 | 2,06 | 0 | 0,141 | 0 |
| 1111 | ТК-5 | ул. Горького, 17 | 11 | 0,05 | 0,05 | 0,37 | 0 | 0,002 | 0 | 0,162 | 0 | 0,054 | 0 |
| 1112 | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 24 | 68 | 0,05 | 0,05 | 1,004 | 0 | 0,095 | 0 | 1,164 | 0 | 0,146 | 0 |
| 1113 | ТК-19 | ул. Горького, 18/28 | 61 | 0,05 | 0,05 | 0,587 | 0 | 0,029 | 0 | 0,402 | 0 | 0,085 | 0 |
| 1114 | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 26 | 52 | 0,05 | 0,05 | 0,803 | 0 | 0,047 | 0 | 0,748 | 0 | 0,116 | 0 |
| 1115 | ТК-1 | ТК-2 | 80 | 0,15 | 0,15 | 12,115 | 0 | 0,051 | 0 | 0,529 | 0 | 0,195 | 0 |
| 1116 | ТК-3 | ул. Горького, 22 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,975 | 0 | 0,026 | 0 | 1,099 | 0 | 0,141 | 0 |
| 1117 | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 30 | 0,05 | 0,05 | 2,062 | 0 | 0,176 | 0 | 4,88 | 0 | 0,299 | 0 |
| 1118 | ТК-2 | ТК-3 | 32,5 | 0,1 | 0,1 | 4,131 | 0 | 0,02 | 0 | 0,518 | 0 | 0,15 | 0 |
| 1119 | ТК-18 | ТК-2 | 52 | 0,1 | 0,1 | 3,641 | 0 | 0,025 | 0 | 0,403 | 0 | 0,132 | 0 |
| 1120 | ТК-3 | ТК-4 | 109 | 0,1 | 0,1 | 4,131 | 0 | 0,068 | 0 | 0,518 | 0 | 0,15 | 0 |
| 1121 | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 35 | 0,05 | 0,05 | 2,066 | 0 | 0,206 | 0 | 4,897 | 0 | 0,3 | 0 |
| 1122 | ТК-1 | ТК-1 | 46 | 0,05 | 0,05 | 4,528 | 0 | 1,294 | 0 | 23,438 | 0 | 0,657 | 0 |
| 1123 | ТК-3 | ул. Театральная, 5/4 | 62 | 0,05 | 0,05 | 0,653 | 0 | 0,037 | 0 | 0,497 | 0 | 0,095 | 0 |
| 1124 | ТК-30 | ТК-1 | 69 | 0,15 | 0,15 | 23,054 | 0 | 0,158 | 0 | 1,904 | 0 | 0,372 | 0 |
| 1125 | ТК-2 | Кухня | 17 | 0,03 | 0,03 | 1,246 | 0 | 0,53 | 0 | 25,962 | 0 | 0,502 | 0 |
| 1126 | разв. на скорую помощь | Скорая помощь | 10 | 0,03 | 0,03 | 1,29 | 0 | 0,334 | 0 | 27,8 | 0 | 0,52 | 0 |
| 1127 | ТК-3 | ТК-2 | 40 | 0,15 | 0,15 | -20,872 | 0 | 0,075 | 0 | 1,562 | 0 | 0,336 | 0 |
| 1128 | ТК-2 | ТК-17 | 90 | 0,15 | 0,15 | -20,873 | 0 | 0,169 | 0 | 1,562 | 0 | 0,337 | 0 |
| 1129 | УВ-1 | Победы, 35 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,012 | 0 |
| 1130 | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 1,22 | 0 | 0,002 | 0 | 1,717 | 0 | 0,177 | 0 |
| 1131 | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,653 | 0 | 0,024 | 0 | 0,497 | 0 | 0,095 | 0 |
| 1132 | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 4 | 21 | 0,05 | 0,05 | 1,809 | 0 | 0,095 | 0 | 3,76 | 0 | 0,262 | 0 |
| 1133 | ТК-8 | ТК-9 | 56 | 0,05 | 0,05 | 0,081 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,012 | 0 |
| 1134 | ТК-2 | ул. Пушкина, 6/25 | 54 | 0,03 | 0,03 | 1,317 | 0 | 1,88 | 0 | 29,008 | 0 | 0,531 | 0 |
| 1135 | ТК-4 | развет на Исаева | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,009 | 0 |
| 1136 | ТК-35 | Победы, 24 а | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,141 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,02 | 0 |
| 1137 | ТК-5 | ТК-4 | 57 | 0,15 | 0,15 | -17,956 | 0 | 0,079 | 0 | 1,157 | 0 | 0,289 | 0 |
| 1138 | ТК-32 | ул. Победы, 25 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,195 | 0 | 0,001 | 0 | 0,03 | 0 | 0,028 | 0 |
| 1139 | ТК-1 | ТК-2 | 40 | 0,05 | 0,05 | 1,017 | 0 | 0,057 | 0 | 1,196 | 0 | 0,148 | 0 |
| 1140 | ТК-31 | ул. Победы, 23/2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,015 | 0 |
| 1141 | ТК-6 | ТК-5 | 4 | 0,15 | 0,15 | -17,955 | 0 | 0,006 | 0 | 1,157 | 0 | 0,289 | 0 |
| 1142 | ТК-29 | ул. Победы, 21/1 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,596 | 0 | 0,008 | 0 | 0,414 | 0 | 0,086 | 0 |
| 1143 | ТК-2 | ТК-2 | 25 | 0,03 | 0,03 | 2,424 | 0 | 2,94 | 0 | 98,001 | 0 | 0,977 | 0 |
| 1144 | ТК-31 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | 22 | 0,05 | 0,05 | 1,049 | 0 | 0,034 | 0 | 1,271 | 0 | 0,152 | 0 |
| 1145 | ТК-2 | Больница | 10 | 0,1 | 0,1 | 3,273 | 0 | 0,004 | 0 | 0,326 | 0 | 0,119 | 0 |
| 1146 | ТК-5 | ТК-6 | 64 | 0,25 | 0,25 | 111,975 | 0 | 0,153 | 0 | 1,992 | 0 | 0,65 | 0 |
| 1147 | ТК-20 | ТК-2 | 70 | 0,1 | 0,1 | 7,087 | 0 | 0,127 | 0 | 1,516 | 0 | 0,257 | 0 |
| 1148 | ТК-19 | ТК-20 | 35 | 0,1 | 0,1 | 7,087 | 0 | 0,064 | 0 | 1,517 | 0 | 0,257 | 0 |
| 1149 | ТК-1 | ул. Краснофлотская, 15 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,547 | 0 | 0,066 | 0 | 2,753 | 0 | 0,224 | 0 |
| 1150 | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,009 | 0 |
| 1151 | ТК-4 | Петуниной, 3 э. у. | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,009 | 0 |
| 1152 | ТК-10 | ТК-1 | 40 | 0,15 | 0,15 | 7,247 | 0 | 0,009 | 0 | 0,191 | 0 | 0,117 | 0 |
| 1153 | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,125 | 0,125 | 3,273 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,076 | 0 |
| 1154 | ТК-2 | ул. Победы, 1 | 65 | 0,05 | 0,05 | 2,328 | 0 | 0,485 | 0 | 6,216 | 0 | 0,338 | 0 |
| 1155 | ТК-1 | ЗАО «НМЦ» | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 1156 | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,605 | 0 | 0,012 | 0 | 0,427 | 0 | 0,088 | 0 |
| 1157 | ТК-8 | Школа-Гимназия | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,887 | 0 | 0,016 | 0 | 0,911 | 0 | 0,129 | 0 |
| 1158 | ТК-5 | отд. милиции | 47 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 |
| 1159 | ТК-16 | ул. Советская, 18 | 21 | 0,04 | 0,04 | 0,358 | 0 | 0,012 | 0 | 0,484 | 0 | 0,081 | 0 |
| 1160 | ТК-2 | ул. Советская, 17/13 | 18 | 0,05 | 0,05 | 1,296 | 0 | 0,042 | 0 | 1,936 | 0 | 0,188 | 0 |
| 1161 | ТК-5 | ул. Горького, 15 | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,55 | 0 | 0,004 | 0 | 0,354 | 0 | 0,08 | 0 |
| 1162 | ТК-6 | ул. Горького, 14 | 44 | 0,05 | 0,05 | 0,577 | 0 | 0,021 | 0 | 0,389 | 0 | 0,084 | 0 |
| 1163 | ТК-2 | Железнодорожная, 1 | 305 | 0,05 | 0,05 | 0,202 | 0 | 0,012 | 0 | 0,033 | 0 | 0,029 | 0 |
| 1164 | У-12 | ул. Краснофлотская, 21 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 1165 | ТК-2 | ул. Горького, 10/14 | 80 | 0,05 | 0,05 | 2,686 | 0 | 0,793 | 0 | 8,263 | 0 | 0,39 | 0 |
| 1166 | ТК-8 | ул. Советская, 16 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,288 | 0 | 0,008 | 0 | 0,315 | 0 | 0,065 | 0 |
| 1167 | ТК-5 | ул. Горького, 9 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,543 | 0 | 0,007 | 0 | 0,346 | 0 | 0,079 | 0 |
| 1168 | разветна д. Советская 15/20 | ул. Советская, 15/20 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,328 | 0 | 0,068 | 0 | 2,031 | 0 | 0,193 | 0 |
| 1169 | ТК-1 | ул. Горького, 8 | 24 | 0,05 | 0,05 | 1,755 | 0 | 0,102 | 0 | 3,539 | 0 | 0,255 | 0 |
| 1170 | ТК-10 | Детский сад | 54 | 0,05 | 0,05 | 0,577 | 0 | 0,025 | 0 | 0,389 | 0 | 0,084 | 0 |
| 1171 | ТК-4 | ул. Горького, 7 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,365 | 0 | 0,003 | 0 | 0,158 | 0 | 0,053 | 0 |
| 1172 | ТК-2 | ул. Советская, 13/21 | 21 | 0,03 | 0,03 | 1,217 | 0 | 0,624 | 0 | 24,753 | 0 | 0,49 | 0 |
| 1173 | У-12 | У-13 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,006 | 0 |
| 1174 | ТК-4 | ул. Пушкина, 10 | 57 | 0,05 | 0,05 | 1,339 | 0 | 0,141 | 0 | 2,065 | 0 | 0,194 | 0 |
| 1175 | ТК-28 | ул. Победы, 19 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,354 | 0 | 0,003 | 0 | 0,149 | 0 | 0,051 | 0 |
| 1176 | ТК-1 | ул. Победы, 14 | 17 | 0,05 | 0,05 | 2,603 | 0 | 0,158 | 0 | 7,762 | 0 | 0,378 | 0 |
| 1177 | ТК-7 | ТК-6 | 36 | 0,15 | 0,15 | -16,758 | 0 | 0,044 | 0 | 1,008 | 0 | 0,27 | 0 |
| 1178 | развет 1 на Кирова, 6 | развет 2 на Кирова, 4 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,099 | 0 | 0,059 | 0 | 1,394 | 0 | 0,159 | 0 |
| 1179 | ТК-1 | Общежитие | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,361 | 0 | 0,006 | 0 | 0,155 | 0 | 0,052 | 0 |
| 1180 | ТК-3 | развет 1 на Кирова, 6 | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,63 | 0 | 0,11 | 0 | 3,056 | 0 | 0,237 | 0 |
| 1181 | ТК-34 | ул. Победы, 27 | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,546 | 0 | 0,005 | 0 | 0,349 | 0 | 0,079 | 0 |
| 1182 | ТК-4 | ТК-3 | 52 | 0,15 | 0,15 | -18,018 | 0 | 0,073 | 0 | 1,165 | 0 | 0,29 | 0 |
| 1183 | ТК-10 | ТК-9 | 72 | 0,15 | 0,15 | -13,487 | 0 | 0,057 | 0 | 0,654 | 0 | 0,217 | 0 |
| 1184 | ТК-15 | ТК-16 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,382 | 0 | 0,002 | 0 | 0,172 | 0 | 0,055 | 0 |
| 1185 | разветв д.6 по ул. Победы | Темп. Перв. + Дубрава | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,012 | 0 |
| 1186 | ТК-1 | Гараж ОАО Ленэнерго | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 |
| 1187 | ТК-3 | ТК-4 | 16 | 0,03 | 0,03 | 1,491 | 0 | 0,713 | 0 | 37,119 | 0 | 0,601 | 0 |
| 1188 | ТК-2 | ТК-3 | 24 | 0,03 | 0,03 | 1,491 | 0 | 1,069 | 0 | 37,121 | 0 | 0,601 | 0 |
| 1189 | ТК-14 | ТК-15 | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,382 | 0 | 0,008 | 0 | 0,172 | 0 | 0,055 | 0 |
| 1190 | разветв д.6 по ул. Победы | Победы, 8 Бани (БПК) | 24 | 0,05 | 0,05 | 2,369 | 0 | 0,185 | 0 | 6,436 | 0 | 0,344 | 0 |
| 1191 | разветна ЛВС | ЛВС | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,455 | 0 | 0,001 | 0 | 0,244 | 0 | 0,066 | 0 |
| 1192 | ТК-4 | ТК-5 | 125 | 0,05 | 0,05 | 4,129 | 0 | 2,923 | 0 | 19,489 | 0 | 0,599 | 0 |
| 1193 | ТК-2 | ул. Горького, 23 | 8 | 0,03 | 0,03 | 1,106 | 0 | 0,197 | 0 | 20,472 | 0 | 0,446 | 0 |
| 1194 | ТК-4 | Пригородные эл. сети | 55 | 0,05 | 0,05 | 1,382 | 0 | 0,145 | 0 | 2,199 | 0 | 0,2 | 0 |
| 1195 | ТК-1 | развет на Пушкина, 2, 4 | 74 | 0,05 | 0,05 | 3,03 | 0 | 0,933 | 0 | 10,51 | 0 | 0,44 | 0 |
| 1196 | разв. на скорую помощь | Морг | 116 | 0,03 | 0,03 | 0,201 | 0 | 0,096 | 0 | 0,689 | 0 | 0,081 | 0 |
| 1197 | ТК-1 | ул. Горького, 5 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,571 | 0 | 0,005 | 0 | 0,381 | 0 | 0,083 | 0 |
| 1198 | ТК-17 | ул. Советская, 11 | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,687 | 0 | 0,008 | 0 | 0,549 | 0 | 0,1 | 0 |
| 1199 | ТК-8 | ул. Советская, 12 | 14 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0 | 0,009 | 0 | 0,556 | 0 | 0,073 | 0 |
| 1200 | ТК-28 | ТК-1 | 32 | 0,05 | 0,05 | 1,415 | 0 | 0,089 | 0 | 2,305 | 0 | 0,205 | 0 |
| 1201 | развет на Маяковскую | ул. Грибоедова, 3 | 100 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 |
| 1202 | ТК-15 | ул. Краснофлотская, 11 | 16 | 0,04 | 0,04 | 0,532 | 0 | 0,02 | 0 | 1,058 | 0 | 0,121 | 0 |
| 1203 | ТК-26 | ТК-1 | 47 | 0,05 | 0,05 | 2,595 | 0 | 0,435 | 0 | 7,713 | 0 | 0,376 | 0 |
| 1204 | ТК-24 | уд. Кирова, 13 | 46 | 0,15 | 0,15 | 0,552 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,009 | 0 |
| 1205 | ТК-26 | ТК-27 | 45 | 0,2 | 0,2 | 29,948 | 0 | 0,038 | 0 | 0,711 | 0 | 0,272 | 0 |
| 1206 | ТК-16 | ул. Победы, 5 | 50 | 0,065 | 0,065 | 2,295 | 0 | 0,092 | 0 | 1,53 | 0 | 0,197 | 0 |
| 1207 | ТК-17 | разветв д.6 по ул. Победы | 60 | 0,05 | 0,05 | 2,484 | 0 | 0,509 | 0 | 7,072 | 0 | 0,36 | 0 |
| 1208 | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,382 | 0 | 0,004 | 0 | 0,172 | 0 | 0,055 | 0 |
| 1209 | развет на Исаева | Исаева, 1 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,009 | 0 |
| 1210 | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,05 | 0,05 | 2,594 | 0 | 0,167 | 0 | 7,712 | 0 | 0,376 | 0 |
| 1211 | МОУ ДОД РЦДО детей | ТК-4 | 4 | 0,05 | 0,05 | -1,011 | 0 | 0,006 | 0 | 1,181 | 0 | 0,147 | 0 |
| 1212 | ТК-4 | ТК-3 | 72 | 0,05 | 0,05 | -1,011 | 0 | 0,102 | 0 | 1,181 | 0 | 0,147 | 0 |
| 1213 | ТК-2 | ТК-3 | 69 | 0,05 | 0,05 | 1,618 | 0 | 0,249 | 0 | 3,012 | 0 | 0,235 | 0 |
| 1214 | развет на Кировский | УФПС СПБ «Кировский | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,058 | 0 | 0,032 | 0 |
| 1215 | ТК-1 | ДЭС | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 |
| 1216 | ТК-3 | ТК-4 | 24 | 0,05 | 0,05 | 1,578 | 0 | 0,082 | 0 | 2,863 | 0 | 0,229 | 0 |
| 1217 | разветна гаражи пр.эл.сет. | гараж | 12 | 0,05 | 0,05 | 1,373 | 0 | 0,031 | 0 | 2,172 | 0 | 0,199 | 0 |
| 1218 | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 3 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,559 | 0 | 0,018 | 0 | 0,365 | 0 | 0,081 | 0 |
| 1219 | ТК-4 | ТК-5 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,663 | 0 | 0,025 | 0 | 0,512 | 0 | 0,096 | 0 |
| 1220 | ТК-1 | ТК-2 | 87 | 0,05 | 0,05 | 0,764 | 0 | 0,071 | 0 | 0,677 | 0 | 0,111 | 0 |
| 1221 | ТК-5 | ТК-6 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,009 | 0 |
| 1222 | ТК-2 | развет на вет. станцию | 145 | 0,05 | 0,05 | 0,763 | 0 | 0,118 | 0 | 0,677 | 0 | 0,111 | 0 |
| 1223 | ТК-5 | разветв на Кирова, 16 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,603 | 0 | 0,002 | 0 | 0,424 | 0 | 0,087 | 0 |
| 1224 | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 1/4 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,54 | 0 | 0,006 | 0 | 0,341 | 0 | 0,078 | 0 |
| 1225 | развет на вет. станцию | гараж Вет. станции | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,381 | 0 | 0,001 | 0 | 0,172 | 0 | 0,055 | 0 |
| 1226 | разветв на Кирова, 16 | ТК-7 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,402 | 0 | 0,011 | 0 | 0,19 | 0 | 0,058 | 0 |
| 1227 | развет 1 на Кирова, 6 | ул. Кирова, 6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,531 | 0 | 0,008 | 0 | 0,331 | 0 | 0,077 | 0 |
| 1228 | развет на вет. станцию | Вет. станция | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,381 | 0 | 0,006 | 0 | 0,172 | 0 | 0,055 | 0 |
| 1229 | ТК-1 | Набережная,9б э.у. | 22 | 0,039 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1230 | разветв д.Ладожская11 на э.уЗ | Ладожская,11-2 э.у. | 60 | 0,082 | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1231 | развет в д.Северная 8а | Северная,хлорат. э.у. | 55 | 0,082 | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1232 | ТК-1 | Набережная,водоразбор э.у. | 42 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1233 | ТК-3 | развет Октябрьская д.5-6 | 160 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1234 | развет Октябрьская д.5-6 | Октябрьская,5 э.у. | 8 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1235 | ТК-1 | разветна д.Набереж.13 | 180 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1236 | разветна д.Набереж.13 | Мира,13 э.у. | 7 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1237 | разветна д.Набереж.13 | разветна д.Набережн. 12-14 | 18 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1238 | разветна д.Набережн. 12-14 | Октябрьская,14 э.у. | 14 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1239 | разветна д.Набережн. 12-14 | разветна д.Набережн. 12 | 8 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1240 | разветна д.Набережн.12 | Октябрьская,12 э.у. | 5 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1241 | разветна д.Набережн.12 | Октябрьская,10 э.у. | 12 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1242 | ТК-1 | Набережная,т.э.у. | 121 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1243 | ТК-16 | ТК-2 | 10 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1244 | ТК-2 | развет на д. Советская 37 | 14 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1245 | развет на д. Советская 37 | Советская, 39 э. у. | 24 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1246 | развет на д. Советская 37 | Советская, 37 э. у. | 20 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1247 | разветна д.Советская 34 | Советская,34 э.у. | 5 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1248 | ТК-3 | Советская,32 э.у. | 15 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1249 | развет Октябрьская д.5-6 | развет Октябрьская д.4,6 | 15 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 | развет Октябрьская д.4,6 | Октябрьская,6 э.у. | 20 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1251 | развет Октябрьская д.4,6 | Октябрьская,4 э.у. | 25 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1252 | ТК-3 | Набережная,ст. э.у. | 12 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1253 | ТК-8 | развет на д.Набережная 15а-21а | 31 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1254 | разветна д.Набережная 15а-21а | Набережная,21а э.у. | 23 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1255 | разветна д.Набережная 15а-21а | разветв д.Набережная 15а | 17 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1256 | разветв д.Набережная 15а | Набережная,17а э.у. | 38 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1257 | разветв д.Набережная 15а | Набережная,15а э.у. | 5 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1258 | ТК-4 | БПС,6 э.у. | 59 | 0,149 | 0,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1259 | ТК-1 | Молодежная,12 э.у. | 23 | 0,071 | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1260 | ТК-2 | Молодежная,20 э.у. | 22 | 0,082 | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1261 | ТК-1 | Молодежная,22 э.у. | 40 | 0,082 | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1262 | ТК-16 | Набережная,КНС-1 э.у. | 8 | 0,034 | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Молодцово | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная | т.А | 36 | 0,2 | 0,2 | 72,6129 | -64,3366 | 0,183 | 0,144 | 3,183 | 2,502 | 0,659 | -0,583 |
| 2 | т.А | т.Б | 49 | 0,2 | 0,2 | 72,6102 | -64,3393 | 0,25 | 0,196 | 3,183 | 2,502 | 0,658 | -0,583 |
| 3 | т.Б | т.В | 277 | 0,2 | 0,2 | 72,6064 | -64,3431 | 1,41 | 1,109 | 3,182 | 2,502 | 0,658 | -0,584 |
| 4 | т.В | т.Д | 12 | 0,2 | 0,2 | 72,5852 | -64,3643 | 0,061 | 0,048 | 3,181 | 2,504 | 0,658 | -0,584 |
| 5 | т.Д | т.Т | 128 | 0,2 | 0,2 | 72,5843 | -64,3652 | 0,553 | 0,436 | 2,7 | 2,128 | 0,658 | -0,584 |
| 6 | т.Т | т.Ж | 27 | 0,2 | 0,2 | 71,29 | -63,0931 | 0,113 | 0,088 | 2,606 | 2,046 | 0,647 | -0,572 |
| 7 | т.Ж | т.И | 17 | 0,2 | 0,2 | 71,288 | -63,0951 | 0,071 | 0,056 | 2,605 | 2,046 | 0,646 | -0,572 |
| 8 | т.И | ТК-1 | 105 | 0,2 | 0,2 | 71,2867 | -63,0964 | 0,438 | 0,344 | 2,605 | 2,046 | 0,646 | -0,572 |
| 9 | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 71,2786 | -63,1045 | 0,004 | 0,003 | 2,605 | 2,047 | 0,646 | -0,572 |
| 10 | ТК-2 | т.П | 30 | 0,2 | 0,2 | 42,7814 | -38,2515 | 0,046 | 0,037 | 0,95 | 0,762 | 0,388 | -0,347 |
| 11 | т.П | т.Р | 14 | 0,2 | 0,2 | 42,7791 | -38,2538 | 0,021 | 0,017 | 0,95 | 0,762 | 0,388 | -0,347 |
| 12 | т.Р | т.С | 121 | 0,2 | 0,2 | 42,778 | -38,2549 | 0,184 | 0,148 | 0,95 | 0,762 | 0,388 | -0,347 |
| 13 | т.С | ТК-6 | 22 | 0,2 | 0,2 | 42,7688 | -38,2642 | 0,033 | 0,027 | 0,949 | 0,763 | 0,388 | -0,347 |
| 14 | ТК-6 | ТК-7 | 2 | 0,2 | 0,2 | 42,0675 | -37,5679 | 0,003 | 0,002 | 0,919 | 0,736 | 0,381 | -0,341 |
| 15 | ТК-2 | т.К | 64 | 0,2 | 0,2 | 28,4972 | -24,853 | 0,044 | 0,034 | 0,428 | 0,327 | 0,258 | -0,225 |
| 16 | т.К | ТК-11 | 8 | 0,2 | 0,2 | 28,4923 | -24,8579 | 0,005 | 0,004 | 0,428 | 0,328 | 0,258 | -0,225 |
| 17 | ТК-7 | ТК-11 | 103 | 0,1 | 0,1 | 22,0163 | -19,5271 | 1,488 | 1,172 | 11,116 | 8,754 | 0,799 | -0,708 |
| 18 | ТК-11 | ТК-4 | 1 | 0,2 | 0,2 | 17,6734 | -15,0407 | 0 | 0 | 0,169 | 0,123 | 0,16 | -0,136 |
| 19 | ТК-4 | т.Н | 30 | 0,1 | 0,1 | 17,6734 | -15,0408 | 0,238 | 0,173 | 6,095 | 4,429 | 0,641 | -0,546 |
| 20 | ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,1 | 0,1 | 16,7741 | -14,8858 | 0,774 | 0,61 | 6,469 | 5,101 | 0,608 | -0,54 |
| 21 | ТК-7 | ТК-10 | 80 | 0,1 | 0,1 | 13,5994 | -11,6104 | 0,443 | 0,324 | 4,262 | 3,114 | 0,493 | -0,421 |
| 22 | ТК-10 | МКД, п.Молодцово, д.1 | 74 | 0,1 | 0,1 | 13,5978 | -11,612 | 0,41 | 0,3 | 4,262 | 3,114 | 0,493 | -0,421 |
| 23 | ТК-12 | МКД, п.Молодцово, д.6 | 22 | 0,08 | 0,08 | 11,076 | -9,7718 | 0,26 | 0,203 | 9,098 | 7,092 | 0,628 | -0,554 |
| 24 | ТК-11 | ТК-5 | 13 | 0,1 | 0,1 | 10,8182 | -9,8178 | 0,046 | 0,038 | 2,706 | 2,232 | 0,392 | -0,356 |
| 25 | т.Н | МКД, п.Молодцово, д.3 | 1 | 0,08 | 0,08 | 8,8999 | -7,5783 | 0,007 | 0,005 | 5,013 | 3,65 | 0,504 | -0,43 |
| 26 | т.Н | т.Л | 25 | 0,1 | 0,1 | 8,7728 | -7,4631 | 0,05 | 0,036 | 1,53 | 1,114 | 0,318 | -0,271 |
| 27 | т.Л | т.М | 3 | 0,1 | 0,1 | 8,7724 | -7,4636 | 0,006 | 0,004 | 1,53 | 1,115 | 0,318 | -0,271 |
| 28 | т.М | МКД, п.Молодцово, д.2 | 28 | 0,1 | 0,1 | 8,7723 | -7,4636 | 0,056 | 0,041 | 1,53 | 1,115 | 0,318 | -0,271 |
| 29 | ТК-7 | ТК-8 | 124 | 0,125 | 0,125 | 6,4517 | -6,4305 | 0,049 | 0,049 | 0,306 | 0,304 | 0,15 | -0,149 |
| 30 | ТК-8 | ТК-9 | 59 | 0,1 | 0,1 | 6,448 | -6,4342 | 0,075 | 0,074 | 0,972 | 0,968 | 0,234 | -0,233 |
| 31 | ТК-9 | СОШ, п.Молодцово, д.9 | 8 | 0,08 | 0,08 | 6,4468 | -6,4354 | 0,032 | 0,032 | 3,105 | 3,094 | 0,365 | -0,365 |
| 32 | ТК-12 | МКД, п.Молодцово, д.7 | 92 | 0,05 | 0,05 | 5,6963 | -5,1157 | 4,433 | 3,576 | 37,063 | 29,902 | 0,827 | -0,742 |
| 33 | ТК-5 | МКД, п.Молодцово, д.5 | 5 | 0,05 | 0,05 | 5,613 | -5,1719 | 0,179 | 0,152 | 27,492 | 23,357 | 0,814 | -0,75 |
| 34 | ТК-11 | МКД, п.Молодцово, д.8 | 3 | 0,05 | 0,05 | 5,2403 | -4,6433 | 0,094 | 0,073 | 23,975 | 18,844 | 0,76 | -0,674 |
| 35 | ТК-5 | МКД, п.Молодцово, д.4 | 35 | 0,05 | 0,05 | 5,2049 | -4,6461 | 1,076 | 0,858 | 23,654 | 18,867 | 0,755 | -0,674 |
| 36 | т.Т | ДК, п.Молодцово, д.11 | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,2844 | -1,2819 | 0,031 | 0,031 | 1,477 | 1,471 | 0,186 | -0,186 |
| 37 | ТК-6 | ФАП, п.Молодцово, д.15 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,6996 | -0,698 | 0,028 | 0,028 | 0,569 | 0,567 | 0,102 | -0,101 |

Приложение 7 «Гидравлический расчет по состоянию на 2035 год»

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Кировск (отопление) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТК-11 | СД-1 | 753 | 0,1 | 0,1 | 2,893 | 2,167 | 0,221 | 0,125 | 0,256 | 0,144 | 0,105 | 0,079 |
| 2 | СД-2 | КОС МУП «Водоканал» | 15 | 0,051 | 0,051 | 2,878 | 2,182 | 0,148 | 0,085 | 8,553 | 4,921 | 0,401 | 0,304 |
| 3 | СД-1 | СД-2 | 21 | 0,082 | 0,082 | 2,879 | 2,181 | 0,017 | 0,01 | 0,713 | 0,411 | 0,155 | 0,118 |
| 4 | У-1 | УТ-2 | 861 | 0,25 | 0,25 | 159,720 | 156,981 | 6,172 | 5,963 | 6,234 | 6,022 | 0,927 | 0,911 |
| 5 | УТ-2 | УТ-1 | 128 | 0,15 | 0,15 | 68,079 | 67,212 | 2,435 | 2,373 | 16,543 | 16,124 | 1,098 | 1,084 |
| 6 | УТ-1 | УТ-2 | 200 | 0,15 | 0,15 | 56,795 | 56,172 | 2,649 | 2,591 | 11,518 | 11,267 | 0,916 | 0,906 |
| 7 | УТ-2 | п. Кондусов В.В. магазин автозапчастей | 7 | 0,03 | 0,03 | 1,353 | 1,351 | 0,246 | 0,246 | 30,6 | 30,502 | 0,545 | 0,545 |
| 8 | УТ-2 | пав.3 | 440 | 0,25 | 0,25 | 91,539 | 89,873 | 1,038 | 1,001 | 2,051 | 1,977 | 0,531 | 0,522 |
| 9 | УТ-2 | ул. Дружбы, 1 | 6 | 0,028 | 0,028 | 0,267 | 0,266 | 0,012 | 0,012 | 1,728 | 1,72 | 0,123 | 0,123 |
| 10 | УТ-2 | УТ-3 | 3,5 | 0,051 | 0,051 | 1,481 | 1,473 | 0,009 | 0,009 | 2,275 | 2,253 | 0,207 | 0,205 |
| 11 | УТ-3 | ул. Дружбы, 2 | 8 | 0,028 | 0,028 | 0,259 | 0,258 | 0,015 | 0,015 | 1,634 | 1,626 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | УТ-3 | УТ-4 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,222 | 1,215 | 0,032 | 0,032 | 1,552 | 1,535 | 0,17 | 0,169 |
| 13 | УТ-4 | УТ-5 | 54 | 0,051 | 0,051 | 0,980 | 0,974 | 0,062 | 0,061 | 1,001 | 0,989 | 0,137 | 0,136 |
| 14 | УТ-5 | УТ-6 | 32 | 0,051 | 0,051 | 0,801 | 0,796 | 0,025 | 0,024 | 0,671 | 0,664 | 0,112 | 0,111 |
| 15 | УТ-6 | ул. Дружбы, 3 | 70 | 0,028 | 0,028 | 0,145 | 0,144 | 0,041 | 0,041 | 0,515 | 0,509 | 0,067 | 0,066 |
| 16 | УТ-6 | УТ-7 | 56 | 0,051 | 0,051 | 0,480 | 0,477 | 0,016 | 0,016 | 0,244 | 0,241 | 0,067 | 0,067 |
| 17 | УТ-7 | ул. Дружбы, 4 | 24 | 0,028 | 0,028 | 0,155 | 0,154 | 0,016 | 0,016 | 0,589 | 0,583 | 0,072 | 0,071 |
| 18 | УТ-7 | ул. Дружбы, 6 | 6 | 0,028 | 0,028 | 0,166 | 0,165 | 0,005 | 0,005 | 0,678 | 0,672 | 0,077 | 0,077 |
| 19 | УТ-7 | ул. Дружбы, 5 | 17 | 0,028 | 0,028 | 0,159 | 0,158 | 0,012 | 0,012 | 0,62 | 0,615 | 0,073 | 0,073 |
| 20 | УТ-4 | ул. Дружбы, 8 | 6 | 0,028 | 0,028 | 0,242 | 0,241 | 0,01 | 0,01 | 1,427 | 1,419 | 0,112 | 0,112 |
| 21 | УТ-5 | ул. Дубровская, 15 | 35 | 0,028 | 0,028 | 0,179 | 0,178 | 0,031 | 0,031 | 0,783 | 0,776 | 0,083 | 0,082 |
| 22 | УТ-6 | ул. Дружбы, 7 | 6 | 0,025 | 0,025 | 0,176 | 0,176 | 0,009 | 0,009 | 1,374 | 1,364 | 0,102 | 0,102 |
| 23 | УТ-9 | ТК-11 | 612 | 0,1 | 0,1 | 2,905 | 2,155 | 0,181 | 0,101 | 0,258 | 0,143 | 0,105 | 0,078 |
| 24 | УТ-2 | ЦТП «Норд» | 402 | 0,15 | 0,15 | 55,433 | 54,830 | 5,073 | 4,963 | 10,973 | 10,736 | 0,894 | 0,884 |
| 25 | ЦТП «Норд» | ИТП №1 ООО «Норд» | 36 | 0,082 | 0,082 | 19,841 | 19,343 | 1,386 | 1,317 | 33,472 | 31,816 | 1,07 | 1,044 |
| 26 | ИТП №1 ООО «Норд» | участки 3,4, АБК(гвс) | 1 | 0,082 | 0,082 | 19,840 | 19,344 | 0,038 | 0,037 | 33,47 | 31,817 | 1,07 | 1,044 |
| 27 | ЦТП «Норд» | цех столешниц и склад готовой продукции | 140 | 0,07 | 0,07 | 2,012 | 2,002 | 0,129 | 0,128 | 0,8 | 0,792 | 0,149 | 0,148 |
| 28 | ЦТП «Норд» | раздающий коллектор тамбура | 176 | 0,082 | 0,082 | 10,833 | 10,812 | 2,023 | 2,015 | 9,996 | 9,956 | 0,584 | 0,583 |
| 29 | раздающий коллектор тамбура | тамбур | 4 | 0,028 | 0,028 | 2,720 | 2,716 | 0,815 | 0,813 | 177,202 | 176,64 | 1,258 | 1,256 |
| 30 | раздающий коллектор тамбура | новый склад | 3 | 0,04 | 0,04 | 8,111 | 8,098 | 0,835 | 0,833 | 242,132 | 241,365 | 1,839 | 1,836 |
| 31 | ЦТП «Норд» | участок 2 | 86 | 0,07 | 0,07 | 10,302 | 10,285 | 2,05 | 2,043 | 20,728 | 20,656 | 0,763 | 0,761 |
| 32 | ЦТП «Норд» | АБК СО | 20,5 | 0,07 | 0,07 | 0,945 | 0,941 | 0,004 | 0,004 | 0,179 | 0,178 | 0,07 | 0,07 |
| 33 | ЦТП «Норд» | участок 1 | 2 | 0,07 | 0,07 | 11,482 | 11,464 | 0,059 | 0,059 | 25,739 | 25,658 | 0,85 | 0,849 |
| 34 | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | ремонтная зона 1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 15,113 | 15,100 | 0,447 | 0,446 | 19,433 | 19,401 | 0,815 | 0,815 |
| 35 | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | развет. в здании Профилактория | 64 | 0,1 | 0,1 | 31,130 | 31,031 | 2,139 | 2,126 | 29,067 | 28,882 | 1,129 | 1,126 |
| 36 | развет. в здании Профилактория | мойка | 97 | 0,1 | 0,1 | 8,230 | 8,198 | 0,228 | 0,226 | 2,043 | 2,027 | 0,299 | 0,297 |
| 37 | развет. в здании Профилактория | здание профилактического ремонта ремонта автобусов | 1 | 0,1 | 0,1 | 16,024 | 15,992 | 0,009 | 0,009 | 7,716 | 7,685 | 0,581 | 0,58 |
| 38 | развет. в здании Профилактория | здание профилактического ремонта ремонта автобусов | 4 | 0,051 | 0,051 | 6,875 | 6,843 | 0,224 | 0,222 | 48,633 | 48,181 | 0,959 | 0,954 |
| 39 | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | ремонтная зона 2 | 6 | 0,051 | 0,051 | 7,389 | 7,383 | 0,388 | 0,387 | 56,178 | 56,088 | 1,031 | 1,03 |
| 40 | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | административный корпус | 5 | 0,051 | 0,051 | 0,800 | 0,584 | 0,004 | 0,002 | 0,669 | 0,359 | 0,112 | 0,081 |
| 41 | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | блок производственных цехов | 1 | 0,051 | 0,051 | 10,478 | 10,462 | 0,13 | 0,129 | 112,893 | 112,534 | 1,461 | 1,459 |
| 42 | УТ-1 | разветвление в ОБ №2 ДПС УГИБД | 8 | о | о | 11,278 | 11,045 | 0,035 | 0,034 | 3,828 | 3,672 | 0,409 | 0,401 |
| 43 | дрос. шайба на Городок «Дружба | УТ-2 | 1 | 0,051 | 0,051 | 1,747 | 1,739 | 0,004 | 0,004 | 3,163 | 3,134 | 0,24' | 0,243 |
| 44 | У-1 | У-2 | 1 | 0,089 | 0,089 | 14,078 | 13,635 | 0,013 | 0,012 | 10,976 | 10,297 | 0,645 | 0,624 |
| 45 | У-2 | ЭМ-Си Баухеми РАША» ГВС АБК | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,397 | 0,002 | 0,079 | о | 6,888 | 0,002 | 0,23 | ЮО'О |
| 46 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО одноэтажной пристройки | 17 | 0,015 | 0,015 | 0,343 | 0,343 | 1,463 | 1,459 | 74,848 | 74,645 | 0,553 | 0,552 |
| 47 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО в осях 06-5 | 11 | 0,025 | 0,025 | 1,986 | 1,977 | 2,168 | 2,147 | 171,372 | 169,693 | 1,153 | 1,147 |
| 48 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СТ установки П-1 | 137 | 0,04 | 0,04 | 1,799 | 1,789 | 1,884 | 1,864 | 11,957 | 11,833 | 0,408 | 0,406 |
| 49 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» система тепловых завес У1,У2 | 8 | 0,04 | 0,04 | 4,992 | 4,981 | 0,845 | 0,841 | 91,794 | 91,364 | 1,132 | 1,129 |
| 50 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО в осях 5-12 | 48 | 0,04 | 0,04 | 3,215 | 3,204 | 2,104 | 2,089 | 38,108 | 37,846 | 0,729 | 0,726 |
| 51 | У-3 | ЭМ-Си Баухеми РАША» СО АБК | 10 | 0,025 | 0,025 | 1,346 | 1,344 | 0,905 | 0,903 | 78,705 | 78,546 | 0,78: | 0,78 |
| 52 | дрос. шайба на ЭМ-СИ Баухеми Р | У-1 | 1 | 0,1 | ,0,1 | 14,078 | 13,635 | 0,007 | 0,006 | 5,958 | 5,59 | 0,511 | 0,495 |
| 53 | ТК-13 | ТК-13 ввод налево из ТК-10 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,059 | 0,058 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,02: | 0,02 |
| 54 | развет между ТК-1 и ТК-2 | ТК-1 | 2 | 0,1 | 0,1 | 8,309 | 8,277 | 0,005 | 0,005 | 2,082 | 2,066 | о,зо: | 0,3 |
| 55 | разветна Кирова, 41 | Лесхоз | 5 | 0,028 | 0,028 | 0,515 | 0,512 | 0,042 | 0,041 | 6,411 | 6,322 | 0,238 | 0,237 |
| 56 | ТК-7 | ТК-8 | 81 | 0,051 | 0,051 | 3,203 | 3,178 | 1,115 | 1,097 | 10,586 | 10,42 | 0,447 | 0,443 |
| 57 | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,051 | 0,051 | 0,217 | 0,216 | 0,002 | 0,002 | 0,035 | 0,035 | 0,03 | 0,03 |
| 58 | ТК-2 | ул. Советская, 17/13 | 18 | 0,051 | 0,051 | 3,272 | 3,261 | 0,258 | 0,257 | 11,046 | 10,972 | 0,456 | 0,455 |
| 59 | ТК-8 | ТК-8 р/с Победы | 1 | 0,041 | 0,041 | 0,465 | 0,449 | 0,001 | 0,001 | 0,713 | 0,666 | 0,1 | 0,097 |
| 60 | развет между ТК-1 и ТК-2 | ТК-2 | 36 | 0,1 | 0,1 | 10,823 | 10,777 | 0,165 | 0,164 | 3,527 | 3,497 | 0,393 | 0,391 |
| 61 | ТК-8 р/с Победы | ФОК | 119 | 0,041 | 0,041 | 0,465 | 0,449 | 0,11 | 0,103 | 0,713 | 0,666 | 0,1 | 0,097 |
| 62 | развет\_на\_проходную | ТК-3 | 142 | 0,082 | 0,082 | 2,157 | 2,138 | 0,074 | 0,073 | 0,402 | 0,395 | 0,116 | 0,115 |
| 63 | ТК-1 | ул. Кирова, 22 | 18 | 0,051 | 0,051 | 2,187 | 2,180 | 0,116 | 0,115 | 4,946 | 4,915 | 0,305 | 0,304 |
| 64 | развет на Победы, 12 | Победы, 10 | 35 | 0,034 | 0,034 | 0,093 | 0,092 | 0,002 | 0,002 | 0,042 | 0,041 | 0,029 | 0,029 |
| 65 | ТК-5 | Северная,21 э.у. | 21 | 0,07 | 0,07 | 3,548 | 2,257 | 0,067 | 0,027 | 2,471 | 1,005 | 0,263 | 0,167 |
| 66 | ТК-13 | ТК-14 | 117 | 0,3 | 0,3 | 323,135 | 320,636 | 0,849 | 0,836 | 6,308 | 6,211 | 1,302 | 1,292 |
| 67 | ТК-1 | ул. Кирова, 21 | 8 | 0,051 | 0,051 | 1,229 | 1,225 | 0,016 | 0,016 | 1,571 | 1,559 | 0,171 | 0,171 |
| 68 | развет на Грибоед. 5 | ул. Грибоедова, 5 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,131 | 0,131 | 0,001 | 0,001 | 0,13 | 0,129 | 0,046 | 0,046 |
| 69 | ТК-34 | ул. Победы, 27 | 12 | 0,051 | 0,051 | 1,558 | 1,553 | 0,039 | 0,039 | 2,518 | 2,5 | 0,217 | 0,217 |
| 70 | переход диаметра | Северная,7 э.у. | 37 | 0,082 | 0,082 | 6,716 | 4,823 | 0,185 | 0,096 | 3,85 | 1,99 | 0,362 | 0,26 |
| 71 | ТК-4 | ТК-5 | 65 | 0,1 | 0,1 | 42,652 | 28,448 | 4,608 | 2,052 | 54,535 | 24,279 | 1,547 | 1,032 |
| 72 | ТК-9 | переход диаметра | 91 | 0,1 | 0,1 | 6,616 | 4,862 | 0,156 | 0,085 | 1,322 | 0,716 | 0,24 | 0,176 |
| 73 | ТК-4 | ТК-5 | 34 | 0,3 | 0,3 | 337,379 | 334,638 | 0,269 | 0,264 | 6,873 | 6,763 | 1,36 | 1,349 |
| 74 | ТК-16 | ТК-17 | 52 | 0,25 | 0,25 | 294,599 | 292,324 | 1,267 | 1,247 | 21,185 | 20,859 | 1,71 | 1,697 |
| 75 | ТК-24 | ул. Победы, 13 | 22 | 0,051 | 0,051 | 1,336 | 1,331 | 0,053 | 0,053 | 1,853 | 1,84 | 0,186 | 0,186 |
| 76 | разветна Грибоед.14 | разветна Грибоед.16 | 40 | 0,051 | 0,051 | 0,116 | 0,115 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0,016 | 0,016 |
| 77 | развет 1 на Кирова, 6 | ул. Кирова, 6 | 20 | 0,051 | 0,051 | 1,331 | 1,326 | 0,048 | 0,047 | 1,84 | 1,826 | 0,186 | 0,185 |
| 78 | ТК-2 | Больница | 10 | 0,125 | 0,125 | 14,388 | 14,334 | 0,025 | 0,025 | 1,933 | 1,919 | 0,334 | 0,333 |
| 79 | ТК-2 | Железнодорожная, 1 | 305 | 0,082 | 0,082 | 0,529 | 0,515 | 0,01 | 0,01 | 0,025 | 0,024 | 0,029 | 0,028 |
| 80 | ТК-15 | ТК-16 | 52 | 0,25 | 0,25 | 298,848 | 296,545 | 1,304 | 1,284 | 21,8 | 21,465 | 1,734 | 1,721 |
| 81 | ТК-22 | ТК-23 | 32 | 0,205 | 0,205 | 91,877 | 91,361 | 0,215 | 0,213 | 5,849 | 5,784 | 0,793 | 0,789 |
| 82 | разветна Грибоед.13 | разветна Грибоед.14 | 36 | 0,051 | 0,051 | 0,238 | 0,236 | 0,003 | 0,003 | 0,062 | 0,06 | 0,033 | 0,033 |
| 83 | ТК-3 | Школа № 1 | 20 | 0,07 | 0,07 | 4,038 | 4,023 | 0,083 | 0,083 | 3,199 | 3,175 | 0,299 | 0,298 |
| 84 | ТК-10 | ТК-1 | 40 | 0,149 | 0,149 | 42,017 | 41,836 | 0,301 | 0,298 | 6,534 | 6,478 | 0,687 | 0,684 |
| 85 | ТК-1 | ул. Краснофлотская, 15 | 20 | 0,07 | 0,07 | 3,645 | 3,631 | 0,068 | 0,067 | 2,608 | 2,589 | 0,27 | 0,269 |
| 86 | развет на Кировский | УФПС СПБ «Кировский | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,295 | 0,293 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,011 | 0,011 |
| 87 | ТК-4 | склад горгаза | 60 | 0,032 | 0,032 | 0,331 | 0,330 | 0,103 | 0,102 | 1,326 | 1,313 | 0,117 | 0,117 |
| 88 | переход диаметра | ТК | 65 | 0,082 | 0,082 | 8,831 | 5,558 | 0,562 | 0,223 | 6,647 | 2,641 | 0,476 | 0,3 |
| 89 | ТК-2 | Толстого,16 э.у. | 54 | 0,051 | 0,051 | 1,114 | 0,844 | 0,091 | 0,052 | 1,292 | 0,745 | 0,155 | 0,118 |
| 90 | ТК-3 | ТК-4 | 127 | 0,1 | 0,1 | 19,794 | 16,103 | 1,942 | 1,286 | 11,764 | 7,791 | 0,718 | 0,584 |
| 91 | ТК-2 | ТК-3 | 80 | 0,3 | 0,3 | 337,928 | 335,133 | 0,634 | 0,624 | 6,896 | 6,783 | 1,362 | 1,351 |
| 92 | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,082 | 0,082 | 8,180 | 8,135 | 0,289 | 0,286 | 5,706 | 5,643 | 0,441 | 0,439 |
| 93 | разветна гаражи пр.эл.сет. | развет на Кировский | 50 | 0,125 | 0,125 | 1,750 | 1,723 | 0,002 | 0,002 | 0,03 | 0,029 | 0,041 | 0,04 |
| 94 | разветна Грибоед.13 | Грибоедова, 13 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,067 | 0,067 | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 | 0,024 | 0,024 |
| 95 | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,149 | 0,149 | 111,981 | 110,800 | 2,131 | 2,086 | 46,32 | 45,349 | 1,83 | 1,81 |
| 96 | ТК-9 | ТК-10 | 72 | 0,149 | 0,149 | 90,532 | 90,110 | 2,507 | 2,484 | 30,284 | 30,003 | 1,479 | 1,472 |
| 97 | ТК-14 | ТК-1 | 89 | 0,082 | 0,082 | 14,847 | 14,790 | 2,17 | 2,153 | 18,756 | 18,611 | 0,801 | 0,798 |
| 98 | разветв д.Северная 5 э.у. 1 | разветв д.Северная 5 э.у.2 | 38 | 0,149 | 0,149 | 10,926 | 7,764 | 0,022 | 0,011 | 0,446 | 0,226 | 0,179 | 0,127 |
| 99 | развет на Кирова, 34, 37 | ул. Кирова, 34 | 5 | 0,026 | 0,026 | 0,067 | 0,062 | 0,001 | 0 | 0,081 | 0,061 | 0,036 | 0,033 |
| 100 | ТК-3 | ТК-4 | 18 | 0,082 | 0,082 | -1,676 | 1,658 | 0,006 | 0,006 | 0,244 | 0,239 | -0,09 | 0,089 |
| 101 | ТК-2 | ул. Кирова, 17 | 8 | 0,032 | 0,032 | 1,231 | 1,227 | 0,188 | 0,187 | 18,075 | 17,945 | 0,436 | 0,435 |
| 102 | ТК-35 | Победы, 24 а | 25 | 0,028 | 0,028 | 0,690 | 0,678 | 0,372 | 0,359 | 11,454 | 11,058 | 0,319 | 0,314 |
| 103 | ТК-1 | переход диаметра | 41 | 0,1 | 0,1 | 26,918 | 18,800 | 1,159 | 0,566 | 21,739 | 10,615 | 0,976 | 0,682 |
| 104 | ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0,25 | 0,25 | 178,579 | 177,522 | 0,287 | 0,283 | 7,791 | 7,699 | 1,036 | 1,03 |
| 105 | ТК-2 | ТК-3 | 69 | 0,082 | 0,082 | 10,056 | 10,016 | 0,773 | 0,767 | 8,616 | 8,547 | 0,543 | 0,54 |
| 106 | развет на Кирова, 36 | Кирова, 36 э. у. | 5 | 0,025 | 0,025 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 107 | ТК-2 | УВ-1 | 17 | 0,1 | 0,1 | 7,551 | 7,517 | 0,038 | 0,038 | 1,72 | 1,705 | 0,274 | 0,273 |
| 108 | разв. на скорую помощь | Переход диам. 80\*50 | 70 | 0,082 | 0,082 | 0,650 | 0,647 | 0,003 | 0,003 | 0,038 | 0,038 | 0,035 | 0,035 |
| 109 | ТК-3 | ул. Комсомольская, 9 | 7 | 0,051 | 0,051 | 1,418 | 1,413 | 0,019 | 0,019 | 2,087 | 2,073 | 0,198 | 0,197 |
| 110 | ТК-4 | переход диаметра | 17 | 0,1 | 0,1 | 6,405 | 5,296 | 0,027 | 0,019 | 1,24 | 0,849 | 0,232 | 0,192 |
| 111 | ТК-9 | ТК-10 | 124 | 0,3 | 0,3 | 325,041 | 322,431 | 0,773 | 0,76 | 5,419 | 5,333 | 1,31 | 1,3 |
| 112 | ТК-19 | ТК-20 | 44 | 0,25 | 0,25 | 170,042 | 169,048 | 0,357 | 0,353 | 7,065 | 6,982 | 0,987 | 0,981 |
| 113 | ТК-5 | ТК-6 | 5 | 0,051 | 0,051 | 2,720 | 2,710 | 0,05 | 0,049 | 7,639 | 7,586 | 0,379 | 0,378 |
| 114 | ТК-31 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | 22 | 0,082 | 0,082 | 3,181 | 3,169 | 0,025 | 0,025 | 0,87 | 0,863 | 0,172 | 0,171 |
| 115 | ТК-2 | развет на вет. станцию | 145 | 0,041 | 0,041 | 0,405 | 0,399 | 0,102 | 0,099 | 0,542 | 0,526 | 0,087 | 0,086 |
| 116 | ТК-8 | ул. Советская, 12 | 14 | 0,051 | 0,051 | 0,944 | 0,941 | 0,017 | 0,017 | 0,93 | 0,923 | 0,132 | 0,131 |
| 117 | ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,125 | 0,125 | 3,726 | 3,700 | 0,01 | 0,01 | 0,132 | 0,13 | 0,086 | 0,086 |
| 118 | ТК-1 | ТК-2 | 80 | 0,149 | 0,149 | 23,460 | 23,353 | 0,188 | 0,186 | 2,042 | 2,024 | 0,383 | 0,382 |
| 119 | переход диаметра у ТК-3 | ТК-6 | 47 | 0,082 | 0,082 | 8,832 | 8,782 | 0,406 | 0,402 | 6,649 | 6,575 | 0,476 | 0,474 |
| 120 | развет на Маяков. 8 | ул. Маяковского, 10 | 20 | 0,028 | 0,028 | 0,110 | 0,110 | 0,005 | 0,005 | 0,176 | 0,175 | 0,051 | 0,051 |
| 121 | ТК-2 | ООО «Сапфир» | 17 | 0,051 | 0,051 | 2,171 | 2,164 | 0,108 | 0,107 | 4,875 | 4,841 | 0,303 | 0,302 |
| 122 | пав.3 | пав. 4 | 169 | 0,25 | 0,25 | 91,486 | 89,925 | 0,398 | 0,385 | 2,049 | 1,98 | 0,531 | 0,522 |
| 123 | пав. 4 | УТ-5 | 130 | 0,25 | 0,25 | 91,466 | 89,945 | 0,306 | 0,296 | 2,048 | 1,981 | 0,531 | 0,522 |
| 124 | УТ-1 | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ2 (склад оборудования+ангар) | 4 | 0,05 | 0,05 | 8,483 | 8,469 | 0,378 | 0,377 | 82,116 | 81,86 | 1,231 | 1,229 |
| 125 | УТ-5 | УТ-6 | 65 | 0,25 | 0,25 | 77,367 | 76,332 | 0,11 | 0,107 | 1,466 | 1,427 | 0,449 | 0,443 |
| 126 | УТ-6 | УТ-1 | 124 | 0,082 | 0,082 | 10,232 | 10,206 | 1,272 | 1,265 | 8,919 | 8,874 | 0,552 | 0,551 |
| 127 | УТ-6 | УТ-7 | 25 | 0,25 | 0,25 | 67,127 | 66,133 | 0,032 | 0,031 | 1,105 | 1,072 | 0,39 | 0,384 |
| 128 | УТ-7 | УТ-8 | 291 | 0,25 | 0,25 | 57,986 | 57,017 | 0,276 | 0,267 | 0,825 | 0,798 | 0,337 | 0,331 |
| 129 | УТ-8 | пав. 1 | 3 | 0,1 | 0,1 | 53,637 | 53,510 | 0,297 | 0,296 | 86,22 | 85,812 | 1,946 | 1,941 |
| 130 | пав. 1 | ГТП ГУП «Пассажиравтотранс» | 243 | 0,1 | 0,1 | 53,637 | 53,510 | 24,094 | 23,98 | 86,22 | 85,812 | 1,946 | 1,941 |
| 131 | УТ-8 | УТ-9 | 2 | 0,25 | 0,25 | 4,314 | 3,542 | 0 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0,025 | 0,021 |
| 132 | УТ-9 | ООО «Весна» административное здание, ул. Безымянная, д. 2 | 74 | 0,25 | 0,25 | 1,409 | 1,387 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,008 |
| 133 | УТ-7 | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | 100 | 0,082 | 0,082 | 9,138 | 9,119 | 0,819 | 0,815 | 7,118 | 7,088 | 0,493 | 0,492 |
| 134 | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ1 (АБК+КПП) | 5,5 | 0,05 | 0,05 | 0,901 | 0,898 | 0,006 | 0,006 | 0,94 | 0,934 | 0,131 | 0,13 |
| 135 | узел присоединения № 1 ОАО «Тр | ОАО «Транс-Дубровка» ТЦ1 (ТО и ТР со столярной мастерской+мойка | 45 | 0,05 | 0,05 | 8,236 | 8,223 | 4,006 | 3,993 | 77,414 | 77,162 | 1,195 | 1,193 |
| 136 | УТ-1 | дрос. шайба на Городок «Дружба | 142 | 0,051 | 0,051 | 1,748 | 1,739 | 0,517 | 0,511 | 3,165 | 3,131 | 0,244 | 0,242 |
| 137 | УТ-5 | дрос. шайба на ЭМ-СИ Баухеми Р | 292 | 0,1 | 0,1 | 14,083 | 13,629 | 2,002 | 1,876 | 5,963 | 5,586 | 0,511 | 0,494 |
| 138 | УВ-1 | ТК-4 | 23 | 0,1 | 0,1 | 5,942 | 5,920 | 0,032 | 0,032 | 1,068 | 1,06 | 0,216 | 0,215 |
| 139 | ТК-7 | ТК-8 | 135 | 0,1 | 0,1 | 16,647 | 16,570 | 1,461 | 1,448 | 8,326 | 8,25 | 0,604 | 0,601 |
| 140 | ТК-1 | Молодежная,16 э.у. | 15 | 0,082 | 0,082 | 6,156 | 4,684 | 0,063 | 0,037 | 3,237 | 1,878 | 0,332 | 0,253 |
| 141 | ТК-37 | ТК-7 | 22 | 0,051 | 0,051 | 1,842 | 1,829 | 0,1 | 0,099 | 3,512 | 3,465 | 0,257 | 0,255 |
| 142 | ТК | ТК | 25 | 0,08 | 0,08 | 4,648 | 2,823 | 0,063 | 0,023 | 2,104 | 0,78 | 0,263 | 0,16 |
| 143 | ТК-3 | Дет. отделение (инф. корпус) | 25 | 0,051 | 0,051 | 2,325 | 1,663 | 0,182 | 0,093 | 5,586 | 2,866 | 0,324 | 0,232 |
| 144 | ТК | ТК | 30 | 0,08 | 0,08 | 1,918 | 1,223 | 0,013 | 0,005 | 0,362 | 0,149 | 0,109 | 0,069 |
| 145 | У-1 | ТК-1 | 74 | 0,5 | 0,5 | 565,511 | 409,033 | 0,134 | 0,07 | 1,569 | 0,823 | 0,821 | 0,594 |
| 146 | ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0,05 | 0,05 | 10,475 | 10,437 | 2,441 | 2,423 | 125,173 | 124,27 | 1,52 | 1,514 |
| 147 | ТК | Энергетиков,6 э.у.2 | 94 | 0,07 | 0,07 | 2,275 | 2,224 | 0,125 | 0,119 | 1,021 | 0,976 | 0,168 | 0,165 |
| 148 | ТК-2 | ТК | 50 | 0,149 | 0,149 | 13,759 | 11,315 | 0,046 | 0,031 | 0,705 | 0,478 | 0,225 | 0,185 |
| 149 | ТК-6 | ул. Горького, 14 | 44 | 0,051 | 0,051 | 1,465 | 1,460 | 0,127 | 0,127 | 2,228 | 2,212 | 0,204 | 0,204 |
| 150 | ТК-5 | Маяковского, 40 | 11 | 0,028 | 0,028 | 0,091 | 0,091 | 0,002 | 0,002 | 0,113 | 0,112 | 0,042 | 0,042 |
| 151 | ТК-15 | ТК-16 | 10 | 0,04 | 0,04 | 2,608 | 2,590 | 0,326 | 0,322 | 25,102 | 24,746 | 0,591 | 0,587 |
| 152 | переход диаметра 125\*50 | Гараж ОАО «Ленсвязь» | 5 | 0,051 | 0,051 | 1,453 | 1,432 | 0,014 | 0,014 | 2,192 | 2,128 | 0,203 | 0,2 |
| 153 | ТК | ул. Магистральная, 48 | 55 | 0,08 | 0,08 | 1,311 | 0,619 | 0,011 | 0,003 | 0,171 | 0,039 | 0,074 | 0,035 |
| 154 | ТК-1 | ТК-2 | 109 | 0,082 | 0,082 | 6,063 | 3,785 | 0,445 | 0,174 | 3,14 | 1,228 | 0,327 | 0,204 |
| 155 | переход диаметра | Северная,8 э.у. | 121 | 0,082 | 0,082 | 6,405 | 5,296 | 0,551 | 0,377 | 3,503 | 2,399 | 0,346 | 0,286 |
| 156 | ТК-3 | переход диаметра у ТК-3 | 36 | 0,1 | 0,1 | 8,832 | 8,782 | 0,11 | 0,109 | 2,351 | 2,324 | 0,32 | 0,319 |
| 157 | У-2 | У-3 | 1 | 0,089 | 0,089 | 13,681 | 13,637 | 0,012 | 0,012 | 10,367 | 10,301 | 0,627 | 0,625 |
| 158 | ТК-4 | ул. Комсомольская, 11/13 | 43 | 0,051 | 0,051 | 2,025 | 2,018 | 0,237 | 0,236 | 4,244 | 4,214 | 0,282 | 0,281 |
| 159 | ТЭЦ-8 | У-1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1521,672 | 1248,144 | 0,011 | 0,008 | 9,534 | 6,423 | 2,208 | 1,811 |
| 160 | ТК-4 | ТК-5 | 14 | 0,071 | 0,071 | 2,599 | 2,590 | 0,022 | 0,022 | 1,235 | 1,226 | 0,187 | 0,186 |
| 161 | развет на Кирова, 36 | развет на Кирова, 34, 37 | 30 | 0,026 | 0,026 | 0,076 | 0,071 | 0,004 | 0,004 | 0,111 | 0,094 | 0,041 | 0,038 |
| 162 | ТК-5 | отд. милиции | 47 | 0,051 | 0,051 | 1,518 | 1,507 | 0,146 | 0,144 | 2,389 | 2,355 | 0,212 | 0,21 |
| 163 | ТК-19 | переход диаметров | 43 | 0,082 | 0,082 | 1,514 | 1,508 | 0,011 | 0,011 | 0,2 | 0,198 | 0,082 | 0,081 |
| 164 | ТК-1 | разветна д. Советская 15/20 | 70 | 0,1 | 0,1 | 8,309 | 8,277 | 0,189 | 0,188 | 2,082 | 2,066 | 0,301 | 0,3 |
| 165 | ТК-20 | Переход диам. 125\*100 | 24 | 0,125 | 0,125 | 19,134 | 19,053 | 0,106 | 0,106 | 3,413 | 3,385 | 0,444 | 0,442 |
| 166 | ТК-2 | ТК-3 | 76 | 0,07 | 0,07 | 2,621 | 2,624 | 0,134 | 0,134 | 1,353 | 1,356 | 0,194 | 0,194 |
| 167 | У-10 | Торфоклад/ ремонтный бокс | 6 | 0,028 | 0,028 | 0,785 | 0,778 | 0,116 | 0,114 | 14,822 | 14,565 | 0,363 | 0,36 |
| 168 | разветна д. Советская 15/20 | ул. Советская, 15/20 | 28 | 0,051 | 0,051 | 3,126 | 3,115 | 0,367 | 0,365 | 10,083 | 10,016 | 0,436 | 0,434 |
| 169 | Переход диам. 125\*100 | развет между ТК-1 и ТК-2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 19,133 | 19,054 | 0,143 | 0,142 | 10,993 | 10,903 | 0,694 | 0,691 |
| 170 | ТК-7 | МУК «Районный дом культуры» | 28 | 0,125 | 0,125 | 4,977 | 4,957 | 0,009 | 0,008 | 0,234 | 0,232 | 0,116 | 0,115 |
| 171 | развет на Маяковс. 18 | Маяковского, 16 | 37 | 0,028 | 0,028 | 0,075 | 0,075 | 0,004 | 0,003 | 0,073 | 0,072 | 0,035 | 0,035 |
| 172 | развет на Грибоед. 5 | развет на Грибоед. 6 | 45 | 0,051 | 0,051 | 0,650 | 0,643 | 0,026 | 0,025 | 0,443 | 0,435 | 0,091 | 0,09 |
| 173 | ТК-6 | Кирова 34 | 1 | 0,051 | 0,051 | 0,481 | 0,478 | 0 | 0 | 0,245 | 0,242 | 0,067 | 0,067 |
| 174 | развет на Маяковс. 18 | ул. Маяковского, 18 | 7 | 0,028 | 0,028 | 0,179 | 0,179 | 0,007 | 0,007 | 0,789 | 0,786 | 0,083 | 0,083 |
| 175 | ТК-34 | Кирова, 31 | 90 | 0,125 | 0,125 | 0,618 | 0,611 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,014 | 0,014 |
| 176 | ТК-4 | разв. на скорую помощь | 54 | 0,07 | 0,07 | 3,303 | 3,289 | 0,15 | 0,149 | 2,143 | 2,126 | 0,244 | 0,243 |
| 177 | разветна Грибоед.16 | ТК-38 | 37 | 0,051 | 0,051 | 0,049 | 0,048 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,007 | 0,007 |
| 178 | ТК-3 | развет на д. 24 | 35 | 0,1 | 0,1 | 1,196 | 1,190 | 0,002 | 0,002 | 0,045 | 0,044 | 0,043 | 0,043 |
| 179 | переход диам | разветв д.Молодежная 3 | 41 | 0,082 | 0,082 | 7,009 | 5,780 | 0,223 | 0,152 | 4,193 | 2,855 | 0,378 | 0,312 |
| 180 | развет в д.Новая 19 | Новая, 19 э.у. | 3 | 0,1 | 0,1 | 5,517 | 1,244 | 0,004 | 0 | 0,921 | 0,048 | 0,2 | 0,045 |
| 181 | развет на д. 24 | здание администрации(гараж)+склад | 1 | 0,051 | 0,051 | 0,987 | 0,983 | 0,001 | 0,001 | 1,015 | 1,008 | 0,138 | 0,137 |
| 182 | ТК-1 | перход диам. 150\*100 | 7 | 0,149 | 0,149 | 12,755 | 10,831 | 0,005 | 0,004 | 0,607 | 0,438 | 0,208 | 0,177 |
| 183 | развет на д. 24 | Склад | 28 | © | © | 0,209 | 0,207 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,008 |
| 184 | развет в д.Советская 21 | Советская, 21 э. у. | 4 | © | © | 5,437 | 1,153 | 0,005 | 0 | 0,895 | 0,042 | 0,197 | 0,042 |
| 185 | перход диам. 150\*100 | ТК-2 | 45 | © | © | 12,755 | 10,832 | 0,286 | 0,207 | 4,893 | 3,532 | 0,463 | 0,393 |
| 186 | разветв д.Ладожская 11 | Северная, 11 э.у. | 7 | 0,082 | 0,082 | 12,326 | 9,594 | 0,118 | 0,071 | 12,935 | 7,844 | 0,665 | 0,518 |
| 187 | разветв д.Ладожская 11 | разветв д. Ладожская 11 на э.у2 | 70 | 0,082 | 0,082 | 0,218 | 0,167 | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 | 0,012 | 0,009 |
| 188 | разветв д.Ладожская! 1 на э.у2 | разветв д. Ладожская 11 на э.уЗ | 20 | 0,082 | 0,082 | 0,145 | 0,109 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,006 |
| 189 | разветв д.Ладожская! 1 на э.уЗ | развет в д.Ладож. 11 на э.у.4-5 | 35 | 0,082 | 0,082 | 0,145 | 0,110 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,006 |
| 190 | разветв д.Ладож. 11 на э.у.4-5 | Северная, 11-4 э.у. | 12 | 0,082 | 0,082 | 0,072 | 0,055 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,003 |
| 191 | разветв д.Ладож. 11 на э.у.4-5 | Северная, 11-5 э.у. | 9 | 0,082 | 0,082 | 0,072 | 0,055 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,003 |
| 192 | разветв д.Ладожская! 1 на э.у2 | Северная, 11-3 э.у. | 2 | 0,082 | 0,082 | 0,072 | 0,058 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,003 |
| 193 | ТК-4 | переход диаметра | 18 | 0,1 | 0,1 | 10,175 | 7,426 | 0,073 | 0,039 | 3,118 | 1,664 | 0,369 | 0,269 |
| 194 | ТК-5 | ТК-6 | 88 | 0,125 | 0,125 | 28,567 | 19,441 | 0,869 | 0,403 | 7,596 | 3,523 | 0,663 | 0,451 |
| 195 | ТК-1 | Северная,15 э.у. | 15 | 0,082 | 0,082 | 6,311 | 3,902 | 0,066 | 0,025 | 3,401 | 1,306 | 0,34 | 0,211 |
| 196 | ТК-3 | переход диаметра 1 | 138 | 0,125 | 0,125 | 12,588 | 8,486 | 0,266 | 0,121 | 1,481 | 0,675 | 0,292 | 0,197 |
| 197 | развет на Кирова, 34, 37 | Кирова, 37 э. у. | 10 | 0,026 | 0,026 | 0,009 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 0,005 | 0,005 |
| 198 | разветв д.Северная 3 | перход диаметра | 3 | 0,1 | 0,1 | 8,152 | 6,951 | 0,008 | 0,006 | 2,004 | 1,459 | 0,296 | 0,252 |
| 199 | ТК-1 | ТК-2 | 5 | 0,3 | 0,3 | 337,929 | 335,132 | 0,04 | 0,039 | 6,896 | 6,783 | 1,362 | 1,351 |
| 200 | ТК-6 | Гостиница ГРЭС-8 «Старый город | 28 | 0,051 | 0,051 | 0,651 | 0,648 | 0,016 | 0,016 | 0,445 | 0,442 | 0,091 | 0,09 |
| 201 | разветна гаражи пр.эл.сет. | Гараж пригор. эл. сетей | 12 | 0,051 | 0,051 | 0,894 | 0,883 | 0,013 | 0,013 | 0,835 | 0,815 | 0,125 | 0,123 |
| 202 | УТ-1 | ул. Маяковского, 5 | 4 | 0,125 | 0,125 | 4,657 | 4,640 | 0,001 | 0,001 | 0,205 | 0,204 | 0,108 | 0,108 |
| 203 | развет на Кирова, 35 | Кирова, 33 э. у. | 7 | 0,032 | 0,032 | 0,175 | 0,175 | 0,003 | 0,003 | 0,377 | 0,375 | 0,062 | 0,062 |
| 204 | ТК-11 | ТК-12 | 34 | 0,149 | 0,149 | 47,423 | 47,194 | 0,325 | 0,322 | 8,321 | 8,241 | 0,775 | 0,771 |
| 205 | ТК-1 | ул. Победы, 3 | 50 | 0,082 | 0,082 | 4,148 | 4,132 | 0,096 | 0,095 | 1,475 | 1,463 | 0,224 | 0,223 |
| 206 | ТК-2 | ул. Кирова, 19 | 28 | 0,051 | 0,051 | 1,320 | 1,315 | 0,066 | 0,065 | 1,81 | 1,797 | 0,184 | 0,183 |
| 207 | развет на Грибоед. 6 | Грибоедова, 6 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,119 | 0,119 | 0 | 0 | 0,104 | 0,103 | 0,042 | 0,042 |
| 208 | ТК-4 | ул. Маяковского, 15 | 12 | 0,051 | 0,051 | 3,117 | 3,106 | 0,156 | 0,155 | 10,024 | 9,958 | 0,435 | 0,433 |
| 209 | переход диаметров | ул. Горького, 18/28 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,514 | 1,509 | 0,056 | 0,055 | 2,377 | 2,362 | 0,211 | 0,21 |
| 210 | ТК-5 | ТК-6 | 64 | 0,3 | 0,3 | 337,374 | 334,643 | 0,506 | 0,498 | 6,873 | 6,763 | 1,36 | 1,349 |
| 211 | ТК-1 | ЗАО «Братина» | 34 | 0,07 | 0,07 | 1,944 | 1,938 | 0,033 | 0,033 | 0,747 | 0,743 | 0,144 | 0,143 |
| 212 | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 3 | 40 | 0,051 | 0,051 | 0,559 | 0,557 | 0,017 | 0,017 | 0,33 | 0,327 | 0,078 | 0,078 |
| 213 | ТК-1 | ул. Советская, 7 | 45 | 0,051 | 0,051 | 1,798 | 1,792 | 0,196 | 0,194 | 3,348 | 3,324 | 0,251 | 0,25 |
| 214 | ТК-26 | ул. Победы, 15 | 14 | 0,07 | 0,07 | 0,958 | 0,954 | 0,003 | 0,003 | 0,184 | 0,183 | 0,071 | 0,071 |
| 215 | ТК-2 | ООО «Воли» | 43 | 0,07 | 0,07 | 1,484 | 1,480 | 0,024 | 0,024 | 0,437 | 0,435 | 0,11 | 0,11 |
| 216 | ТК-3 | ТК-4 | 52 | 0,149 | 0,149 | 104,682 | 103,533 | 2,421 | 2,368 | 40,482 | 39,599 | 1,71 | 1,692 |
| 217 | ТК-4 | ТК-6 | 40 | 0,1 | 0,1 | 24,541 | 24,434 | 0,94 | 0,932 | 18,074 | 17,916 | 0,89 | 0,886 |
| 218 | ТК-16 | ТК-1 | 46 | 0,051 | 0,051 | 0,600 | 0,597 | 0,023 | 0,022 | 0,379 | 0,376 | 0,084 | 0,083 |
| 219 | ТК-1 | ГУМО РФ Пушкинская КЭЧ района | 15 | 0,051 | 0,051 | 3,013 | 3,002 | 0,183 | 0,181 | 9,37 | 9,298 | 0,42 | 0,419 |
| 220 | ТК-2 | ул. Кирова, 15 | 20 | 0,051 | 0,051 | 1,257 | 1,253 | 0,043 | 0,042 | 1,643 | 1,631 | 0,175 | 0,175 |
| 221 | ТК-4 | ТК-5 | 57 | 0,149 | 0,149 | 104,464 | 103,320 | 2,643 | 2,585 | 40,314 | 39,437 | 1,707 | 1,688 |
| 222 | ТК-17 | ул. Советская, 11 | 12 | 0,051 | 0,051 | 1,762 | 1,755 | 0,05 | 0,05 | 3,214 | 3,192 | 0,246 | 0,245 |
| 223 | разветв д.Набережная! на э.уЗ | переход диаметра | 40 | © | © | 9,200 | 5,660 | 0,133 | 0,05 | 2,55 | 0,969 | 0,334 | 0,205 |
| 224 | ТК-6 | развет на Кирова, 38 | 22 | 0,026 | 0,026 | 0,180 | 0,173 | 0,033 | 0,031 | 1,165 | 1,081 | 0,096 | 0,093 |
| 225 | разветв д.Северная 5 э.у.2 | разветв д.Северная 5 э.у. 1 | 30 | 0,149 | 0,149 | 8,837 | 6,310 | 0,011 | 0,006 | 0,292 | © | 0,144 | 0,103 |
| 226 | переход диаметра | Пионерская,2 э.у. | 15 | 0,05 | 0,05 | 3,312 | 3,240 | 0,245 | 0,234 | 12,556 | 12,011 | 0,481 | 0,47 |
| 227 | развет на Победы, 14 | развет на Победы, 12 | 28 | 0,034 | 0,034 | 0,093 | 0,092 | 0,002 | 0,002 | 0,042 | 0,041 | 0,029 | 0,029 |
| 228 | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 29 э. у. | 17 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | © | © | 0,022 | 0,021 | 0,014 | 0,013 |
| 229 | ТК-1 | ТК-2 | 70 | 0,205 | 0,205 | 12,551 | 9,754 | © © | 0,006 | 0,111 | 0,067 | 0,108 | 0,084 |
| 230 | ТК-5 | разветна Кирова, 41 | 97 | 0,051 | 0,051 | 1,248 | 1,233 | 0,204 | 0,199 | 1,618 | 1,581 | 0,174 | 0,172 |
| 231 | ТК-1 | секц.задв.в ТК-16 | 39 | 0,082 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | © | © | © | © | © | © |
| 232 | УВ-1 | Победы, 35 | 10 | 0,125 | 0,125 | 0,286 | 0,285 | © | © | ТОО'О | ТОО'О | 0,007 | 0,007 |
| 233 | ТК-5 | Администрат. здание ЦРБ | 12 | 0,028 | 0,028 | 0,422 | 0,420 | 0,067 | 0,067 | 4,298 | 4,269 | 0,195 | 0,194 |
| 234 | ТК-6 | ул. Комсомольская, 12/11 | 20 | 0,082 | 0,082 | 2,074 | 2,066 | © о | © © | 0,372 | 0,369 | 0,112 | 0,111 |
| 235 | ТК-5 | Поликлиника | 16 | 0,051 | 0,051 | 2,662 | 2,652 | 0,152 | 0,151 | 7,317 | 7,266 | 0,371 | 0,37 |
| 236 | переход диаметра | разветв .Набережная 1 на э.у4 | 40 | 0,082 | 0,082 | 9,199 | 5,661 | 0,375 | 0,142 | 7,212 | 2,739 | 0,496 | 0,305 |
| 237 | развет на Кирова, 38 | развет на Кирова, 39 | 8 | 0,026 | 0,026 | 0,123 | 0,117 | 0,006 | 0,005 | 0,548 | 0,496 | 0,066 | 0,063 |
| 238 | ТК-10 | ТК-11 | 62 | 0,3 | 0,3 | 325,019 | 322,452 | 0,455 | 0,448 | 6,381 | 6,281 | 1,31 | 1,3 |
| 239 | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,205 | 0,205 | 112,404 | 111,751 | 0,403 | 0,398 | 8,751 | 8,649 | 0,97 | 0,965 |
| 240 | ТК-6 | МОУ ДОД «Кировская детская муз | 25 | 0,051 | 0,051 | 2,720 | 2,710 | 0,248 | 0,247 | 7,639 | 7,586 | 0,379 | 0,378 |
| 241 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Горького, 4/25 | 13 | 0,051 | 0,051 | 1,559 | 1,553 | 0,043 | 0,042 | 2,519 | 2,501 | 0,217 | 0,217 |
| 242 | ТК-3 | ул. Театральная, 5/4 | 62 | 0,051 | 0,051 | 1,695 | 1,688 | 0,24 | 0,238 | 2,975 | 2,954 | 0,236 | 0,235 |
| 243 | ТК-12 | Санаторий-про филакторий | 20 | 0,032 | 0,032 | 1,325 | 1,320 | 0,544 | 0,54 | 20,914 | 20,765 | 0,469 | 0,468 |
| 244 | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 24 | 68 | 0,051 | 0,051 | 2,039 | 2,032 | 0,38 | 0,378 | 4,3 | 4,272 | 0,284 | 0,283 |
| 245 | ТК-4 | переход диаметра | 44 | 0,1 | 0,1 | 12,220 | 8,468 | 0,257 | 0,124 | 4,493 | 2,162 | 0,443 | 0,307 |
| 246 | ТК-3 | ул. Пушкина, 8/24 | 70 | 0,07 | 0,07 | 2,187 | 2,179 | 0,086 | 0,085 | 0,944 | 0,937 | 0,162 | 0,161 |
| 247 | ТК-2 | ТК-3 | 32,5 | 0,1 | 0,1 | 8,617 | 8,572 | 0,095 | 0,094 | 2,238 | 2,215 | 0,313 | 0,311 |
| 248 | ТК-3 | ул. Горького, 22 | 20 | 0,051 | 0,051 | 2,994 | 2,985 | 0,241 | 0,239 | 9,254 | 9,195 | 0,418 | 0,416 |
| 249 | ТК-3 | ТК-4 | 109 | 0,1 | 0,1 | 8,616 | 8,572 | 0,317 | 0,314 | 2,238 | 2,215 | 0,313 | 0,311 |
| 250 | ТК-2 | ТК-3 | 142 | 0,25 | 0,25 | -188,138 | 153,808 | 1,412 | 0,944 | 8,646 | 5,781 | -1,092 | 0,893 |
| 251 | разветна Грибоедова | разветна Грибоед. 3 | 13 | 0,051 | 0,051 | 1,036 | 1,028 | 0,019 | 0,019 | 1,119 | 1,101 | 0,144 | 0,143 |
| 252 | развет на Кирова, 39 | развет на Кирова, 36 | 20 | 0,026 | 0,026 | 0,093 | 0,088 | 0,005 | 0,004 | 0,179 | 0,155 | 0,05 | 0,047 |
| 253 | ТК-2 | ТК-3 | 36 | 0,051 | 0,051 | 0,438 | 0,435 | 0,01 | 0,009 | 0,204 | 0,201 | 0,061 | 0,061 |
| 254 | ТК | ТК | 41 | 0,08 | 0,08 | 18,190 | 12,808 | 1,707 | 0,847 | 32,032 | 15,894 | 1,031 | 0,726 |
| 255 | ТК-10 | переход диаметра 1 | 54 | 0,149 | 0,149 | 8,266 | 5,405 | 0,016 | 0,007 | 0,256 | 0,11 | 0,135 | 0,088 |
| 256 | переход диаметра | ТК-1 | 29 | 0,125 | 0,125 | 19,462 | 12,327 | 0,133 | 0,054 | 3,531 | 1,42 | 0,452 | 0,286 |
| 257 | ТК-3 | развет\_Пионерск4 -6 | 158 | 0,051 | 0,051 | 0,276 | 0,273 | 0,017 | 0,017 | 0,083 | 0,081 | 0,039 | 0,038 |
| 258 | УВ-1 | ТК-36 | 33 | 0,125 | 0,125 | 4,773 | 4,724 | 0,009 | 0,009 | 0,215 | 0,211 | 0,111 | 0,11 |
| 259 | ТК-7 | ТК-6 | 20 | 0,082 | 0,082 | 7,148 | 7,108 | 0,113 | 0,112 | 4,36 | 4,312 | 0,386 | 0,383 |
| 260 | развет\_Пионерск4 -6 | Пионерская,6 э.у. | 56 | 0,051 | 0,051 | 0,125 | 0,124 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,008 | 0,017 | 0,017 |
| 261 | развет\_Пионерск4 -6 | Пионерская,4 э.у. | 56 | 0,051 | 0,051 | 0,150 | 0,149 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | 0,015 | 0,021 | 0,021 |
| 262 | Победы, 32 э. у. | У-6 | 10 | 0,034 | 0,034 | -0,141 | 0,141 | 0,001 | 0,001 | 0,112 | 0,112 | -0,044 | 0,044 |
| 263 | ТК-1 | ТК-2 | 219 | 0,5 | 0,4 | 565,476 | 409,068 | 0,517 | 0,873 | 2,054 | 3,467 | 0,82 | 0,927 |
| 264 | ТК-2 | ГНС | 30 | 0,08 | 0,08 | 0,331 | 0,330 | 0 | 0 | 0,009 | 0,008 | 0,019 | 0,019 |
| 265 | ТК-3 | ТК-4 | 32 | 0,4 | 0,4 | 564,924 | 408,922 | 0,243 | 0,128 | 6,608 | 3,465 | 1,281 | 0,927 |
| 266 | ТК-5 | ТК-1 | 200 | 0,125 | 0,125 | 60,184 | 26,360 | 8,75 | 1,682 | 33,656 | 6,469 | 1,397 | 0,612 |
| 267 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,125 | 0,125 | 19,874 | 14,000 | 0,048 | 0,024 | 3,682 | 1,831 | 0,461 | 0,325 |
| 268 | ТК-2 | Пионерская,3 э.у. | 200 | 0,125 | 0,125 | 16,464 | 10,612 | 0,658 | 0,274 | 2,529 | 1,054 | 0,382 | 0,246 |
| 269 | ТК-1 | ТК-3 | 260 | 0,05 | 0,05 | 0,278 | 0,272 | 0,031 | 0,03 | 0,092 | 0,088 | 0,04 | 0,039 |
| 270 | ТК-6 | ТК-1 | 25 | 0,26 | 0,26 | 0,222 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 271 | ТК-1 | ТК-2 | 7 | 0,26 | 0,26 | 0,219 | 0,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 272 | ТК-2 | ТК-3 | 6 | 0,26 | 0,26 | 0,128 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 273 | ТК-3 | Мира,3 э.у. | 50 | 0,26 | 0,26 | 0,128 | 0,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 274 | ТК-2 | Мира, 11 э.у. | 80 | 0,26 | 0,26 | 0,089 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ТК-5 | ТК-6 | 117 | 0,4 | 0,4 | 504,693 | 382,609 | 0,71 | 0,408 | 5,276 | 3,034 | 1,144 | 0,867 |
| 276 | ТК-2 | ТК-3 | 379 | 0,4 | 0,4 | 565,040 | 408,806 | 2,881 | 1,509 | 6,611 | 3,463 | 1,281 | 0,927 |
| 277 | ТК-6 | ТК-7 | 300 | 0,4 | 0,4 | 504,435 | 382,508 | 1,818 | 1,046 | 5,27 | 3,032 | 1,144 | 0,867 |
| 278 | ТК-7 | ТК-1 | 91 | 0,257 | 0,257 | 82,481 | 49,460 | 0,151 | 0,054 | 1,442 | 0,52 | 0,453 | 0,272 |
| 279 | разветна д.Набережн. 11-13 | Набережная, 13 э.у. | 45 | 0,08 | 0,08 | 4,347 | 2,543 | 0,108 | 0,037 | 1,841 | 0,634 | 0,246 | 0,144 |
| 280 | разветна д.Набережн. 11-13 | Набережная, 11 э.у.1 | 84 | 0,08 | 0,08 | 5,082 | 3,565 | 0,274 | 0,135 | 2,513 | 1,241 | 0,288 | 0,202 |
| 281 | ТК-1 | разветна ввод | 5 | 0,125 | 0,125 | 9,901 | 6,456 | 0,006 | 0,003 | 0,918 | 0,392 | 0,23 | © (Л |
| 282 | разветна ввод | разветна д.Набережн. 11-13 | 97 | 0,125 | 0,125 | 9,431 | 6,105 | 0,105 | 0,044 | 0,833 | 0,351 | 0,219 | 0,142 |
| 283 | разветна ввод | ТК-1 | 16 | 0,051 | 0,051 | 0,470 | 0,351 | 0,005 | 0,003 | 0,234 | 0,132 | 0,066 | 0,049 |
| 284 | ТК-1 | разветна д.Новая 2 | 15 | 0,051 | 0,051 | 0,470 | 0,352 | 0,005 | 0,003 | 0,234 | 0,132 | 0,066 | 0,049 |
| 285 | разветна д.Новая 2 | разветна д.Новая 2а | 50 | 0,051 | 0,051 | 0,386 | 0,297 | 0,01 | 0,006 | 0,159 | 0,095 | 0,054 | 0,041 |
| 286 | разветна д.Новая 2а | Новая,2а э.у. | 10 | 0,051 | 0,051 | 0,122 | 0,093 | 0 | 0 | 0,008 | 0,006 | 0,017 | 0,013 |
| 287 | разветна д.Новая 2 | Новая, 2 э.у. | 1 | 0,051 | 0,051 | 0,084 | 0,054 | 0 | 0 | 0,006 | 0,004 | 0,012 | 0,008 |
| 288 | ТК-1 | ТК-2 | 110 | 0,257 | 0,257 | 72,569 | 43,015 | 0,141 | 0,05 | 1,117 | 0,394 | 0,399 | 0,236 |
| 289 | ТК-2 | ТК | 24 | 0,082 | 0,082 | 7,572 | 6,740 | 0,153 | 0,121 | 4,891 | 3,878 | 0,408 | 0,364 |
| 290 | ТК-2 | ТК-3 | 66 | 0,257 | 0,257 | 64,983 | 36,290 | 0,068 | 0,021 | 0,896 | 0,281 | 0,357 | 0,199 |
| 291 | ТК-3 | разветна д. Пионер. 1 э.у. 1 | 113 | 0,125 | 0,125 | 21,849 | 16,486 | 0,653 | 0,373 | 4,448 | 2,536 | 0,507 | 0,383 |
| 292 | разветна д. Пионер. 1 э.у. 1 | Пионерская, 1 э.у. 1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 0,954 | 0,674 | 0 | 0 | 0,004 | 0,002 | 0,015 | 0,011 |
| 293 | разветна д. Пионер. 1 э.у. 1 | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | 8 | 0,1 | 0,1 | 17,578 | 12,577 | 0,097 | 0,049 | 9,281 | 4,758 | 0,638 | 0,456 |
| 294 | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | Пионерская,1 э.у.2 | 10 | 0,15 | 0,15 | 7,334 | 5,217 | 0,003 | 0,001 | 0,195 | 0,099 | 0,118 | 0,084 |
| 295 | разветна д.Пионер.1 э.у.2 | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | 25 | 0,1 | 0,1 | 10,243 | 7,360 | 0,103 | 0,053 | 3,16 | 1,635 | 0,372 | 0,267 |
| 296 | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | Пионерская, 1 э.у.3 | 10 | 0,15 | 0,15 | 4,621 | 3,297 | 0,001 | 0,001 | 0,078 | 0,04 | 0,074 | 0,053 |
| 297 | разветна д.Пионер.1 э.у.3 | переход диаметра в д.Пионер. 1 | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,622 | 4,063 | 0,246 | 0,129 | 2,701 | 1,415 | 0,303 | 0,219 |
| 298 | переход диаметра в д.Пионер. 1 | Пионерская,1 э.у.4 | 10 | 0,051 | 0,051 | 5,621 | 4,064 | 0,423 | 0,221 | 32,532 | 17,021 | 0,784 | 0,567 |
| 299 | ТК-3 | ТК-1 | 51 | 0,205 | 0,205 | 67,722 | 42,611 | 0,211 | 0,084 | 3,181 | 1,262 | 0,585 | 0,368 |
| 300 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 13,081 | 5,784 | 0,067 | 0,013 | 5,146 | 1,012 | 0,474 | 0,21 |
| 301 | ТК-2 | ТК-3 | 35 | 0,07 | 0,07 | 9,610 | 3,478 | 0,821 | 0,108 | 18,041 | 2,376 | 0,711 | 0,258 |
| 302 | ТК-3 | разветна д.Новая 6,8 | 32 | 0,08 | 0,08 | 4,521 | 0,081 | 0,083 | 0 | 1,992 | 0,001 | 0,256 | 0,005 |
| 303 | разветна д.Новая 6,8 | Новая,6 э.у. | 30 | 0,08 | 0,08 | 0,141 | 0,126 | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,008 | 0,007 |
| 304 | разветна д.Новая 6,8 | Новая,8 э.у. | 10 | 0,08 | 0,08 | 4,380 | 0,045 | 0,024 | 0 | 1,869 | 0 | 0,248 | 0,003 |
| 305 | ТК-3 | Новая,10 э.у. | 31 | 0,07 | 0,07 | 5,089 | 3,398 | 0,204 | 0,091 | 5,072 | 2,268 | 0,377 | 0,252 |
| 306 | ТК-2 | Новая,14/2 э.у. | 49 | 0,051 | 0,051 | 3,470 | 2,306 | 0,791 | 0,35 | 12,419 | 5,494 | 0,484 | 0,322 |
| 307 | ТК-1 | Новая, 16 э.у. | 78 | 0,082 | 0,082 | 7,344 | 4,428 | 0,467 | 0,17 | 4,602 | 1,679 | 0,396 | 0,239 |
| 308 | ТК-4 | Энергетиков,! э.у. | 15 | 0,1 | 0,1 | 4,637 | 3,959 | 0,013 | 0,009 | 0,652 | 0,476 | 0,168 | 0,144 |
| 309 | разветв д.Новая 12 | Новая, 12 э.у. | 20 | 0,08 | 0,08 | 9,794 | 6,009 | 0,242 | 0,091 | 9,302 | 3,51 | 0,555 | 0,341 |
| 310 | разветв д.Новая 12 | Новая, 12 э.у. | 15 | 0,08 | 0,08 | 4,288 | 3,002 | 0,035 | 0,017 | 1,792 | 0,881 | 0,243 | 0,17 |
| 311 | ТК-6 | разветв д.Энергет.5 | 40 | 0,149 | 0,149 | 21,806 | 16,788 | 0,081 | 0,048 | 1,765 | 1,048 | 0,356 | 0,274 |
| 312 | разветв д.Энергет.5 | Энергетиков,5 э.у. | 32 | о (Л | о (Л | 1,944 | 1,927 | ТОО'О | ТОО'О | 0,014 | 0,014 | 0,031 | 0,031 |
| 313 | разветв д.Энергет.5 | разветна д. Энергет. 9,11 | 55 | 0,149 | 0,149 | 11,897 | 8,285 | 0,033 | 0,016 | 0,528 | 0,257 | 0,194 | 0,135 |
| 314 | разветна д.Энергет.9,11 | Энергетиков,9 э.у. | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,103 | 4,158 | 0,087 | 0,058 | 2,227 | 1,481 | 0,275 | 0,224 |
| 315 | ТК-6 | Энергетиков,7 э.у. | 155 | 0,125 | 0,125 | 6,759 | 2,656 | 0,087 | 0,014 | 0,43 | 0,068 | 0,157 | 0,062 |
| 316 | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,257 | 0,257 | -24,595 | 22,799 | 0,006 | 0,005 | 0,13 | 0,112 | -0,135 | 0,125 |
| 317 | ТК-4 | ТК-5 | 90 | 0,205 | 0,205 | -34,776 | 30,220 | 0,098 | 0,074 | 0,842 | 0,636 | -0,3 | 0,261 |
| 318 | разветв д.Новая 7 э.у.2 | Новая,7 э.у.2 | 5 | 0,08 | 0,08 | 6,732 | 5,242 | 0,029 | 0,017 | 4,403 | 2,674 | 0,382 | 0,297 |
| 319 | разветна д.Новая 5 | Новая,5 э.у. | 8 | 0,08 | 0,08 | 7,946 | 7,910 | 0,064 | 0,063 | 6,129 | 6,074 | 0,45 | 0,448 |
| 320 | разветна д.Новая 5 | разветна д.Новая 5а-5б | 25 | 0,125 | 0,125 | 1,466 | 1,424 | ТОО'О | ТОО'О | 0,021 | 0,02 | 0,034 | 0,033 |
| 321 | разветна д.Новая 5а-5б | Новая, 1-1 э.у | 10 | 0,08 | 0,08 | 1,184 | 1,162 | 0,002 | 0,002 | 0,14 | 0,135 | 0,067 | 0,066 |
| 322 | разветна д.Новая 5а-5б | Новая,5а э.у. | 15 | 0,08 | 0,08 | 0,281 | 0,263 | 0 | 0 | 0,006 | 0,005 | 0,016 | 0,015 |
| 323 | ТК-6 | ТК-7 | 4 | 0,257 | 0,257 | -69,265 | 57,277 | 0,005 | 0,004 | 1,018 | 0,697 | -0,38 | 0,315 |
| 324 | ТК-6 | ТК-1 | 71 | 0,1 | 0,1 | 11,677 | 7,335 | 0,379 | о (Л | 4,103 | 1,624 | 0,424 | 0,266 |
| 325 | разветв д.Новая 18 э.у.1 | Новая, 18 э.у. | 7 | 0,08 | 0,08 | 5,039 | 3,069 | 0,022 | 0,008 | 2,472 | 0,921 | 0,286 | 0,174 |
| 326 | ТК-1 | Набержная,6 э.у. | 145 | 0,051 | 0,051 | 1,094 | 1,041 | 0,235 | 0,213 | 1,247 | 1,129 | 0,153 | 0,145 |
| 327 | ТК-9 | Новая,30 э.у. | 24 | 0,1 | 0,1 | 4,578 | 2,770 | 0,02 | 0,007 | 0,636 | 0,235 | 0,166 | 0,1 |
| 328 | ТК-9 | ТК-1 | 28 | 0,149 | 0,149 | 17,282 | 12,699 | 0,036 | 0,019 | 1,111 | 0,601 | 0,282 | 0,207 |
| 329 | ТК-1 | Новая, 11 э.у. | 15 | 0,082 | 0,082 | 8,531 | 6,756 | 0,121 | 0,076 | 6,205 | 3,897 | 0,46 | 0,364 |
| 330 | ТК-1 | Новая,9 э.у. | 50 | 0,125 | 0,125 | 8,750 | 5,943 | 0,047 | 0,022 | 0,718 | 0,333 | 0,203 | 0,138 |
| 331 | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 0,205 | 0,205 | -96,964 | 76,370 | 0,18 | 0,112 | 6,514 | 4,044 | -0,837 | 0,659 |
| 332 | ТК-10 | ТК-11 | 71 | 0,205 | 0,205 | -105,232 | 81,774 | 0,626 | 0,378 | 7,671 | 4,635 | -0,908 | 0,706 |
| 333 | ТК-11 | Новая,32 э.у. | 46 | 0,1 | 0,1 | 17,195 | 16,099 | 0,531 | 0,466 | 8,883 | 7,788 | 0,624 | 0,584 |
| 334 | ТК-11 | ТК-1 | 80 | 0,1 | 0,1 | 7,957 | 6,409 | 0,199 | 0,129 | 1,91 | 1,241 | 0,289 | 0,232 |
| 335 | ТК-1 | ТК-2 | 34 | 0,051 | 0,051 | 4,819 | 3,866 | 1,057 | 0,681 | 23,92 | 15,409 | 0,672 | 0,539 |
| 336 | ТК-1 | Новая, 13-1 э.у. | 40 | 0,051 | 0,051 | 3,136 | 2,545 | 0,528 | 0,348 | 10,149 | 6,689 | 0,437 | 0,355 |
| 337 | ТК-2 | Новая 13-2 э.у. | 15 | 0,051 | 0,051 | 3,148 | 2,558 | 0,199 | 0,132 | 10,223 | 6,759 | 0,439 | 0,357 |
| 338 | ТК-2 | Маяковского,36 э.у. | 80 | 0,039 | 0,039 | 0,557 | 0,464 | 0,138 | 0,096 | 1,325 | 0,923 | 0,133 | 0,111 |
| 339 | ТК-11 | ТК-12 | 104 | 0,205 | 0,205 | -130,389 | 104,277 | 1,408 | 0,901 | 11,771 | 7,532 | -1,125 | 0,9 |
| 340 | ТК-12 | Новая, 15 э.у. | 46 | 0,1 | 0,1 | 3,053 | 2,427 | 0,017 | 0,011 | 0,284 | 0,181 | 0,111 | 0,088 |
| 341 | ТК-12 | ТК-13 | 113 | 0,205 | 0,205 | -133,450 | 106,695 | 1,602 | 1,025 | 12,33 | 7,885 | -1,152 | 0,921 |
| 342 | ТК-13 | Новая, 17 э.у. | 73 | 0,1 | 0,1 | 8,337 | 6,806 | 0,199 | 0,133 | 2,096 | 1,399 | 0,302 | 0,247 |
| 343 | ТК-13 | ТК-14 | 3 | 0,149 | 0,149 | 20,104 | 9,231 | 0,005 | ТОО'О | 1,501 | 0,319 | 0,328 | 0,151 |
| 344 | ТК-14 | ТК-1 | 100 | 0,149 | 0,149 | 8,268 | 6,091 | 0,029 | 0,016 | 0,256 | 0,14 | 0,135 | 0,1 |
| 345 | ТК-1 | ТК-2 | 15 | 0,125 | 0,125 | 5,825 | 5,371 | 0,006 | 0,005 | 0,32 | 0,272 | 0,135 | 0,125 |
| 346 | ТК-2 | Ладожская,5 э.у. | 132 | 0,051 | 0,051 | 1,400 | 1,279 | 0,349 | 0,292 | 2,034 | 1,7 | 0,195 | 0,178 |
| 347 | ТК-2 | Новая,38 э.у. | 22 | 0,051 | 0,051 | 4,425 | 4,092 | 0,577 | 0,494 | 20,177 | 17,262 | 0,617 | 0,571 |
| 348 | ТК-14 | ТК-15 | 95 | 0,149 | 0,149 | 11,835 | 3,140 | 0,057 | 0,004 | 0,523 | 0,038 | 0,193 | 0,051 |
| 349 | ТК-15 | развет в д.Новая 19 | 105 | 0,149 | 0,149 | 11,831 | 3,144 | 0,063 | 0,005 | 0,522 | 0,038 | 0,193 | 0,051 |
| 350 | развет в д.Новая 19 | развет в д.Советская 21 | 125 | 0,149 | 0,149 | 6,310 | 1,905 | 0,022 | 0,002 | 0,15 | 0,014 | 0,103 | 0,031 |
| 351 | развет в д.Советская 21 | ТК-16 | 55 | 0,149 | 0,149 | 0,867 | 0,757 | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 | 0,014 | 0,012 |
| 352 | ТК-16 | Советская, 36 э. у. | 45 | 0,02 | 0,02 | 0,178 | 0,134 | 0,264 | 0,15 | 4,514 | 2,561 | 0,162 | 0,122 |
| 353 | ТК-16 | разветна д.Советская 34 | 54 | 0,08 | 0,08 | 0,687 | 0,625 | 0,003 | 0,003 | 0,048 | 0,04 | 0,039 | 0,035 |
| 354 | разветна д.Советская 34 | ТК-3 | 23 | 0,08 | 0,08 | 0,686 | 0,626 | 0,001 | 0,001 | 0,048 | 0,04 | 0,039 | 0,035 |
| 355 | ТК-3 | Маяковского, 32 э. у. | 25 | 0,08 | 0,08 | 0,375 | 0,316 | 0 | 0 | 0,015 | 0,008 | 0,021 | 0,018 |
| 356 | ТК-3 | Маяковского, 34 э. у. | 10 | 0,08 | 0,08 | 0,311 | 0,310 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 0,018 | 0,018 |
| 357 | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 0,257 | 0,257 | -75,080 | 60,925 | 0,028 | 0,018 | 1,195 | 0,788 | -0,412 | 0,335 |
| 358 | ТК-8 | ТК-9 | 168 | 0,257 | 0,257 | -75,082 | 60,923 | 0,261 | 0,172 | 1,195 | 0,788 | -0,412 | 0,335 |
| 359 | ТК-7 | Новая,28 э.у. | 5 | 0,1 | 0,1 | 5,815 | 3,649 | 0,007 | 0,003 | 1,023 | 0,405 | 0,211 | 0,132 |
| 360 | ТК-4 | ТК-5 | 122 | 0,4 | 0,4 | 564,914 | 408,932 | 0,838 | 0,44 | 5,976 | 3,135 | 1,281 | 0,927 |
| 361 | ТК-7 | ТК-8 | 77 | 0,4 | 0,4 | 420,767 | 332,099 | 0,325 | 0,202 | 3,668 | 2,287 | 0,954 | 0,753 |
| 362 | ТК-8 | ТК-9 | 186 | 0,4 | 0,4 | 420,743 | 332,123 | 0,785 | 0,489 | 3,668 | 2,287 | 0,954 | 0,753 |
| 363 | ТК-9 | ТК-10 | 83 | 0,4 | 0,4 | 414,070 | 327,318 | 0,339 | 0,212 | 3,553 | 2,221 | 0,939 | 0,742 |
| 364 | ТК-10 | ТК-1 | 33 | 0,051 | 0,051 | 1,838 | 1,655 | 0,15 | 0,122 | 3,497 | 2,838 | 0,256 | 0,231 |
| 365 | ТК-1 | Набережная,9а э.у. | 30 | 0,026 | 0,026 | 0,820 | 0,659 | 0,93 | 0,601 | 23,848 | 15,411 | 0,44 | 0,354 |
| 366 | ТК-1 | Набережная,9 э.у. | 5 | 0,039 | 0,039 | 1,017 | 0,996 | 0,029 | 0,027 | 4,385 | 4,204 | 0,243 | 0,238 |
| 367 | ТК-10 | ТК-11 | 48 | 0,4 | 0,4 | 412,207 | 325,689 | 0,176 | 0,11 | 3,185 | 1,99 | 0,935 | 0,738 |
| 368 | ТК-11 | ТК-12 | 10 | 0,4 | 0,4 | 182,946 | 174,374 | 0,009 | 0,008 | 0,696 | 0,632 | 0,415 | 0,395 |
| 369 | ТК-11 | ТК-1 | 101 | 0,257 | 0,257 | 229,247 | 151,330 | То | 0,562 | 11,102 | 4,842 | 1,259 | 0,831 |
| 370 | ТК-1 | разветв д.Набережная 7 э.у.1 | 30 | 0,125 | 0,125 | 19,461 | 12,328 | 0,138 | 0,055 | 3,531 | 1,421 | 0,452 | 0,286 |
| 371 | разветв д. Набережная 7 э.у.1 | Набережная, 7 э.у. 1 | 3 | 0,08 | 0,08 | 6,530 | 3,587 | 0,016 | 0,005 | 4,144 | 1,256 | 0,37 | 0,203 |
| 372 | ТК-1 | ТК-2 | 182 | 0,257 | 0,257 | 209,768 | 139,020 | 1,946 | 0,855 | 9,297 | 4,087 | 1,152 | 0,764 |
| 373 | ТК-2 | ТК-3 | 86 | 0,257 | 0,257 | 187,756 | 126,193 | 0,737 | 0,333 | 7,45 | 3,369 | 1,031 | 0,693 |
| 374 | ТК-3 | разветв д.БПС 6 | 16 | 0,148 | 0,148 | 40,039 | 27,774 | 0,113 | 0,055 | 6,148 | 2,962 | 0,663 | 0,46 |
| 375 | разветв д.БПС 6 | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | 50 | 0,125 | 0,125 | 23,553 | 16,817 | 0,336 | 0,171 | 5,167 | 2,638 | 0,547 | 0,39 |
| 376 | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | БПС,6 э.у.3 | 6 | 0,1 | 0,1 | 8,246 | 5,494 | 0,016 | 0,007 | 2,05 | 0,913 | 0,299 | 0,199 |
| 377 | разветв д.БПС 6 на э.у.2 | разветв д.БПС 6 на э.у. 1 | 35 | 0,125 | 0,125 | 15,306 | 11,325 | 0,099 | 0,055 | 2,187 | 1,2 | 0,355 | 0,263 |
| 378 | разветв д.БПС 6 на э.у. 1 | БПС,6 э.у.4 | 5 | 0,082 | 0,082 | 8,295 | 5,546 | 0,038 | 0,017 | 5,867 | 2,629 | 0,447 | 0,299 |
| 379 | разветв д.Молодежная 3 | Молодежная,5 э.у. | 17 | 0,082 | 0,082 | 3,516 | 2,902 | 0,023 | 0,016 | 1,061 | 0,725 | 0,19 | 0,157 |
| 380 | разветв д.Молодежная 3 | Молодежная,3 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 3,492 | 2,878 | 0,007 | 0,005 | 1,047 | 0,713 | 0,188 | 0,155 |
| 381 | разветв д.БПС 6 | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | 3 | 0,125 | 0,125 | 16,486 | 10,958 | 0,01 | 0,004 | 2,536 | 1,123 | 0,383 | 0,254 |
| 382 | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | БПС,6 э.у.1 | 40 | 0,082 | 0,082 | 8,284 | 5,523 | 0,304 | 0,136 | 5,852 | 2,607 | 0,447 | 0,298 |
| 383 | разветв д.БПС 6 на э.у 3-4 | БПС,6 э.у.2 | 8 | 0,082 | 0,082 | 8,201 | 5,435 | 0,06 | 0,026 | 5,736 | 2,525 | 0,442 | 0,293 |
| 384 | ТК-2 | ТК-1 | 100 | 0,149 | 0,149 | 21,989 | 12,850 | 0,206 | 0,071 | 1,795 | 0,616 | 0,359 | 0,21 |
| 385 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 21,851 | 12,904 | 0,186 | 0,065 | 14,333 | 5,008 | 0,793 | 0,468 |
| 386 | ТК-2 | Энергетиков, 12 э.у. | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,617 | 3,399 | 0,028 | 0,01 | 2,696 | 0,992 | 0,303 | 0,183 |
| 387 | ТК-1 | Маяковского,! 14 э.у. | 25 | 0,026 | 0,026 | 0,134 | 0,049 | 0,021 | 0,002 | 0,651 | 0,049 | 0,072 | 0,026 |
| 388 | ТК-12 | разветна д.Набережная 3 | 82 | 0,149 | 0,149 | 26,892 | 17,158 | 0,253 | 0,103 | 2,681 | 1,095 | 0,439 | 0,28 |
| 389 | разветна д.Набережная 3 | Набережная, 3 э. у. | 53 | 0,051 | 0,051 | 5,676 | 2,209 | 2,285 | 0,348 | 33,166 | 5,046 | 0,792 | 0,308 |
| 390 | разветна д.Набережная 3 | разветв д.БПС 2 | 81 | 0,205 | 0,205 | 21,213 | 14,952 | 0,029 | 0,015 | 0,315 | 0,157 | 0,183 | 0,129 |
| 391 | разветв д.БПС 2 | БПС,2 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,703 | 3,594 | 0,018 | 0,007 | 2,779 | 1,108 | 0,308 | 0,194 |
| 392 | разветв д.БПС 2 | разветв д. БПС 4/2 | 82 | 0,205 | 0,205 | 15,504 | 11,365 | 0,016 | 0,009 | 0,169 | 0,091 | 0,134 | 0,098 |
| 393 | разветв д. БПС 4/2 | ТК-1 | 56 | 0,205 | 0,205 | 9,707 | 7,910 | 0,004 | 0,003 | 0,067 | 0,045 | 0,084 | 0,068 |
| 394 | разветв д. БПС 4/2 | БПС,4/2 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,790 | 3,462 | 0,019 | 0,007 | 2,865 | 1,029 | 0,312 | 0,187 |
| 395 | ТК-1 | Молодежная,6 э.у. | 20 | 0,082 | 0,082 | 4,966 | 3,266 | 0,055 | 0,024 | 2,11 | 0,917 | 0,268 | 0,176 |
| 396 | ТК-1 | Молодежная,4 э.у. | 127 | 0,082 | 0,082 | 4,736 | 4,648 | 0,317 | 0,305 | 1,92 | 1,849 | 0,256 | 0,251 |
| 397 | ТК-3 | ТК-4 | 10 | 0,257 | 0,257 | 147,706 | 98,430 | 0,053 | 0,024 | 4,613 | 2,051 | 0,811 | 0,541 |
| 398 | ТК-4 | ТК-5 | 60 | 0,205 | 0,205 | 147,705 | 98,431 | 1,042 | 0,463 | 15,102 | 6,712 | 1,275 | 0,85 |
| 399 | ТК-1 | Молодежная, 14 э.у. | 33 | 0,07 | 0,07 | 4,513 | 3,599 | 0,171 | 0,109 | 3,991 | 2,542 | 0,334 | 0,266 |
| 400 | ТК-1 | ТК-2 | 27 | 0,1 | 0,1 | 4,670 | 3,758 | 0,023 | 0,015 | 0,661 | 0,43 | 0,169 | 0,136 |
| 401 | ТК-2 | БПС, 12 э.у. | 78 | 0,07 | 0,07 | 4,670 | 3,759 | 0,433 | 0,281 | 4,273 | 2,773 | 0,346 | 0,278 |
| 402 | ТК-5 | разветна д.БПС 10 | 59 | 0,149 | 0,149 | 38,861 | 30,755 | 0,379 | 0,238 | 5,591 | 3,505 | 0,635 | 0,503 |
| 403 | разветна д.БПС 10 | ТК-1 | 35 | 0,149 | 0,149 | 9,184 | 7,355 | 0,014 | 0,009 | 0,316 | 0,203 | 0,15 | 0,12 |
| 404 | ТК-5 | ТК-6 | 10 | 0,205 | 0,205 | 108,839 | 67,682 | 0,094 | 0,037 | 8,205 | 3,177 | 0,939 | 0,584 |
| 405 | ТК-6 | БПС,12а э.у. | 16 | 0,051 | 0,051 | 3,031 | 2,016 | 0,197 | 0,087 | 9,48 | 4,206 | 0,423 | 0,281 |
| 406 | разветна д.БПС 10 | разветв д.БПС 10 на э.у. | 25 | 0,149 | 0,149 | 29,675 | 23,402 | 0,106 | 0,066 | 3,264 | 2,032 | 0,485 | 0,382 |
| 407 | разветв д.БПС 10 на э.у. | БПСД0 э.у. | 3 | 0,07 | 0,07 | 8,508 | 6,635 | 0,055 | 0,034 | 14,145 | 8,612 | 0,63 | 0,491 |
| 408 | разветв д.БПС 10 на э.у. | ТК-1 | 157 | 0,149 | 0,149 | 21,165 | 16,768 | 0,3 | 0,189 | 1,663 | 1,046 | 0,346 | 0,274 |
| 409 | ТК-1 | Молодежная,7 э.у. | 12 | 0,07 | 0,07 | 8,404 | 5,943 | 0,215 | 0,108 | 13,801 | 6,912 | 0,622 | 0,44 |
| 410 | ТК-2 | Молодежная,8 э.у. | 22 | 0,07 | 0,07 | 10,417 | 8,597 | 0,606 | 0,413 | 21,19 | 14,441 | 0,771 | 0,636 |
| 411 | ТК-2 | Молодежная, 12 э.у. | 34 | 0,051 | 0,051 | 2,337 | 2,236 | 0,25 | 0,228 | 5,646 | 5,168 | 0,326 | 0,312 |
| 412 | ТК-6 | ТК-7 | 126 | 0,205 | 0,205 | 105,807 | 65,666 | 1,124 | 0,433 | 7,755 | 2,991 | 0,913 | 0,567 |
| 413 | ТК-7 | ТК-1 | 72 | 0,205 | 0,205 | 45,924 | 31,886 | 0,121 | 0,059 | 1,465 | 0,708 | 0,396 | 0,275 |
| 414 | ТК-1 | БПСД1 э.у. | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,893 | 4,618 | 0,047 | 0,021 | 1,435 | 0,647 | 0,25 | 0,168 |
| 415 | ТК-1 | БПС,9 э.у. | 25 | 0,1 | 0,1 | 9,571 | 6,906 | 0,09 | 0,047 | 2,759 | 1,44 | 0,347 | 0,251 |
| 416 | ТК-1 | ТК-2 | 150 | 0,1 | 0,1 | 29,454 | 20,367 | 5,075 | 2,429 | 26,025 | 12,455 | 1,068 | 0,739 |
| 417 | ТК-2 | БПСД1 э.у. | 13 | 0,071 | 0,071 | 7,562 | 5,219 | 0,175 | 0,084 | 10,377 | 4,953 | 0,544 | 0,376 |
| 418 | ТК-2 | БПСДЗ э.у. | 37 | 0,071 | 0,071 | 4,257 | 0,422 | 0,159 | 0,002 | 3,299 | 0,034 | 0,306 | 0,03 |
| 419 | ТК-2 | Ладожская, 10 э.у. | 177 | 0,125 | 0,125 | 10,559 | 8,937 | 0,24 | 0,172 | 1,044 | 0,749 | 0,245 | 0,207 |
| 420 | ТК-7 | ТК-1 | 48 | 0,149 | 0,149 | 23,221 | 6,388 | 0,11 | 0,008 | 2,001 | 0,154 | 0,379 | 0,104 |
| 421 | ТК-1 | БПС, 14/16 э.у. | 20 | 0,1 | 0,1 | 20,163 | 8,210 | 0,317 | 0,053 | 12,207 | 2,032 | 0,731 | 0,298 |
| 422 | ТК-1 | Молодежная, 15 э.у. | 50 | 0,125 | 0,125 | 3,056 | 1,820 | 0,006 | 0,002 | 0,089 | 0,032 | 0,071 | 0,042 |
| 423 | ТК-7 | ТК-8 | 144 | 0,205 | 0,205 | 36,653 | 27,403 | 0,155 | 0,087 | 0,935 | 0,524 | 0,316 | 0,237 |
| 424 | ТК-8 | ТК-1 | 19 | 0,125 | 0,125 | 32,530 | 24,087 | 0,243 | 0,133 | 9,846 | 5,403 | 0,755 | 0,559 |
| 425 | ТК-1 | ТК-2 | 67 | 0,125 | 0,125 | 25,504 | 18,251 | 0,528 | 0,271 | 6,057 | 3,106 | 0,592 | 0,424 |
| 426 | ТК-2 | разветв д.Ладожская 14 | 50 | 0,125 | 0,125 | 25,502 | 18,253 | 0,394 | 0,202 | 6,056 | 3,107 | 0,592 | 0,424 |
| 427 | разветв д.Ладожская 14 | Ладожская, 14 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 9,691 | 7,009 | 0,052 | 0,027 | 8,002 | 4,193 | 0,523 | 0,378 |
| 428 | разветв д.Ладожская 14 | разветв д.Ладожская 12 | 300 | 0,125 | 0,125 | 15,810 | 11,245 | 0,91 | 0,461 | 2,333 | 1,183 | 0,367 | 0,261 |
| 429 | разветв д.Ладожская 12 | Ладожская,4 э.у. | 120 | 0,082 | 0,082 | 5,554 | 3,790 | 0,411 | 0,192 | 2,637 | 1,232 | 0,3 | 0,204 |
| 430 | разветв д.Ладожская 12 | Ладожская, 12 э.у. | 5 | 0,082 | 0,082 | 10,247 | 7,464 | 0,058 | 0,031 | 8,945 | 4,753 | 0,553 | 0,403 |
| 431 | ТК-12 | ТК-13 | 231 | 0,4 | 0,4 | 156,051 | 157,219 | 0,135 | 0,137 | 0,507 | 0,514 | 0,354 | 0,356 |
| 432 | ТК-13 | разветв д.Набережная 1 | 54 | 0,1 | 0,1 | 23,084 | 15,094 | 1,123 | 0,481 | 15,994 | 6,848 | 0,837 | 0,548 |
| 433 | разветв д.Набережная 1 | разветв д.Набережная 1 на э.у2 | 46 | 0,082 | 0,082 | 8,898 | 5,940 | 0,404 | 0,18 | 6,749 | 3,014 | 0,48 | 0,32 |
| 434 | разветв д.Набережная! на э.у2 | Набережная,! э.у.4 | 5 | 0,065 | 0,065 | 4,407 | 2,932 | 0,036 | 0,016 | 5,613 | 2,492 | 0,378 | 0,252 |
| 435 | разветв д.Набережная! на э.у2 | Набережная,! э.у.5 | 53 | 0,082 | 0,082 | 4,491 | 3,008 | 0,119 | 0,054 | 1,727 | 0,778 | 0,242 | 0,162 |
| 436 | разветв д.Набережная 1 | разветв д.Набережная 1 на э.уЗ | 15 | 0,1 | 0,1 | 14,185 | 9,155 | 0,118 | 0,049 | 6,049 | 2,526 | 0,515 | 0,332 |
| 437 | разветв д.Набережная! на э.уЗ | Набережная,! э.у.3 | 5 | 0,065 | 0,065 | 4,985 | 3,496 | 0,047 | 0,023 | 7,177 | 3,537 | 0,428 | 0,3 |
| 438 | разветв .Набережная! на э.у4 | Набережная,! э.у.2 | 5 | 0,065 | 0,065 | 3,986 | 2,219 | 0,03 | 0,009 | 4,595 | 1,43 | 0,342 | 0,19 |
| 439 | ТК-13 | ТК-14 | 231 | 0,4 | 0,4 | 132,896 | 142,196 | 0,098 | 0,112 | 0,368 | 0,421 | 0,301 | 0,322 |
| 440 | ТК-14 | ТК-15 | 4 | 0,408 | 0,408 | 254,725 | 240,572 | 0,006 | 0,005 | 1,214 | 1,083 | 0,555 | 0,524 |
| 441 | ТК-14 | ТК-1 | 218 | 0,25 | 0,25 | -121,900 | 98,305 | 0,911 | 0,593 | 3,634 | 2,365 | -0,707 | 0,571 |
| 442 | ТК-1 | разветв д.Северная 5 э.у. 1 | 76 | 0,149 | 0,149 | 13,000 | 9,200 | 0,055 | 0,028 | 0,63 | 0,317 | 0,212 | о (Л |
| 443 | разветв д.Северная 5 э.у. 1 | Северная,5 э.у.1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,071 | 1,439 | 0,032 | 0,015 | 4,92 | 2,382 | 0,3 | 0,209 |
| 444 | ТК-1 | разветв д. Северная 3 на э.у. | 71 | 0,25 | 0,25 | -163,012 | 133,057 | 0,599 | 0,4 | 6,493 | 4,328 | -0,946 | 0,772 |
| 445 | разветв д. Северная 3 на э.у. | Северная,3 э.у.1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 6,168 | 4,667 | 0,021 | 0,012 | 3,249 | 1,865 | 0,333 | 0,252 |
| 446 | разветв д.Северная 3 | ТК-2 | 36 | 0,25 | 0,25 | -183,493 | 149,305 | 0,385 | 0,255 | 8,225 | 5,448 | -1,065 | 0,867 |
| 447 | ТК-2 | ТК-1 | 5 | 0,149 | 0,149 | 4,641 | 4,507 | 0,001 | 0,001 | 0,082 | 0,077 | 0,076 | 0,074 |
| 448 | ТК-1 | Северная,4 э.у. | 5 | 0,1 | 0,1 | 2,208 | 2,155 | 0,001 | 0,001 | о (Л | 0,143 | 0,08 | 0,078 |
| 449 | ТК-1 | Северная,6 э.у. | 5 | 0,07 | 0,07 | 2,433 | 2,352 | 0,008 | 0,007 | 1,167 | 1,091 | 0,18 | 0,174 |
| 450 | ТК-15 | ТК-1 | 200 | 0,125 | 0,125 | 20,874 | 17,152 | 1,056 | 0,714 | 4,061 | 2,744 | 0,485 | 0,398 |
| 451 | ТК-1 | Северная,2а э.у. | 27 | 0,051 | 0,051 | 0,512 | 0,502 | о о | 0,009 | 0,277 | 0,266 | 0,071 | 0,07 |
| 452 | ТК-1 | ТК-2 | 38 | 0,125 | 0,125 | 20,356 | 16,657 | 0,191 | 0,128 | 3,862 | 2,589 | 0,473 | 0,387 |
| 453 | ТК-2 | Северная,2б э.у. | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,560 | 0,557 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 454 | ТК-8 | ТК-7 | 72 | 0,1 | 0,1 | 8,592 | 8,544 | 0,208 | 0,206 | 2,226 | 2,201 | 0,312 | 0,31 |
| 455 | разветна д.Новая 2а | разветна д.Новая4 | 15 | 0,051 | 0,051 | 0,263 | 0,204 | 0,001 | 0,001 | 0,075 | 0,031 | 0,037 | 0,029 |
| 456 | У-6 | Победы, 34 э. у. | 10 | 0,034 | 0,034 | 0,118 | 0,118 | 0,001 | 0,001 | 0,074 | 0,073 | 0,037 | 0,037 |
| 457 | ТК-4 | разветв д.Северная 8а | 266 | 0,082 | 0,082 | 13,386 | 10,809 | 5,273 | 3,441 | 15,25 | 9,951 | 0,722 | 0,583 |
| 458 | ТК-13 | ТК-14 | 56 | 0,149 | 0,149 | 47,422 | 47,196 | 0,536 | 0,531 | 8,32 | 8,241 | 0,775 | 0,771 |
| 459 | ТК-8 | ул. Комсомольская, 8 | 8 | 0,051 | 0,051 | 1,200 | 1,196 | 0,016 | 0,015 | 1,498 | 1,487 | 0,167 | 0,167 |
| 460 | ТК-2 | Молодежная, 18 э.у. | 20 | 0,082 | 0,082 | 6,062 | 3,786 | 0,082 | 0,032 | 3,139 | 1,229 | 0,327 | 0,204 |
| 461 | ТК-9 | ТК-8 | 56 | 0,1 | 0,1 | 9,793 | 9,739 | 0,21 | 0,208 | 2,889 | 2,857 | 0,355 | 0,353 |
| 462 | разветна д.Новая4 | Новая,4а э.у. | 10 | 0,051 | 0,051 | 0,137 | 0,107 | 0 | 0 | 0,012 | 0,007 | 0,019 | 0,015 |
| 463 | УВ-1 | У-5 | 5 | 0,034 | 0,034 | 0,591 | 0,589 | 0,02 | 0,02 | 3,045 | 3,026 | 0,185 | 0,185 |
| 464 | ТК-8 | ТК-1 | 30 | 0,205 | 0,205 | 12,553 | 9,752 | 0,004 | 0,003 | 0,111 | 0,067 | 0,108 | 0,084 |
| 465 | ТК-36 | ТК-4 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,821 | 0,817 | 0,105 | 0,104 | 8,059 | 7,978 | 0,291 | 0,289 |
| 466 | ТК-9 | ул. Комсомольская, 6 | 14 | 0,051 | 0,051 | 1,388 | 1,383 | 0,036 | 0,036 | 2,001 | 1,987 | 0,194 | 0,193 |
| 467 | У-5 | У-6 | 10 | 0,034 | 0,034 | 0,259 | 0,259 | 0,008 | 0,008 | 0,595 | 0,592 | 0,081 | 0,081 |
| 468 | ТК-16 | Северная,2 э.у. | 77 | 0,365 | 0,365 | 201,293 | 197,266 | 0,12 | 0,116 | 1,36 | 1,306 | 0,548 | 0,537 |
| 469 | ТК-1 | переход диаметра | 83 | 0,1 | 0,1 | 7,025 | 5,836 | 0,161 | 0,111 | 1,49 | 1,03 | 0,255 | 0,212 |
| 470 | развет на Маяковскую | разветна Грибоедова | 84 | 0,07 | 0,07 | 2,872 | 2,847 | 0,177 | 0,174 | 1,622 | 1,595 | 0,213 | 0,211 |
| 471 | развет на Кирова, 39 | Кирова, 39 э. у. | 10 | 0,026 | 0,026 | 0,029 | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 | 0,016 | 0,015 |
| 472 | разветв д.Северная 5 э.у. 1 | Северная,5 э.у.3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,120 | 1,489 | 0,034 | 0,017 | 5,157 | 2,551 | 0,308 | 0,216 |
| 473 | развет на Маяковскую, 2 | развет на Маяков. 8 | 40 | 0,028 | 0,028 | 0,213 | 0,212 | 0,058 | 0,057 | 1,106 | 1,1 | 0,098 | 0,098 |
| 474 | ТК-15 | ТК-16 | 82 | 0,408 | 0,408 | 233,849 | 223,421 | 0,096 | 0,088 | 1,023 | 0,934 | 0,51 | 0,487 |
| 475 | разветна Кирова, 41 | ТК-6 | 30 | 0,051 | 0,051 | 0,732 | 0,722 | 0,022 | 0,021 | 0,561 | 0,546 | 0,102 | 0,101 |
| 476 | ТК-10 | ТК-9 | 24 | 0,1 | 0,1 | 11,182 | 11,122 | 0,117 | 0,116 | 3,763 | 3,723 | 0,406 | 0,403 |
| 477 | ТК-10 | ул. Комсомольская, 4 | 15 | 0,041 | 0,041 | 1,377 | 1,372 | 0,12 | 0,119 | 6,166 | 6,123 | 0,297 | 0,296 |
| 478 | разветна д.Энергет.9,11 | разветна Энергет. 11 | 59 | 0,149 | 0,149 | 6,792 | 4,130 | 0,012 | 0,004 | 0,174 | 0,065 | 0,111 | 0,067 |
| 479 | У-5 | У-7 | 30 | 0,034 | 0,034 | 0,331 | 0,330 | 0,038 | 0,037 | 0,967 | 0,96 | 0,104 | 0,104 |
| 480 | ТК | Новая,! э.у.2 | 40 | 0,082 | 0,082 | 3,824 | 3,409 | 0,065 | 0,052 | 1,254 | 0,998 | 0,206 | 0,184 |
| 481 | разветна Энергет. 11 | Энергетиков, 11 э.у.2 | 20 | 0,149 | 0,149 | 3,414 | 2,085 | 0,001 | 0 | 0,045 | 0,017 | 0,056 | 0,034 |
| 482 | У-7 | Победы, 36 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,198 | 0,198 | 0,003 | 0,003 | 0,35 | 0,348 | 0,062 | 0,062 |
| 483 | ТК-2 | ул. Советская, 6 | 14 | 0,051 | 0,051 | 1,471 | 1,466 | 0,041 | 0,041 | 2,246 | 2,23 | 0,205 | 0,204 |
| 484 | ТК-10 | ТК-11 | 28 | 0,1 | 0,1 | 16,244 | 16,177 | 0,289 | 0,286 | 7,929 | 7,863 | 0,589 | 0,587 |
| 485 | ТК-3 | ТК-2 | 96 | 0,1 | 0,1 | 5,293 | 5,270 | 0,106 | 0,105 | 0,848 | 0,841 | 0,192 | 0,191 |
| 486 | ТК-11 | ТК-10 | 32 | 0,1 | 0,1 | 12,559 | 12,493 | 0,197 | 0,195 | 4,745 | 4,695 | 0,456 | 0,453 |
| 487 | ТК-1 | переход диаметра | 26 | 0,1 | 0,1 | 11,676 | 7,336 | 0,139 | 0,055 | 4,102 | 1,624 | 0,424 | 0,266 |
| 488 | переход диаметра | ТК-1 | 9 | 0,082 | 0,082 | 12,219 | 8,469 | 0,149 | 0,072 | 12,712 | 6,115 | 0,659 | 0,457 |
| 489 | ТК-1 | ул. Советская, 13/21 | 21 | 0,051 | 0,051 | 3,411 | 3,399 | 0,328 | 0,325 | 12 | 11,918 | 0,476 | 0,474 |
| 490 | У-7 | Победы, 38 э. у. | 20 | 0,034 | 0,034 | 0,133 | 0,133 | 0,003 | 0,003 | 0,098 | 0,097 | 0,042 | 0,042 |
| 491 | переход диаметра 80\*60 | Торфосклад Крановое депо (ангар) | 30 | 0,06 | 0,06 | 1,010 | 1,007 | 0,018 | 0,018 | 0,456 | 0,453 | 0,102 | 0,101 |
| 492 | ТК-12 | ТК-11 | 15 | 0,1 | 0,1 | 12,560 | 12,493 | 0,093 | 0,092 | 4,745 | 4,695 | 0,456 | 0,453 |
| 493 | ТК-5 | разветна д.Новая7 э.у. 1 | 64 | 0,125 | 0,125 | 22,802 | 19,732 | 0,403 | 0,302 | 4,843 | 3,629 | 0,529 | 0,458 |
| 494 | ТК-12 | ул. Краснофлотская, 5/2 | 6 | 0,051 | 0,051 | 0,969 | 0,965 | 0,008 | 0,008 | 0,979 | 0,972 | 0,135 | 0,135 |
| 495 | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 3 | 8 | 0,082 | 0,082 | 1,413 | 1,409 | 0,002 | 0,002 | 0,174 | 0,173 | 0,076 | 0,076 |
| 496 | переход диаметра | разветна д.Новая 5 | 35 | 0,125 | 0,125 | 9,413 | 9,333 | 0,038 | 0,037 | 0,83 | 0,816 | 0,219 | 0,217 |
| 497 | УВ-2 | У-1 | 5 | 0,034 | 0,034 | 1,174 | 1,167 | 0,078 | 0,077 | 11,966 | 11,824 | 0,368 | 0,366 |
| 498 | ТК-1 | переходдиаметра | 91 | 0,149 | 0,149 | 47,293 | 32,403 | 0,866 | 0,407 | 8,275 | 3,89 | 0,773 | 0,529 |
| 499 | ТК-11 | ТК-12 | 66 | 0,3 | 0,3 | 324,372 | 321,829 | 0,482 | 0,475 | 6,356 | 6,257 | 1,307 | 1,297 |
| 500 | ТК-21 | ТК-22 | 49 | 0,205 | 0,205 | 108,239 | 107,608 | 0,457 | 0,452 | 8,115 | 8,02 | 0,934 | 0,929 |
| 501 | ТК-27 | ул. Победы, 17 | 16 | 0,051 | 0,051 | 1,147 | 1,143 | 0,028 | 0,028 | 1,369 | 1,359 | 0,16 | 0,159 |
| 502 | ТК-31 | ТК-32 | 32 | 0,149 | 0,149 | 19,417 | 19,267 | 0,052 | 0,051 | 1,401 | 1,379 | 0,317 | 0,315 |
| 503 | У-1 | У-3 | 10 | 0,034 | 0,034 | 0,925 | 0,919 | 0,097 | 0,095 | 7,445 | 7,346 | 0,29 | 0,288 |
| 504 | ТК-13 | ТК-12 | 49 | 0,1 | 0,1 | 13,529 | 13,457 | 0,351 | 0,347 | 5,504 | 5,446 | 0,491 | 0,488 |
| 505 | разветна д.Новая7 э.у. 1 | Новая,7 э.у. 1 | 5 | 0,065 | 0,065 | 6,654 | 5,161 | 0,077 | 0,046 | 12,771 | 7,69 | 0,571 | 0,443 |
| 506 | У-3 | Победы, 30 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,202 | 0,202 | 0,003 | 0,003 | 0,365 | 0,363 | 0,063 | 0,063 |
| 507 | разв. на скорую помощь | Скорая помощь | 10 | 0,051 | 0,051 | 2,652 | 2,643 | 0,094 | 0,094 | 7,262 | 7,214 | 0,37 | 0,369 |
| 508 | ТК-4 | МОУ ДОД РЦДО детей | 4 | 0,051 | 0,051 | 1,601 | 1,596 | 0,014 | 0,014 | 2,658 | 2,64 | 0,223 | 0,223 |
| 509 | ТК-4 | Пригородные эл. сети | 43 | 0,051 | 0,051 | 0,689 | 0,678 | 0,028 | 0,027 | 0,498 | 0,482 | 0,096 | 0,094 |
| 510 | ТК-30 | ТК-1 | 69 | 0,149 | 0,149 | 43,192 | 42,990 | 0,548 | 0,543 | 6,904 | 6,84 | 0,706 | 0,702 |
| 511 | развет на Краснофлот. 23, 25 | ул. Краснофлотская, 23 | 9 | 0,028 | 0,028 | 0,056 | 0,055 | 0 | 0 | 0,041 | 0,041 | 0,026 | 0,026 |
| 512 | ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0,082 | 0,082 | 16,566 | 16,503 | 2,064 | 2,048 | 23,344 | 23,166 | 0,894 | 0,89 |
| 513 | разветв д.Новая 18 э.у.1 | Новая,20 э.у. | 97 | 0,082 | 0,082 | 6,636 | 4,268 | 0,474 | 0,197 | 3,76 | 1,561 | 0,358 | 0,23 |
| 514 | переход диаметра! | ТК-3 | 42 | 0,1 | 0,1 | 27,626 | 27,504 | 1о (Л | 1,239 | 22,897 | 22,696 | 1,002 | 0,998 |
| 515 | развет на Грибоед. 10 | разветна Грибоед. 13 | 112 | 0,051 | 0,051 | 0,305 | 0,302 | 0,015 | 0,014 | 0,1 | 0,098 | 0,043 | 0,042 |
| 516 | ТК-3 | ремонтные боксы | 85 | 0,051 | 0,051 | 0,959 | 0,950 | 0,106 | 0,104 | 0,959 | 0,942 | 0,134 | 0,133 |
| 517 | ТК-14 | ТК-13 | 10 | 0,149 | 0,149 | 14,412 | 14,337 | 0,009 | 0,009 | 0,773 | 0,765 | 0,235 | 0,234 |
| 518 | ТК-1 | разветв д.ЛадожкаяЗ | 62 | 0,125 | 0,125 | 2,439 | 0,724 | 0,005 | 0 | 0,057 | 0,005 | 0,057 | 0,017 |
| 519 | ТК-13 | ул. Краснофлотская, 7/1 | 6 | 0,051 | 0,051 | 0,883 | 0,880 | 0,006 | 0,006 | 0,814 | 0,808 | 0,123 | 0,123 |
| 520 | У-3 | У-4 | 20 | 0,034 | 0,034 | 0,269 | 0,268 | 0,017 | 0,017 | 0,642 | 0,636 | 0,084 | 0,084 |
| 521 | ТК-7 | ТК-8 | 180 | 0,205 | 0,205 | 12,567 | 9,737 | 0,023 | 0,014 | 0,111 | 0,067 | 0,108 | 0,084 |
| 522 | разветв д.Набережная 7 э.у.1 | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | 50 | 0,125 | 0,125 | 12,930 | 8,742 | 0,102 | 0,047 | 1,562 | 0,717 | 0,3 | 0,203 |
| 523 | ТК-2 | переход диаметра 2 | 30 | 0,07 | 0,07 | 2,566 | 1,171 | 0,051 | 0,011 | 1,297 | 0,274 | 0,19 | 0,087 |
| 524 | ТК | ул. Магистральная, 48 | 175 | 0,1 | 0,1 | 5,069 | 4,934 | 0,177 | 0,168 | 0,778 | 0,738 | 0,184 | 0,179 |
| 525 | У-1 | У-2 | 5 | 0,034 | 0,034 | 0,249 | 0,248 | 0,004 | 0,004 | 0,548 | 0,545 | 0,078 | 0,078 |
| 526 | ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 10,993 | 10,933 | 0,142 | 0,14 | 3,638 | 3,598 | 0,399 | 0,397 |
| 527 | разветна ЛВС | ЛВС | 3 | 0,051 | 0,051 | 3,330 | 3,320 | 0,045 | 0,044 | 11,439 | 11,374 | 0,464 | 0,463 |
| 528 | ТК-29 | ул. Победы, 21/1 | 16 | 0,051 | 0,051 | 1,342 | 1,337 | 0,039 | 0,039 | 1,872 | 1,858 | 0,187 | 0,187 |
| 529 | развет на Грибоед. 7 | развет на Грибоед. 8 | 24 | 0,051 | 0,051 | 0,442 | 0,438 | 0,006 | 0,006 | 0,208 | 0,204 | 0,062 | 0,061 |
| 530 | разветв .Набережная! на э.у4 | Набережная,1 э.у.1 | 66 | 0,082 | 0,082 | 5,212 | 3,443 | 0,199 | 0,087 | 2,323 | 1,017 | 0,281 | 0,186 |
| 531 | ТК-18 | ТК-19 | 30 | 0,149 | 0,149 | 20,651 | 20,559 | 0,055 | 0,054 | 1,584 | 1,57 | 0,337 | 0,336 |
| 532 | ТК-1 | Ладожская,18 э.у. | 30 | 0,082 | 0,082 | 4,103 | 3,336 | 0,056 | 0,037 | 1,443 | 0,956 | 0,221 | 0,18 |
| 533 | переход диаметра 3 | Новая,24 э.у. | 37 | 0,051 | 0,051 | 2,613 | 1,945 | 0,339 | 0,188 | 7,05 | 3,914 | 0,364 | 0,271 |
| 534 | ТК-3 | ТК-4 | 72 | 0,051 | 0,051 | 2,160 | 2,152 | 0,452 | 0,448 | 4,827 | 4,789 | 0,301 | 0,3 |
| 535 | разветна ЛВС | ТК-4 | 40 | 0,07 | 0,07 | 4,137 | 4,076 | 0,175 | 0,169 | 3,357 | 3,259 | 0,306 | 0,302 |
| 536 | ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,205 | 0,205 | 67,940 | 67,558 | 0,147 | 0,146 | 3,202 | 3,166 | 0,586 | 0,583 |
| 537 | развет на Грибоед. 8 | ул. Грибоедова, 8 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,058 | 0,058 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,02 | 0,02 |
| 538 | ТК-3 | ТК-4 | 16 | 0,082 | 0,082 | 3,303 | 3,289 | 0,019 | 0,019 | 0,937 | 0,929 | 0,178 | 0,177 |
| 539 | развет на Краснофлот. 23, 25 | ул. Краснофлотская, 25 | 20 | 0,028 | 0,028 | 0,032 | 0,032 | 0,001 | 0,001 | 0,024 | 0,023 | 0,015 | 0,015 |
| 540 | ТК-5 | разветв д.Новая 12 | 65 | 0,1 | 0,1 | 14,083 | 9,009 | 0,504 | 0,207 | 5,963 | 2,446 | 0,511 | 0,327 |
| 541 | ТК-8 | секц.задв.в ТК-12 | 24 | 0,205 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | ТК-38 | ул. Грибоедова, 17 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,048 | 0,048 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,017 | 0,017 |
| 543 | ТК-5 | ул. Горького, 9 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,688 | 1,682 | 0,069 | 0,069 | 2,951 | 2,932 | 0,235 | 0,235 |
| 544 | ТК-2 | ТК-3 | 50 | 0,125 | 0,125 | 19,795 | 16,101 | 0,237 | 0,157 | 3,653 | 2,419 | 0,46 | 0,374 |
| 545 | переход диаметра | Набережная,11 э.у.2 | 10 | 0,082 | 0,082 | 6,615 | 4,864 | 0,049 | 0,026 | 3,735 | 2,024 | 0,357 | 0,262 |
| 546 | ТК-6 | Кирова, 40 э. у. | 5 | 0,026 | 0,026 | 0,071 | 0,071 | 0,001 | 0,001 | 0,095 | 0,094 | 0,038 | 0,038 |
| 547 | разветв д.Северная 5 э.у.2 | Северная,5 э.у.2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,087 | 1,456 | 0,032 | 0,016 | 4,999 | 2,439 | 0,303 | 0,211 |
| 548 | У-10 | Торфосклад/ремонтные мастерски | 70 | 0,034 | 0,034 | 0,289 | 0,287 | 0,067 | 0,066 | 0,736 | 0,728 | 0,091 | 0,09 |
| 549 | ТК-4 | ТК-3 | 23 | 0,1 | 0,1 | 5,293 | 5,269 | 0,025 | 0,025 | 0,848 | 0,841 | 0,192 | 0,191 |
| 550 | ТК-4 | Северная,19 э.у. | 15 | 0,07 | 0,07 | 4,161 | 2,874 | 0,066 | 0,032 | 3,396 | 1,625 | 0,308 | 0,213 |
| 551 | переходдиаметра | ТК-4 | 15 | 0,1 | 0,1 | 47,289 | 32,407 | 1,307 | 0,614 | 67,028 | 31,498 | 1,715 | 1,176 |
| 552 | ТК-1 | Общежитие | 34 | 0,041 | 0,041 | 0,453 | 0,451 | 0,03 | 0,03 | 0,676 | 0,671 | 0,098 | 0,097 |
| 553 | ТК-6 | ТК-7 | 36 | 0,149 | 0,149 | 100,361 | 99,238 | 1,541 | 1,506 | 37,211 | 36,384 | 1,64 | 1,621 |
| 554 | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,149 | 0,149 | 29,385 | 29,263 | 0,129 | 0,128 | 3,2 | 3,174 | 0,48 | 0,478 |
| 555 | ТК | Ладожская,22 э.у.2 | 15 | 0,1 | 0,1 | 5,178 | 5,158 | 0,016 | 0,016 | 0,812 | 0,806 | 0,188 | 0,187 |
| 556 | ТК-7 | ул. Комсомольская, 10 | 16 | 0,051 | 0,051 | 1,443 | 1,438 | 0,045 | 0,045 | 2,16 | 2,145 | 0,201 | 0,201 |
| 557 | ТК-8 | ТК-1 | 8 | 0,07 | 0,07 | 10,104 | 10,080 | 0,207 | 0,206 | 19,937 | 19,846 | 0,748 | 0,746 |
| 558 | ТК-26 | ТК-1 | 47 | 0,082 | 0,082 | 12,546 | 12,495 | 0,819 | 0,812 | 13,398 | 13,29 | 0,677 | 0,674 |
| 559 | ТК-2 | развет\_на\_проходную | 46 | 0,082 | 0,082 | 2,194 | 2,175 | 0,025 | 0,024 | 0,416 | 0,409 | 0,118 | 0,117 |
| 560 | ТК-6 | ТК-7 | 40 | 0,1 | 0,1 | 20,654 | 20,562 | 0,666 | 0,66 | 12,808 | 12,694 | 0,749 | 0,746 |
| 561 | ТК-1 | ДЭС | 60 | 0,032 | 0,032 | 0,103 | 0,102 | 0,006 | 0,006 | 0,074 | 0,073 | 0,036 | 0,036 |
| 562 | развет на Кирова, 35 | Кирова, 35 а э. у. | 38 | 0,041 | 0,041 | 0,261 | 0,261 | 0,011 | 0,011 | 0,228 | 0,227 | 0,056 | 0,056 |
| 563 | ТК-12 | ТК-13 | 4 | 0,149 | 0,149 | 47,422 | 47,196 | 0,038 | 0,038 | 8,321 | 8,241 | 0,775 | 0,771 |
| 564 | ТК-2 | переход диаметра | 7 | 0,1 | 0,1 | 8,831 | 5,558 | 0,021 | 0,009 | 2,35 | 0,935 | 0,32 | 0,202 |
| 565 | ТК-17 | разветв д.6 по ул. Победы | 60 | 0,07 | 0,07 | 4,030 | 4,012 | 0,248 | 0,246 | 3,185 | 3,157 | 0,298 | 0,297 |
| 566 | ТК-6 | ул. Краснофлотская, 8 | 20 | 0,051 | 0,051 | 0,970 | 0,966 | 0,026 | 0,025 | 0,982 | 0,974 | 0,135 | 0,135 |
| 567 | ТК-1 | ул. Горького, 5/24 | 10 | 0,07 | 0,07 | 2,109 | 2,102 | 0,011 | 0,011 | 0,878 | 0,873 | 0,156 | 0,156 |
| 568 | разветв д.Новая 7 э.у.2 | переход диаметра | 16 | 0,1 | 0,1 | 9,413 | 9,333 | 0,056 | 0,055 | 2,669 | 2,624 | 0,341 | 0,339 |
| 569 | ТК-14а | ТК-14 | 20 | 0,149 | 0,149 | 36,416 | 36,251 | 0,113 | 0,112 | 4,911 | 4,866 | 0,595 | 0,592 |
| 570 | У-13 | Краснофлотская, 19/1 | 3 | 0,028 | 0,028 | 0,146 | 0,145 | 0,002 | 0,002 | 0,524 | 0,519 | 0,067 | 0,067 |
| 571 | ТК-5 | ул. Горького, 17 | 11 | 0,082 | 0,082 | 1,400 | 1,395 | 0,002 | 0,002 | 0,171 | 0,17 | 0,076 | 0,075 |
| 572 | У-12 | У-13 | 8 | 0,028 | 0,028 | 0,246 | 0,245 | 0,015 | 0,015 | 1,472 | 1,457 | 0,114 | 0,113 |
| 573 | ТК-1а | ул. Комсомольская, 5 | 7 | 0,051 | 0,051 | 1,405 | 1,400 | 0,019 | 0,019 | 2,049 | 2,034 | 0,196 | 0,195 |
| 574 | У-2 | Победы, 29 э. у. | 40 | 0,034 | 0,034 | 0,135 | 0,135 | 0,005 | 0,005 | 0,102 | 0,101 | 0,042 | 0,042 |
| 575 | разветв д.6 по ул. Победы | Победы, 8 Бани (БПК) | 24 | 0,051 | 0,051 | 2,339 | 2,330 | 0,176 | 0,175 | 5,653 | 5,612 | 0,326 | 0,325 |
| 576 | разветв д.БПС 6 на э.у. 1 | переход диам | 35 | 0,1 | 0,1 | 7,010 | 5,779 | 0,068 | 0,046 | 1,484 | 1,01 | 0,254 | 0,21 |
| 577 | ТК-2 | разветв д.Ладожская 11 | 9,06 | 0,205 | 0,205 | 12,545 | 9,760 | 0,001 | 0,001 | 0,111 | 0,067 | 0,108 | 0,084 |
| 578 | ТК-5 | магазин ЧП «Попик В. П.» | 15 | 0,041 | 0,041 | 0,558 | 0,557 | 0,02 | 0,02 | 1,025 | 1,019 | 0,121 | 0,12 |
| 579 | резветна Волена ЛТД | Волена ЛТД | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,539 | 0,535 | 0 | 0 | 0,01 | 0,009 | 0,02 | 0,019 |
| 580 | ТК-1 | ул. Кирова, 26/6 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,919 | 5,898 | 0,016 | 0,015 | 2,993 | 2,972 | 0,319 | 0,318 |
| 581 | разветна Кирова,33 | Кирова, 31 а э. у. | 7 | 0,032 | 0,032 | 0,251 | 0,250 | 0,007 | 0,007 | 0,765 | 0,761 | 0,089 | 0,089 |
| 582 | разветна ввод | развет на Победы, 16 | 28 | 0,034 | 0,034 | 0,321 | 0,319 | 0,033 | 0,033 | 0,905 | 0,899 | 0,101 | 0,1 |
| 583 | ТК-5 | ТК-6 | 36 | 0,205 | 0,205 | -57,585 | 49,945 | 0,108 | 0,081 | 2,302 | 1,732 | -0,497 | 0,431 |
| 584 | разветв д.Северная 8а | Северная,11 э.у. | 18 | 0,082 | 0,082 | 13,382 | 10,812 | 0,357 | 0,233 | 15,242 | 9,957 | 0,722 | 0,583 |
| 585 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,082 | 0,082 | 0,529 | 0,515 | 0 | 0 | 0,025 | 0,024 | 0,029 | 0,028 |
| 586 | ТК-36 | ТК-5 | 15 | 0,07 | 0,07 | 1,248 | 1,233 | 0,006 | 0,006 | 0,31 | 0,303 | 0,092 | 0,091 |
| 587 | ТК-1 | переход диам. с 200 на 150 | 251 | 0,205 | 0,205 | 32,467 | 26,244 | 0,212 | 0,139 | 0,734 | 0,481 | 0,28 | 0,227 |
| 588 | ТК-16 | ТК-1 | 786 | 0,205 | 0,205 | 32,530 | 26,181 | 0,666 | 0,432 | 0,737 | 0,478 | 0,281 | 0,226 |
| 589 | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,082 | 0,082 | 12,545 | 12,495 | 0,313 | 0,311 | 13,397 | 13,291 | 0,677 | 0,674 |
| 590 | развет на Маяков. 8 | Маяковского, 8 | 2 | 0,026 | 0,026 | 0,103 | 0,103 | 0,001 | 0,001 | 0,224 | 0,223 | 0,055 | 0,055 |
| 591 | развет\_на\_проходную | Проходная спецтранс | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,037 | 0,037 | 0 | 0 | 0,086 | 0,086 | 0,03 | 0,03 |
| 592 | развет на Исаева | Исаева, 1 э.у. | 5 | 0,028 | 0,028 | 0,216 | 0,215 | 0,007 | 0,007 | 1,138 | 1,13 | 0,1 | 0,1 |
| 593 | ТК-7 | ФГУЗ «ЦГиЭ в лен обл» | 18 | 0,07 | 0,07 | 4,007 | 3,993 | 0,074 | 0,073 | 3,149 | 3,127 | 0,297 | 0,296 |
| 594 | ТК-1 | Следственный отдел | 20 | 0,041 | 0,041 | 0,497 | 0,496 | 0,021 | 0,021 | 0,814 | 0,809 | 0,107 | 0,107 |
| 595 | разветв д. Северная 3 на э.у. | разветв д.Северная 3 э.у.2 | 40 | 0,25 | 0,25 | -169,188 | 137,715 | 0,364 | 0,241 | 6,994 | 4,636 | -0,982 | 0,799 |
| 596 | развет на Маяковскую | развет на Маяковскую, 2 | 7 | 0,028 | 0,028 | 0,351 | 0,350 | 0,027 | 0,027 | 2,988 | 2,971 | 0,162 | 0,162 |
| 597 | ТК-8 | ТК-1 | 193 | 0,149 | 0,149 | 4,111 | 3,328 | 0,014 | 0,009 | 0,064 | 0,042 | 0,067 | 0,054 |
| 598 | развет на Победы, 14 | Победы, 14 а | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,236 | 0,235 | 0,004 | 0,004 | 0,494 | 0,491 | 0,074 | 0,074 |
| 599 | ТК-2 | Кухня | 17 | 0,051 | 0,051 | 2,285 | 2,277 | 0,119 | 0,118 | 5,397 | 5,358 | 0,319 | 0,318 |
| 600 | переход диаметра у Энергет.4 | Энергетиков,4 э.у. | 7 | 0,07 | 0,07 | 6,334 | 5,093 | 0,071 | 0,046 | 7,848 | 5,081 | 0,469 | 0,377 |
| 601 | разветна Энергет.11 | Энергетиков,11 э.у. 1 | 5 | 0,08 | 0,08 | 3,376 | 2,048 | 0,007 | 0,002 | 1,113 | 0,413 | 0,191 | 0,116 |
| 602 | ТК-1 | ОВД | 22 | 0,051 | 0,051 | 0,785 | 0,782 | 0,018 | 0,018 | 0,645 | 0,64 | 0,109 | 0,109 |
| 603 | ТК-31 | ул. Победы, 23/2 | 12 | 0,051 | 0,051 | 1,496 | 1,490 | 0,036 | 0,036 | 2,321 | 2,305 | 0,209 | 0,208 |
| 604 | ТК-36 | ТК-37 | 125 | 0,125 | 0,125 | 2,703 | 2,675 | 0,011 | 0,011 | 0,07 | 0,069 | 0,063 | 0,062 |
| 605 | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,051 | 0,051 | 1,695 | 1,688 | 0,155 | 0,154 | 2,976 | 2,953 | 0,236 | 0,235 |
| 606 | ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,1 | 0,1 | 5,965 | 5,950 | 0,042 | 0,042 | 1,076 | 1,071 | 0,216 | 0,216 |
| 607 | ТК-2 | развет на д. Совет. 24, 26 | 74 | 0,051 | 0,051 | 4,045 | 4,031 | 1,622 | 1,611 | 16,863 | 16,745 | 0,564 | 0,562 |
| 608 | разветв д.Северная 17 | Северная,17 э.у.1 | 5 | 0,065 | 0,065 | 6,274 | 4,539 | 0,074 | 0,039 | 11,358 | 5,953 | 0,539 | 0,39 |
| 609 | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 24 | 0,051 | 0,051 | 1,771 | 1,764 | 0,101 | 0,101 | 3,248 | 3,225 | 0,247 | 0,246 |
| 610 | ТК-19 | ТК-1 | 62 | 0,082 | 0,082 | 0,091 | 0,089 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
| 611 | разветв д.6 по ул. Победы | ул. Победы, 8 а | 140 | 0,07 | 0,07 | 0,900 | 0,894 | 0,03 | 0,029 | 0,163 | 0,161 | 0,067 | 0,066 |
| 612 | секц.задв.в ТК-16 | ТК-16 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | У-8 | Контора Торфосклада (администрация) | 3 | 0,028 | 0,028 | 0,323 | 0,322 | 0,01 | 0,01 | 2,524 | 2,509 | 0,149 | 0,149 |
| 614 | переход диаметра 1 | ТК- 1 | 52 | 0,125 | 0,125 | 8,264 | 5,408 | 0,043 | 0,019 | 0,641 | 0,276 | 0,192 | 0,126 |
| 615 | ТК-2 | ул. Победы, 1 | 65 | 0,07 | 0,07 | 4,102 | 4,086 | 0,279 | 0,277 | 3,3 | 3,275 | 0,304 | 0,302 |
| 616 | ТК-3 | разветна ЛВС | 20 | 0,07 | 0,07 | 7,467 | 7,396 | 0,283 | 0,278 | 10,902 | 10,695 | 0,553 | 0,548 |
| 617 | ТК-28 | ТК-29 | 48 | 0,205 | 0,205 | 69,287 | 68,892 | 0,184 | 0,182 | 3,329 | 3,292 | 0,598 | 0,595 |
| 618 | развет на Грибоед. 7 | ул. Грибоедова, 7 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,088 | 0,087 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,031 | 0,031 |
| 619 | разветна ввод | развет на Победы, 14 | 28 | 0,034 | 0,034 | 0,329 | 0,327 | 0,035 | 0,034 | 0,951 | 0,942 | 0,103 | 0,103 |
| 620 | ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 7,913 | 7,228 | 0,139 | 0,116 | 5,34 | 4,458 | 0,427 | 0,39 |
| 621 | ТК-16 | Столовая интернат | 54 | 0,04 | 0,04 | 0,502 | 0,498 | 0,066 | 0,065 | 0,945 | 0,929 | 0,114 | 0,113 |
| 622 | ТК-2 | перех диам | 99 | 0,1 | 0,1 | 7,074 | 5,792 | 0,194 | 0,131 | 1,511 | 1,015 | 0,257 | 0,21 |
| 623 | ТК-2 | переход диаметра 3 | 29 | 0,07 | 0,07 | 2,613 | 1,945 | 0,051 | 0,028 | 1,344 | 0,747 | 0,193 | 0,144 |
| 624 | ТК-2 | ТК-3 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,628 | 4,952 | 0,084 | 0,065 | 2,707 | 2,098 | 0,304 | 0,267 |
| 625 | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 27 | 17 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0 | 0 | 0,022 | 0,021 | 0,014 | 0,013 |
| 626 | переход диам. с 200 на 150 | ТК-2 | 29 | 0,149 | 0,149 | 32,447 | 26,264 | 0,13 | 0,085 | 3,9 | 2,558 | 0,53 | 0,429 |
| 627 | ТК-14а | ул. Краснофлотская, 9 | 6 | 0,051 | 0,051 | 1,144 | 1,140 | 0,011 | 0,011 | 1,363 | 1,353 | 0,16 | 0,159 |
| 628 | У-12 | ул. Краснофлотская, 21 | 10 | 0,028 | 0,028 | 0,066 | 0,066 | 0,001 | 0,001 | 0,049 | 0,048 | 0,03 | 0,03 |
| 629 | ТК-15 | ТК-14а | 15 | 0,149 | 0,149 | 37,561 | 37,390 | 0,09 | 0,089 | 5,224 | 5,177 | 0,614 | 0,611 |
| 630 | ТК-15 | ул. Краснофлотская, 11/20 | 16 | 0,07 | 0,07 | 1,354 | 1,349 | 0,008 | 0,008 | 0,365 | 0,362 | 0,1 | 0,1 |
| 631 | У-13 | Пушкина, 3 | 25 | 0,028 | 0,028 | 0,100 | 0,100 | 0,005 | 0,005 | 0,142 | 0,14 | 0,046 | 0,046 |
| 632 | переход диаметра | ТК-3 | 93 | 0,07 | 0,07 | 7,601 | 7,527 | 1,365 | 1,339 | 11,294 | 11,077 | 0,563 | 0,557 |
| 633 | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 10 | 20 | 0,051 | 0,051 | 0,973 | 0,970 | 0,026 | 0,025 | 0,988 | 0,981 | 0,136 | 0,135 |
| 634 | ТК-8 | ул. Советская, 16 | 20 | 0,051 | 0,051 | 0,975 | 0,971 | 0,026 | 0,026 | 0,991 | 0,984 | 0,136 | 0,135 |
| 635 | ТК-9 | У-12 | 56 | 0,034 | 0,034 | 0,312 | 0,310 | 0,062 | 0,062 | 0,857 | 0,847 | 0,098 | 0,097 |
| 636 | ТК-8 | ТК-16 | 20 | 0,149 | 0,149 | 46,961 | 46,744 | 0,212 | 0,21 | 8,16 | 8,085 | 0,767 | 0,764 |
| 637 | разветв на Кирова, 16 | Кирова, 16/1 э. у. | 60 | 0,051 | 0,051 | 2,201 | 2,193 | 0,391 | 0,388 | 5,007 | 4,972 | 0,307 | 0,306 |
| 638 | ТК-7 | ТК-8 | 23 | 0,205 | 0,205 | 47,938 | 47,713 | 0,042 | 0,042 | 1,596 | 1,581 | 0,414 | 0,412 |
| 639 | ТК-4 | ТК-5 | 20 | 0,205 | 0,205 | 51,267 | 51,011 | 0,042 | 0,042 | 1,825 | 1,807 | 0,443 | 0,44 |
| 640 | ТК-3 | ТК-4 | 25 | 0,205 | 0,205 | 52,053 | 51,790 | 0,054 | 0,054 | 1,881 | 1,863 | 0,449 | 0,447 |
| 641 | ТК-19 | ТК-20 | 35 | 0,149 | 0,149 | 19,135 | 19,052 | 0,055 | 0,054 | 1,36 | 1,349 | 0,313 | 0,311 |
| 642 | переход диаметра | ТК | 89 | 0,08 | 0,08 | 26,917 | 18,801 | 8,109 | 3,959 | 70,089 | 34,216 | 1,526 | 1,066 |
| 643 | ТК-1 | Гаражи | 20 | 0,051 | 0,051 | 7,091 | 7,079 | 1,345 | 1,341 | 51,733 | 51,565 | 0,989 | 0,987 |
| 644 | ТК-18 | ул. Победы, 7 | 64 | 0,082 | 0,082 | 4,117 | 4,100 | 0,121 | 0,12 | 1,452 | 1,44 | 0,222 | 0,221 |
| 645 | ТК-3 | МУП УПиС «ЖКЖ» | 8 | 0,034 | 0,034 | 1,783 | 1,777 | 0,286 | 0,284 | 27,536 | 27,341 | 0,559 | 0,557 |
| 646 | ТК-5 | ТК-6 | 4 | 0,149 | 0,149 | 104,462 | 103,323 | 0,185 | 0,181 | 40,312 | 39,438 | 1,707 | 1,688 |
| 647 | разветв д.Северная 3 э.у.2 | Северная,3 э.у.2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 6,147 | 4,644 | 0,021 | 0,012 | 3,227 | 1,846 | 0,332 | 0,251 |
| 648 | развет на Краснофл. 4 | Краснофлотская,нас. э.у. | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,447 | 0,446 | 0,012 | 0,012 | 0,235 | 0,234 | 0,065 | 0,065 |
| 649 | Переход диам. 80\*50 | Морг | 46 | 0,051 | 0,051 | 0,650 | 0,648 | 0,027 | 0,026 | 0,443 | 0,441 | 0,091 | 0,09 |
| 650 | ТК-7 | ТК-8 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,010 | 4,993 | 0,008 | 0,008 | 2,147 | 2,133 | 0,27 | 0,269 |
| 651 | ТК-1 | переход диаметра! | 40 | 0,125 | 0,125 | 27,627 | 27,503 | 0,369 | 0,366 | 7,105 | 7,042 | 0,641 | 0,639 |
| 652 | развет на Грибоед. 8 | развет на Грибоед. 10 | 28 | 0,051 | 0,051 | 0,385 | 0,380 | 0,006 | 0,006 | 0,158 | 0,154 | 0,054 | 0,053 |
| 653 | ТК-1 | развет на Пушкина, 2, 4 | 74 | 0,082 | 0,082 | 6,476 | 6,451 | 0,344 | 0,342 | 3,581 | 3,554 | 0,349 | 0,348 |
| 654 | УВ-2 | Победы 26, 28,30, 27,31 | 1 | 0,125 | 0,125 | 1,019 | 1,017 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,024 | 0,024 |
| 655 | ТК-4 р/с Советская | развет на Исаева | 9 | 0,041 | 0,041 | 0,216 | 0,215 | 0,002 | 0,002 | 0,157 | 0,156 | 0,047 | 0,046 |
| 656 | ТК-2 | Петуниной, 1 э. у. | 8 | 0,04 | 0,04 | 0,232 | 0,231 | 0,002 | 0,002 | 0,206 | 0,204 | 0,053 | 0,052 |
| 657 | ТК-7 | ул. Маяковского, 9 | 102 | 0,08 | 0,08 | 5,464 | 5,444 | 0,385 | 0,382 | 2,905 | 2,883 | 0,31 | 0,309 |
| 658 | развет на Кировский | переход диаметра 125\*50 | 1 | 0,125 | 0,125 | 1,453 | 1,432 | 0 | 0 | 0,021 | 0,02 | 0,034 | 0,033 |
| 659 | ТК-13 ввод налево из ТК-10 | развет на Краснофлот. 27, 29 | 59 | 0,032 | 0,032 | 0,059 | 0,058 | 0,002 | 0,002 | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 0,02 |
| 660 | ТК-3 | ТК-4 | 111 | 0,25 | 0,25 | -213,398 | 171,460 | 1,42 | 0,917 | 11,121 | 7,183 | -1,239 | 0,995 |
| 661 | ТК-1 | Пожарная охрана | 24 | 0,051 | 0,051 | 1,400 | 1,395 | 0,063 | 0,063 | 2,035 | 2,02 | 0,195 | 0,195 |
| 662 | ТК-4 | ТК-5 | 40 | 0,082 | 0,082 | 6,335 | 6,310 | 0,178 | 0,177 | 3,427 | 3,401 | 0,342 | 0,34 |
| 663 | ТК-30 | ТК-31 | 30 | 0,149 | 0,149 | 24,095 | 23,926 | 0,074 | 0,073 | 2,154 | 2,124 | 0,394 | 0,391 |
| 664 | разветв д.Северная 17 | Северная,17 э.у.2 | 57 | 0,1 | 0,1 | 6,380 | 4,645 | 0,091 | 0,048 | 1,23 | 0,654 | 0,231 | 0,169 |
| 665 | ТК-10 | ТК-10 ввод налево из ТК-10 | 1 | 0,041 | 0,041 | 0,088 | 0,087 | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0,019 | 0,019 |
| 666 | ТК-10 ввод налево из ТК-10 | развет на Краснофлот. 23, 25 | 25 | 0,041 | 0,041 | 0,088 | 0,087 | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0,019 | 0,019 |
| 667 | ТК-10 | Детский сад | 54 | 0,051 | 0,051 | 1,088 | 1,084 | 0,087 | 0,086 | 1,233 | 1,224 | 0,152 | 0,151 |
| 668 | переход диаметра 2 | Новая,22 э.у. | 14 | 0,051 | 0,051 | 2,565 | 1,171 | 0,124 | 0,026 | 6,798 | 1,427 | 0,358 | 0,163 |
| 669 | ТК-4 | ТК-5 | 47 | 0,051 | 0,051 | 0,559 | 0,557 | 0,02 | 0,02 | 0,329 | 0,327 | 0,078 | 0,078 |
| 670 | ТК-4 | резветна Волена ЛТД | 80 | 0,125 | 0,125 | 3,185 | 3,138 | 0,01 | 0,01 | 0,097 | 0,094 | 0,074 | 0,073 |
| 671 | ТК-1 | ТК-1 | 46 | 0,149 | 0,149 | 13,804 | 13,730 | 0,038 | 0,037 | 0,71 | 0,702 | 0,226 | 0,224 |
| 672 | переход диаметра | Новая,3 э.у. | 31 | 0,082 | 0,082 | 10,175 | 7,427 | 0,355 | 0,19 | 8,82 | 4,706 | 0,549 | 0,401 |
| 673 | ТК-1 | ТК-2 | 15 | 0,08 | 0,08 | 3,679 | 3,654 | 0,026 | 0,025 | 1,321 | 1,303 | 0,209 | 0,207 |
| 674 | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 1/4 | 15 | 0,051 | 0,051 | 1,368 | 1,363 | 0,038 | 0,038 | 1,944 | 1,93 | 0,191 | 0,19 |
| 675 | ТК-4 | ТК-5 | 18 | 0,051 | 0,051 | 3,083 | 3,072 | 0,23 | 0,228 | 9,811 | 9,742 | 0,43 | 0,428 |
| 676 | ТК-15 | ТК-16 | 125 | 0,149 | 0,149 | 32,568 | 32,413 | 0,565 | 0,56 | 3,93 | 3,892 | 0,532 | 0,53 |
| 677 | ТК-3 | развет на Краснофл. 4 | 6 | 0,05 | 0,05 | 1,353 | 1,349 | 0,016 | 0,016 | 2,109 | 2,095 | 0,196 | 0,196 |
| 678 | ТК-14 | Хлебозавод | 6 | 0,051 | 0,051 | 1,473 | 1,467 | 0,018 | 0,017 | 2,251 | 2,234 | 0,205 | 0,205 |
| 679 | ТК-24 | уд. Кирова, 13 | 46 | 0,051 | 0,051 | 1,751 | 1,744 | 0,19 | 0,188 | 3,174 | 3,151 | 0,244 | 0,243 |
| 680 | разветна Грибоед. 16 | Грибоедова, 16 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,068 | 0,067 | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 | 0,024 | 0,024 |
| 681 | ТК-35 | ТК-1 | 98 | 0,1 | 0,1 | 5,624 | 5,590 | 0,122 | 0,12 | 0,957 | 0,946 | 0,204 | 0,203 |
| 682 | развет 1 на Кирова, 6 | развет 2 на Кирова, 4 | 35 | 0,051 | 0,051 | 1,927 | 1,920 | 0,175 | 0,174 | 3,845 | 3,816 | 0,269 | 0,268 |
| 683 | ТК-14 | ТК-15 | 100 | 0,149 | 0,149 | 32,572 | 32,409 | 0,452 | 0,447 | 3,931 | 3,891 | 0,532 | 0,53 |
| 684 | развет на Краснофл. 4 | ул. Краснофлотская, 4 | 25 | 0,051 | 0,051 | 0,906 | 0,903 | 0,028 | 0,028 | 0,857 | 0,851 | 0,126 | 0,126 |
| 685 | ТК-1 | Молодежная,14 э.у. | 75 | 0,082 | 0,082 | 6,273 | 4,588 | 0,328 | 0,176 | 3,36 | 1,802 | 0,338 | 0,248 |
| 686 | ТК-8 | ТК-9 | 64 | 0,3 | 0,3 | 327,237 | 324,596 | 0,476 | 0,468 | 6,468 | 6,365 | 1,319 | 1,308 |
| 687 | ТК-18 | ТК-19 | 84 | 0,25 | 0,25 | 174,458 | 173,426 | 0,718 | 0,71 | 7,436 | 7,348 | 1,013 | 1,007 |
| 688 | ТК-3 | ТК-4 | 24 | 0,082 | 0,082 | 8,272 | 8,240 | 0,182 | 0,181 | 5,835 | 5,79 | 0,446 | 0,445 |
| 689 | ТК-6 | ТК-1 | 4 | 0,051 | 0,051 | 4,101 | 4,085 | 0,09 | 0,089 | 17,331 | 17,198 | 0,572 | 0,57 |
| 690 | ТК-8 | ТК-10 | 40 | 0,1 | 0,1 | 16,333 | 16,263 | 0,417 | 0,413 | 8,015 | 7,947 | 0,592 | 0,59 |
| 691 | ТК-1 | ЗАО «НМЦ» | 24 | 0,051 | 0,051 | 1,246 | 1,242 | 0,05 | 0,05 | 1,613 | 1,602 | 0,174 | 0,173 |
| 692 | перход диаметра | Северная,13 э.у. | 134 | 0,082 | 0,082 | 8,152 | 6,951 | 0,987 | 0,718 | 5,667 | 4,124 | 0,44 | 0,375 |
| 693 | ТК-1 | ТК-2 | 23 | 0,2 | 0,2 | 55,630 | 55,344 | 0,065 | 0,064 | 2,445 | 2,42 | 0,504 | 0,502 |
| 694 | ТК-14 | ТК-15 | 41 | 0,1 | 0,1 | 2,609 | 2,589 | 0,011 | 0,011 | 0,208 | 0,205 | 0,095 | 0,094 |
| 695 | ТК-1 | ул. Комсомольская, 3 | 7 | 0,051 | 0,051 | 1,265 | 1,260 | 0,015 | 0,015 | 1,663 | 1,651 | 0,176 | 0,176 |
| 696 | ТК-5 | ул. Краснофлотская, 6 | 13 | 0,032 | 0,032 | 0,948 | 0,945 | 0,181 | 0,18 | 10,737 | 10,659 | 0,336 | 0,335 |
| 697 | разветв д.Ладожкая3 | Ладожская, 3 э. у. 2 | 10 | 0,051 | 0,051 | 1,218 | 0,363 | 0,019 | 0,002 | 1,543 | 0,141 | 0,17 | 0,051 |
| 698 | переход диаметра 1 | переход диаметра 2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 12,583 | 8,490 | 0,062 | 0,028 | 4,763 | 2,173 | 0,456 | 0,308 |
| 699 | ТК-9 | ТК-1 | 60 | 0,07 | 0,07 | 2,185 | 2,176 | 0,074 | 0,073 | 0,943 | 0,935 | 0,162 | 0,161 |
| 700 | ТК-19 | ул. Победы, 9 | 62 | 0,07 | 0,07 | 4,316 | 4,299 | 0,294 | 0,292 | 3,652 | 3,623 | 0,319 | 0,318 |
| 701 | ТК-4 | ул. Кирова, 18 | 11 | 0,051 | 0,051 | 1,937 | 1,930 | 0,056 | 0,055 | 3,884 | 3,856 | 0,27 | 0,269 |
| 702 | ТК-1 | ТК-2 | 40 | 0,051 | 0,051 | 3,166 | 3,154 | 0,538 | 0,534 | 10,344 | 10,264 | 0,442 | 0,44 |
| 703 | ТК-2 | ТК-1 | 22 | 0,1 | 0,1 | 1,246 | 1,241 | 0,001 | 0,001 | 0,049 | 0,048 | 0,045 | 0,045 |
| 704 | ТК-3 | разветв д.Северная 17 | 53 | 0,1 | 0,1 | 12,656 | 9,183 | 0,332 | 0,175 | 4,818 | 2,541 | 0,459 | 0,333 |
| 705 | переход диаметра | разветв д.Новая 18 э.у.1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 11,675 | 7,337 | 0,226 | 0,09 | 11,607 | 4,593 | 0,63 | 0,396 |
| 706 | ТК-11 | гараж ОВД | 20 | 0,032 | 0,032 | 0,636 | 0,634 | 0,112 | 0,111 | 4,851 | 4,815 | 0,225 | 0,225 |
| 707 | ТК-21 | ул. Победы, 11 | 62 | 0,07 | 0,07 | 4,162 | 4,146 | 0,274 | 0,272 | 3,397 | 3,371 | 0,308 | 0,307 |
| 708 | ТК-26 | ТК-27 | 45 | 0,205 | 0,205 | 75,279 | 74,846 | 0,203 | 0,201 | 3,929 | 3,884 | 0,65 | 0,646 |
| 709 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Кирова, 27 | 46 | 0,051 | 0,051 | 1,622 | 1,617 | 0,163 | 0,162 | 2,728 | 2,709 | 0,226 | 0,225 |
| 710 | ТК-37 | ТК-1 | 29 | 0,041 | 0,041 | 0,858 | 0,849 | 0,091 | 0,089 | 2,404 | 2,357 | 0,185 | 0,183 |
| 711 | ТК-1 | ул. Советская, 8 | 10 | 0,051 | 0,051 | 0,934 | 0,931 | 0,012 | 0,012 | 0,911 | 0,905 | 0,13 | 0,13 |
| 712 | ТК-12 | УМП Издат. дом «Ладога» | 43 | 0,1 | 0,1 | 4,639 | 4,631 | 0,036 | 0,036 | 0,653 | 0,65 | 0,168 | 0,168 |
| 713 | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 26 | 52 | 0,051 | 0,051 | 2,006 | 1,999 | 0,281 | 0,28 | 4,163 | 4,135 | 0,28 | 0,279 |
| 714 | развет на Маяковскую, 2 | Маяковского, 2 | 19 | 0,028 | 0,028 | 0,138 | 0,138 | 0,012 | 0,012 | 0,473 | 0,471 | 0,064 | 0,064 |
| 715 | ТК-5 | ТК-4 | 46 | 0,082 | 0,082 | 3,386 | 3,360 | 0,046 | 0,045 | 0,765 | 0,753 | 0,183 | 0,181 |
| 716 | разветв д.6 по ул. Победы | Темп. Перв. + Дубрава | 24 | 0,051 | 0,051 | 0,791 | 0,788 | 0,02 | 0,02 | 0,655 | 0,65 | 0,11 | 0,11 |
| 717 | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 30 | 0,07 | 0,07 | 5,994 | 5,974 | 0,274 | 0,272 | 7,031 | 6,985 | 0,444 | 0,442 |
| 718 | ТК-8 | ТК-8 ввод налево из ТК-10 | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,312 | 0,310 | 0,001 | 0,001 | 0,858 | 0,847 | 0,098 | 0,097 |
| 719 | разветна д. Советская 15/20 | переход диаметра у д.Горьк.22 | 20 | 0,1 | 0,1 | 5,182 | 5,163 | 0,021 | 0,021 | 0,813 | 0,807 | 0,188 | 0,187 |
| 720 | ТК-8 ввод налево из ТК-10 | ТК-9 | 55 | 0,034 | 0,034 | 0,312 | 0,310 | 0,061 | 0,061 | 0,858 | 0,847 | 0,098 | 0,097 |
| 721 | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,205 | 0,205 | 48,914 | 48,679 | 0,075 | 0,074 | 1,662 | 1,646 | 0,422 | 0,42 |
| 722 | ТК-2 | ТК-3 | 47 | 0,2 | 0,2 | 53,409 | 53,135 | 0,122 | 0,121 | 2,254 | 2,231 | 0,484 | 0,482 |
| 723 | ТК-6 | ТК-5 | 45 | 0,082 | 0,082 | 5,074 | 5,042 | 0,129 | 0,127 | 2,202 | 2,174 | 0,274 | 0,272 |
| 724 | ТК-2 | ул. Горького, 10/14 | 80 | 0,082 | 0,082 | 4,604 | 4,587 | 0,189 | 0,187 | 1,815 | 1,801 | 0,248 | 0,247 |
| 725 | переход диаметра 2 | ТК-1 | 2 | 0,082 | 0,082 | 12,583 | 8,490 | 0,035 | 0,016 | 13,479 | 6,146 | 0,679 | 0,458 |
| 726 | ТК-14 | ТК-1 | 28 | 0,082 | 0,082 | 22,002 | 21,915 | 1,498 | 1,486 | 41,154 | 40,829 | 1,187 | 1,182 |
| 727 | разветв д.ЛадожкаяЗ | Ладожская,3 э.у.1 | 10 | 0,051 | 0,051 | 1,219 | 0,364 | 0,02 | 0,002 | 1,545 | 0,141 | 0,17 | 0,051 |
| 728 | У-4 | Победы, 33 э. у. | 20 | 0,034 | 0,034 | 0,132 | 0,131 | 0,002 | 0,002 | 0,095 | 0,095 | 0,041 | 0,041 |
| 729 | ТК-2 | ул. Пионерская, 12 | 230 | 0,125 | 0,125 | 3,410 | 3,388 | 0,033 | 0,033 | 0,111 | 0,109 | 0,079 | 0,079 |
| 730 | У-4 | Победы, 28 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,138 | 0,137 | 0,001 | 0,001 | 0,106 | 0,105 | 0,043 | 0,043 |
| 731 | ТК-4 | ТК-5 | 85 | 0,25 | 0,25 | -229,793 | 182,789 | 1,26 | 0,798 | 12,894 | 8,162 | -1,334 | 1,061 |
| 732 | разветна д. Пионер. 1 э.у. 1 | переход диаметра | 94 | 0,07 | 0,07 | 3,313 | 3,239 | 0,264 | 0,252 | 2,157 | 2,061 | 0,245 | 0,24 |
| 733 | ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,3 | 0,3 | 323,143 | 320,627 | 0,363 | 0,357 | 6,308 | 6,211 | 1,302 | 1,292 |
| 734 | ТК-1 | ул. Победы, 14 | 17 | 0,051 | 0,051 | 6,585 | 6,561 | 0,986 | 0,979 | 44,631 | 44,308 | 0,918 | 0,915 |
| 735 | ТК-28 | ул. Победы, 19 | 16 | 0,051 | 0,051 | 0,871 | 0,868 | 0,016 | 0,016 | 0,793 | 0,787 | 0,121 | 0,121 |
| 736 | развет на Грибоед. 4 | Грибоедова, 4 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,128 | 0,128 | 0 | 0 | 0,124 | 0,123 | 0,045 | 0,045 |
| 737 | ТК-32 | ТК-33 | 39 | 0,125 | 0,125 | 18,619 | 18,475 | 0,164 | 0,161 | 3,232 | 3,183 | 0,432 | 0,429 |
| 738 | перех диам | Ладожская,8 э.у. | 13 | 0,082 | 0,082 | 7,072 | 5,794 | 0,072 | 0,048 | 4,268 | 2,868 | 0,382 | 0,313 |
| 739 | ТК-1 | ТК-1а | 50 | 0,082 | 0,082 | 20,737 | 20,656 | 2,377 | 2,358 | 36,562 | 36,274 | 1,119 | 1,114 |
| 740 | ТК-8 | Школа-Гимназия | 15 | 0,051 | 0,051 | 5,010 | 4,993 | 0,504 | 0,501 | 25,855 | 25,678 | 0,699 | 0,696 |
| 741 | ТК-4 | ТК-4 р/с Советская | 9 | 0,041 | 0,041 | 0,216 | 0,215 | 0,002 | 0,002 | 0,157 | 0,156 | 0,047 | 0,046 |
| 742 | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,3 | 0,3 | 337,385 | 334,632 | 0,237 | 0,233 | 6,874 | 6,763 | 1,36 | 1,349 |
| 743 | ТК-16 | ул. Победы, 5 | 50 | 0,07 | 0,07 | 4,243 | 4,227 | 0,229 | 0,228 | 3,531 | 3,503 | 0,314 | 0,313 |
| 744 | ТК-23 | ТК-24 | 30 | 0,205 | 0,205 | 91,874 | 91,364 | 0,202 | 0,2 | 5,849 | 5,784 | 0,793 | 0,789 |
| 745 | разветна Грибоед.14 | ул. Грибоедова, 14 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0 | 0,108 | 0,107 | 0,043 | 0,043 |
| 746 | ТК-3 | развет 1 на Кирова, 6 | 30 | 0,051 | 0,051 | 3,258 | 3,246 | 0,427 | 0,424 | 10,953 | 10,868 | 0,454 | 0,453 |
| 747 | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,125 | 0,125 | 14,388 | 14,334 | 0,003 | 0,002 | 1,933 | 1,919 | 0,334 | 0,333 |
| 748 | ТК-1 | ул. Советская, 5/13 | 42 | 0,051 | 0,051 | 2,927 | 2,917 | 0,483 | 0,48 | 8,846 | 8,782 | 0,408 | 0,407 |
| 749 | ТК-7 | ТК-1 | 145 | 0,051 | 0,051 | 1,095 | 1,040 | 0,235 | 0,212 | 1,248 | 1,127 | 0,153 | 0,145 |
| 750 | ТК-4 | ООО «Росгосстрах Северо-Запад» | 42 | 0,051 | 0,051 | 0,784 | 0,781 | 0,035 | 0,035 | 0,643 | 0,638 | 0,109 | 0,109 |
| 751 | ТК-3 I-II мкр. т/м | ТК-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 0,529 | 0,514 | 0,001 | 0,001 | 0,025 | 0,024 | 0,029 | 0,028 |
| 752 | ТК-15 | ТК-1 | 29 | 0,25 | 0,25 | 19,257 | 19,138 | 0,002 | 0,002 | 0,064 | 0,063 | 0,112 | 0,111 |
| 753 | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,082 | 0,082 | 9,773 | 9,690 | 0,455 | 0,447 | 8,138 | 8,001 | 0,527 | 0,523 |
| 754 | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,320 | 1,315 | 0,042 | 0,042 | 1,81 | 1,797 | 0,184 | 0,183 |
| 755 | ТК-33 | ул. Кирова, 29/3 | 30 | 0,051 | 0,051 | 1,590 | 1,584 | 0,102 | 0,101 | 2,62 | 2,602 | 0,222 | 0,221 |
| 756 | ТК-34 | перход диаметра у ТК-35 | 60 | 0,125 | 0,125 | 14,164 | 14,043 | 0,146 | 0,144 | 1,873 | 1,842 | 0,329 | 0,326 |
| 757 | ТК-3 | ТК-3 I-II мкр. т/м | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,529 | 0,514 | 0 | 0 | 0,025 | 0,024 | 0,029 | 0,028 |
| 758 | ТК-4 | ул. Горького, 7 | 18 | 0,051 | 0,051 | 1,709 | 1,704 | 0,071 | 0,07 | 3,027 | 3,008 | 0,238 | 0,238 |
| 759 | ТК-35 | УВ-2 | 69 | 0,125 | 0,125 | 7,848 | 7,777 | 0,052 | 0,051 | 0,578 | 0,568 | 0,182 | 0,181 |
| 760 | УВ-2 | УВ-1 | 87 | 0,125 | 0,125 | 5,652 | 5,594 | 0,034 | 0,033 | 0,301 | 0,295 | 0,131 | 0,13 |
| 761 | ТК-6 | ТК-1 | 72 | 0,15 | 0,15 | 37,242 | 26,291 | 0,411 | 0,205 | 4,959 | 2,475 | 0,6 | 0,424 |
| 762 | ТК- 1 | Новая,26 э.у. | 24 | 0,1 | 0,1 | 3,083 | 2,294 | 0,009 | 0,005 | 0,29 | 0,162 | 0,112 | 0,083 |
| 763 | ТК-1 | ТК-2 | 87 | 0,041 | 0,041 | 0,405 | 0,398 | 0,061 | 0,059 | 0,543 | 0,525 | 0,087 | 0,086 |
| 764 | ТК-7 | ул. Советская, 10 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,931 | 0,928 | 0,135 | 0,134 | 10,356 | 10,28 | 0,33 | 0,329 |
| 765 | ТК-11 | ТК-13 | 62 | 0,1 | 0,1 | 10,279 | 10,227 | 0,256 | 0,254 | 3,182 | 3,15 | 0,373 | 0,371 |
| 766 | ТК-2 | ТК-1 | 46 | 0,149 | 0,149 | 26,763 | 26,640 | 0,14 | 0,139 | 2,656 | 2,632 | 0,437 | 0,435 |
| 767 | ТК | Ладожская,20 э.у.3 | 89 | 0,08 | 0,08 | 9,238 | 6,556 | 0,958 | 0,483 | 8,278 | 4,176 | 0,524 | 0,372 |
| 768 | ТК-1 | ул. Кирова, 10 | 16 | 0,04 | 0,04 | 1,315 | 1,310 | 0,133 | 0,132 | 6,402 | 6,355 | 0,298 | 0,297 |
| 769 | ТК-1 | ТК | 15 | 0,125 | 0,125 | 10,321 | 7,494 | 0,017 | 0,009 | 0,997 | 0,528 | 0,24 | 0,174 |
| 770 | ТК-1 | ТК-2 | 24 | 0,1 | 0,1 | 5,179 | 3,115 | 0,025 | 0,009 | 0,812 | 0,296 | 0,188 | 0,113 |
| 771 | ТК-7 | ТК-8 | 16 | 0,149 | 0,149 | 99,428 | 98,312 | 0,672 | 0,657 | 36,523 | 35,708 | 1,625 | 1,606 |
| 772 | ТК-13 | Учебный корпус | 30 | 0,07 | 0,07 | 6,493 | 6,471 | 0,322 | 0,319 | 8,248 | 8,191 | 0,481 | 0,479 |
| 773 | ТК-1 | ул. Горького, 8 | 24 | 0,1 | 0,1 | 3,301 | 3,289 | 0,083 | 0,083 | 0,332 | 0,33 | 0,12 | 0,119 |
| 774 | ТК-14 | ул. Победы, 4 | 60 | 0,082 | 0,082 | 3,529 | 3,514 | 0,083 | 0,083 | 1,069 | 1,06 | 0,19 | 0,019 |
| 775 | ТК-2 | ул. Кирова, 12 | 15 | 0,032 | 0,032 | 0,871 | 0,868 | 0,177 | 0,176 | 9,068 | 9,002 | 0,309 | 0,308 |
| 776 | ТК-2 | ул. Кирова, 14/2 | 30 | 0,051 | 0,051 | 1,348 | 1,343 | 0,074 | 0,073 | 1,888 | 1,874 | 0,188 | 0,187 |
| 777 | ТК-1 | ТК-1 | 1 | 0,051 | 0,051 | 1,985 | 1,976 | 0,005 | 0,005 | 4,077 | 4,041 | 0,277 | 0,276 |
| 778 | ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0,3 | 0,3 | 318,113 | 315,674 | 0,316 | 0,312 | 6,114 | 6,021 | 1,282 | 1,272 |
| 779 | ТК-28 | ТК-1 | 32 | 0,051 | 0,051 | 3,967 | 3,952 | 0,675 | 0,67 | 16,218 | 16,097 | 0,553 | 0,551 |
| 780 | развет на Грибоед. 4 | развет на Грибоед. 5 | 29 | 0,051 | 0,051 | 0,781 | 0,774 | 0,024 | 0,024 | 0,638 | 0,627 | 0,109 | 0,108 |
| 781 | ТК-33 | ТК-34 | 9 | 0,125 | 0,125 | 17,028 | 16,892 | 0,032 | 0,031 | 2,705 | 2,662 | 0,395 | 0,392 |
| 782 | У-2 | Победы, 31 э. у. | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,113 | 0,113 | 0,001 | 0,001 | 0,067 | 0,067 | 0,036 | 0,035 |
| 783 | ТК-20 | ТК-1 | 141 | 0,25 | 0,25 | 57,632 | 57,303 | 0,132 | 0,131 | 0,815 | 0,806 | 0,334 | 0,333 |
| 784 | ТК-3 | Петуниной, 2 э. у. | 8 | 0,061 | 0,061 | 0,221 | 0,219 | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,021 |
| 785 | ТК-30 | разветна ввод | 15 | 0,125 | 0,125 | 0,649 | 0,646 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,015 | 0,015 |
| 786 | ТК-16 | ул. Советская, 18 | 21 | 0,051 | 0,051 | 0,978 | 0,974 | 0,027 | 0,027 | 0,998 | 0,99 | 0,136 | 0,136 |
| 787 | ТК-5 | разветв на Кирова, 16 | 4 | 0,082 | 0,082 | 3,615 | 3,601 | 0,006 | 0,006 | 1,121 | 1,112 | 0,195 | 0,194 |
| 788 | разветв на Кирова, 16 | ТК-7 | 50 | 0,082 | 0,082 | 1,414 | 1,408 | 0,011 | 0,011 | 0,174 | 0,173 | 0,076 | 0,076 |
| 789 | разветна д.Новая7 э.у. 1 | разветв д.Новая 7 э.у.2 | 65 | 0,1 | 0,1 | 16,146 | 14,573 | 0,662 | 0,539 | 7,833 | 6,384 | 0,586 | 0,529 |
| 790 | ТК-5 | Детские ясли ГРЭС-8 | 50 | 0,032 | 0,032 | 0,428 | 0,427 | 0,143 | 0,142 | 2,206 | 2,191 | 0,152 | 0,151 |
| 791 | ТК-5 | ТК-6 | 60 | 0,205 | 0,205 | 49,889 | 49,641 | 0,119 | 0,118 | 1,729 | 1,712 | 0,431 | 0,428 |
| 792 | У-3 | ул. Победы, 16 | 56 | 0,034 | 0,034 | 0,454 | 0,449 | 0,131 | 0,129 | 1,804 | 1,769 | 0,142 | 0,141 |
| 793 | переход диаметра у д.Горьк.22 | ТК-3 | 39 | 0,07 | 0,07 | 5,182 | 5,164 | 0,267 | 0,265 | 5,258 | 5,222 | 0,384 | 0,382 |
| 794 | ТК-16 | ТК-15 | 64 | 0,149 | 0,149 | 45,982 | 45,770 | 0,576 | 0,571 | 7,824 | 7,752 | 0,751 | 0,748 |
| 795 | ТК-1 | Гараж ОАО Ленэнерго | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,090 | 0,090 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
| 796 | ТК-15 | ТК-4 | 45 | 0,1 | 0,1 | 7,065 | 7,033 | 0,088 | 0,087 | 1,507 | 1,493 | 0,256 | 0,255 |
| 797 | ТК-4 | ул. Пушкина, 10/17 | 57 | 0,082 | 0,082 | 2,825 | 2,814 | 0,051 | 0,051 | 0,687 | 0,682 | 0,152 | 0,152 |
| 798 | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 2/17 | 1 | 0,07 | 0,07 | 2,921 | 2,911 | 0,002 | 0,002 | 1,679 | 1,667 | 0,216 | 0,216 |
| 799 | ТК-7 | У-8 | 1 | 0,051 | 0,051 | 1,842 | 1,829 | 0,005 | 0,005 | 3,511 | 3,465 | 0,257 | 0,255 |
| 800 | ТК-1а | ТК-2 | 29 | 0,082 | 0,082 | 19,332 | 19,256 | 1,198 | 1,189 | 31,779 | 31,531 | 1,043 | 1,039 |
| 801 | ТК-5 | ул. Горького, 15 | 9 | 0,071 | 0,071 | 1,199 | 1,195 | 0,003 | 0,003 | 0,266 | 0,264 | 0,086 | 0,086 |
| 802 | разветв д.Энергет.5 | Энергетиков,3 э.у. | 25 | 0,082 | 0,082 | 7,963 | 6,577 | 0,176 | 0,12 | 5,408 | 3,694 | 0,43 | 0,355 |
| 803 | разветна Грибоедова | клиновая задвижка | 71 | 0,1 | 0,1 | 1,835 | 1,820 | 0,01 | 0,009 | 0,104 | 0,102 | 0,067 | 0,066 |
| 804 | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 35 | 0,082 | 0,082 | 2,360 | 2,352 | 0,022 | 0,022 | 0,481 | 0,477 | 0,127 | 0,127 |
| 805 | ТК-2 | ул. Комсомольская, 7 | 44 | 0,051 | 0,051 | 1,347 | 1,342 | 0,108 | 0,107 | 1,884 | 1,87 | 0,188 | 0,187 |
| 806 | разветна д.Новая4 | Новая,4 э.у. | 5 | 0,051 | 0,051 | 0,126 | 0,097 | 0 | 0 | 0,008 | 0,007 | 0,018 | 0,014 |
| 807 | УВ-1 | УВ-1 ввод налево из ТК-20 | 1 | 0,051 | 0,051 | 1,609 | 1,597 | 0,003 | 0,003 | 2,683 | 2,644 | 0,224 | 0,223 |
| 808 | переход диаметра | Ладожская,9 э.у. | 25 | 0,07 | 0,07 | 7,024 | 5,838 | 0,314 | 0,217 | 9,647 | 6,67 | 0,52 | 0,432 |
| 809 | развет на Кирова, 38 | Кирова, 38 э. у. | 5 | 0,026 | 0,026 | 0,057 | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 | 0,056 | 0,031 | 0,03 |
| 810 | разветв д.Северная 5 э.у. 1 | переход диаметра | 9 | 0,149 | 0,149 | 6,716 | 4,823 | 0,002 | 0,001 | 0,17 | 0,088 | 0,11 | 0,079 |
| 811 | ТК-1 | Будка | 13 | 0,028 | 0,028 | 0,036 | 0,036 | 0 | 0 | 0,027 | 0,027 | 0,017 | 0,017 |
| 812 | ТК-4 | душевые торфосклада | 4 | 0,032 | 0,032 | 0,490 | 0,487 | 0,015 | 0,015 | 2,882 | 2,853 | 0,174 | 0,173 |
| 813 | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | Набережная,7 э.у.2 | 5 | 0,08 | 0,08 | 6,592 | 3,652 | 0,025 | 0,008 | 4,222 | 1,302 | 0,374 | 0,207 |
| 814 | клиновая задвижка | У-10 | 150 | 0,082 | 0,082 | 1,833 | 1,821 | 0,057 | 0,056 | 0,291 | 0,288 | 0,099 | 0,098 |
| 815 | УВ-1 ввод налево из ТК-20 | ТК-5 | 49 | 0,051 | 0,051 | 1,609 | 1,597 | 0,171 | 0,168 | 2,683 | 2,644 | 0,224 | 0,223 |
| 816 | ТК-17 | ТК-18 | 74 | 0,149 | 0,149 | 30,200 | 30,067 | 0,288 | 0,285 | 3,38 | 3,35 | 0,493 | 0,491 |
| 817 | разветна Грибоед. 3 | ул. Грибоедова, 3 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,127 | 0,127 | 0 | 0 | 0,121 | 0,121 | 0,045 | 0,045 |
| 818 | ТК-6 | Терапевт. отделение | 5 | 0,051 | 0,051 | 3,886 | 3,872 | 0,101 | 0,1 | 15,565 | 15,456 | 0,542 | 0,54 |
| 819 | ТК-16 | ТК-17 | 34 | 0,149 | 0,149 | 31,963 | 31,821 | 0,148 | 0,147 | 3,785 | 3,752 | 0,522 | 0,52 |
| 820 | разветв д.Северная 3 э.у.2 | разветв д.Северная 3 | 10 | 0,25 | 0,25 | -175,340 | 142,355 | 0,098 | 0,064 | 7,511 | 4,953 | -1,018 | 0,826 |
| 821 | У-10 | Склад горюче-смаз. матер. | 3 | 0,028 | 0,028 | 0,821 | 0,817 | 0,063 | 0,063 | 16,202 | 16,066 | 0,38 | 0,378 |
| 822 | ТК-4 | ТК-4 ввод на Советскую, 30 | 1 | 0,041 | 0,041 | 0,255 | 0,254 | 0 | 0 | 0,218 | 0,216 | 0,055 | 0,055 |
| 823 | ТК-4 ввод на Советскую, 30 | развет на Маяковс. 18 | 61 | 0,041 | 0,041 | 0,255 | 0,254 | 0,017 | 0,017 | 0,218 | 0,216 | 0,055 | 0,055 |
| 824 | ТК-5 | ТК-6 | 69 | 0,25 | 0,25 | -233,351 | 185,036 | 1,055 | 0,664 | 13,296 | 8,364 | -1,354 | 1,074 |
| 825 | ТК-1 | ТК-2 | 82 | 0,25 | 0,25 | 15,105 | 15,009 | 0,004 | 0,004 | 0,04 | 0,04 | 0,088 | 0,087 |
| 826 | ТК-3 | вахта ЛВС | 40 | 0,051 | 0,051 | 0,133 | 0,132 | 0,001 | 0,001 | 0,011 | 0,011 | 0,018 | 0,018 |
| 827 | ТК-1 | ул. Кирова, 23/4 | 47 | 0,051 | 0,051 | 1,417 | 1,412 | 0,127 | 0,126 | 2,085 | 2,07 | 0,198 | 0,197 |
| 828 | развет на Грибоед. 6 | развет на Грибоед. 7 | 30 | 0,051 | 0,051 | 0,530 | 0,525 | 0,012 | 0,011 | 0,297 | 0,291 | 0,074 | 0,073 |
| 829 | развет на вет. станцию | Вет. станция | 30 | 0,041 | 0,041 | 0,236 | 0,232 | 0,007 | 0,007 | 0,187 | 0,181 | 0,051 | 0,05 |
| 830 | ТК-9 | ТК-1 | 96 | 0,082 | 0,082 | 7,950 | 7,263 | 0,673 | 0,562 | 5,391 | 4,501 | 0,429 | 0,392 |
| 831 | ТК-2 | ул. Маяковского, 7/18 | 16 | 0,1 | 0,1 | 5,913 | 5,892 | 0,022 | 0,022 | 1,057 | 1,05 | 0,214 | 0,214 |
| 832 | ТК-8 | ДЮСШ | 1 | 0,051 | 0,051 | 2,738 | 2,729 | 0,01 | 0,01 | 7,741 | 7,691 | 0,382 | 0,381 |
| 833 | секц.задв.в ТК-12 | ТК-12 | 1 | 0,205 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | У-1 | ТК-1 | 87 | 0,3 | 0,3 | 337,944 | 335,117 | 0,69 | 0,679 | 6,896 | 6,782 | 1,362 | 1,351 |
| 835 | резветна Волена ЛТД | разветна гаражи пр.эл.сет. | 10 | 0,125 | 0,125 | 2,644 | 2,606 | 0,001 | 0,001 | 0,067 | 0,065 | 0,061 | 0,06 |
| 836 | ТК-1 | УТ-1 | 82 | 0,149 | 0,149 | 7,883 | 7,834 | 0,022 | 0,022 | 0,233 | 0,23 | 0,129 | 0,128 |
| 837 | развет на Грибоед. 10 | ул. Грибоедова, 10 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,079 | 0,079 | 0 | 0 | 0,034 | 0,034 | 0,028 | 0,028 |
| 838 | разветна Кирова,33 | развет на Кирова, 35 | 30 | 0,041 | 0,041 | 0,437 | 0,435 | 0,025 | 0,024 | 0,629 | 0,626 | 0,094 | 0,094 |
| 839 | развет на Победы, 16 | Победы, 16 | 7 | 0,034 | 0,034 | 0,320 | 0,320 | 0,008 | 0,008 | 0,905 | 0,9 | 0,101 | 0,1 |
| 840 | ТК-10 | ТК-11 | 12 | 0,149 | 0,149 | 47,424 | 47,194 | 0,115 | 0,114 | 8,321 | 8,241 | 0,775 | 0,771 |
| 841 | разветв д.Набережная 7 э.у.2 | переход диаметра у Энергет.4 | 195 | 0,082 | 0,082 | 6,336 | 5,091 | 0,869 | 0,562 | 3,428 | 2,217 | 0,342 | 0,275 |
| 842 | ТК-34 | разветна Кирова,33 | 124 | 0,041 | 0,041 | 0,688 | 0,685 | 0,25 | 0,248 | 1,55 | 1,539 | 0,148 | 0,148 |
| 843 | ТК-12 | Мастерские МУП «Водоканал» | 10 | 0,051 | 0,051 | 1,218 | 1,213 | 0,02 | 0,02 | 1,541 | 1,53 | 0,17 | 0,169 |
| 844 | ТК-22 | ТК-1 | 37 | 0,1 | 0,1 | 16,359 | 16,251 | 0,387 | 0,382 | 8,041 | 7,935 | 0,593 | 0,589 |
| 845 | ТК-27 | ТК-28 | 48 | 0,205 | 0,205 | 74,128 | 73,707 | 0,21 | 0,208 | 3,81 | 3,767 | 0,64 | 0,636 |
| 846 | разветна Грибоед. 3 | развет на Грибоед. 4 | 25 | 0,051 | 0,051 | 0,909 | 0,901 | 0,028 | 0,028 | 0,863 | 0,848 | 0,127 | 0,126 |
| 847 | ТК-32 | ул. Победы, 25 | 25 | 0,04 | 0,04 | 0,797 | 0,794 | 0,077 | 0,076 | 2,364 | 2,347 | 0,181 | 0,18 |
| 848 | ТК-16 | Спальный корпус интерната | 10 | 0,051 | 0,051 | 2,106 | 2,092 | 0,06 | 0,059 | 4,588 | 4,526 | 0,294 | 0,292 |
| 849 | ТК-1 | переход диаметра | 103 | 0,149 | 0,149 | 19,466 | 12,323 | 0,167 | 0,067 | 1,408 | 0,566 | 0,318 | 0,201 |
| 850 | ТК-4 | ТК-5 | 125 | 0,149 | 0,149 | 8,359 | 8,321 | 0,038 | 0,037 | 0,262 | 0,26 | 0,137 | 0,136 |
| 851 | ТК-3 | ТК-4 | 37 | 0,1 | 0,1 | 27,625 | 27,505 | 1,101 | 1,092 | 22,895 | 22,697 | 1,002 | 0,998 |
| 852 | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 4 | 21 | 0,07 | 0,07 | 3,553 | 3,541 | 0,068 | 0,067 | 2,479 | 2,462 | 0,263 | 0,262 |
| 853 | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,082 | 0,082 | 17,985 | 17,915 | 1,895 | 1,881 | 27,508 | 27,295 | 0,97 | 0,966 |
| 854 | ТК-18 | ТК-1 | 52 | 0,1 | 0,1 | 9,546 | 9,511 | 0,186 | 0,184 | 2,745 | 2,725 | 0,346 | 0,345 |
| 855 | У-10 | переход диаметра 80\*60 | 32 | 0,082 | 0,082 | 1,011 | 1,006 | 0,004 | 0,004 | 0,09 | 0,089 | 0,055 | 0,054 |
| 856 | ТК-6 | ТК-8 | 127 | 0,3 | 0,3 | 337,363 | 334,655 | 1,004 | 0,988 | 6,873 | 6,763 | 1,36 | 1,349 |
| 857 | УТ-1 | УТ-1 ввод на торфосклад | 1 | 0,07 | 0,07 | 3,223 | 3,197 | 0,003 | 0,003 | 2,041 | 2,009 | 0,239 | 0,237 |
| 858 | ТК-3 | ТК-1 | 10 | 0,082 | 0,082 | 4,296 | 4,282 | 0,021 | 0,02 | 1,581 | 1,571 | 0,232 | 0,231 |
| 859 | УТ-1 ввод на торфосклад | развет на Маяковскую | 25 | 0,07 | 0,07 | 3,223 | 3,197 | 0,066 | 0,065 | 2,041 | 2,009 | 0,239 | 0,237 |
| 860 | перход диаметра у ТК-35 | ТК-35 мкр т/м | 5 | 0,125 | 0,125 | 14,162 | 14,045 | 0,012 | 0,012 | 1,873 | 1,842 | 0,329 | 0,326 |
| 861 | ТК-2 | ул. Горького, 23 | 8 | 0,051 | 0,051 | 3,217 | 3,206 | 0,111 | 0,11 | 10,676 | 10,604 | 0,449 | 0,447 |
| 862 | У-8 | У-9 | 47 | 0,071 | 0,071 | 1,519 | 1,508 | 0,026 | 0,026 | 0,425 | 0,419 | 0,109 | 0,108 |
| 863 | ТК-35 I-II мкр т/м | ТК-35 | 1 | 0,125 | 0,125 | 14,162 | 14,045 | 0,002 | 0,002 | 1,873 | 1,842 | 0,329 | 0,326 |
| 864 | ТК-2 | ул. Пушкина, 6/25 | 54 | 0,051 | 0,051 | 2,917 | 2,907 | 0,617 | 0,612 | 8,785 | 8,725 | 0,407 | 0,405 |
| 865 | У-9 | У-10 | 10 | 0,071 | 0,071 | 1,074 | 1,065 | 0,003 | 0,003 | 0,214 | 0,211 | 0,077 | 0,077 |
| 866 | ТК-4 | Петуниной, 3 э. у. | 8 | 0,051 | 0,051 | 0,217 | 0,216 | 0 | 0 | 0,035 | 0,035 | 0,03 | 0,03 |
| 867 | ТК-4 | ул. Железнодорожная, 4 | 55 | 0,051 | 0,051 | 0,263 | 0,261 | 0,005 | 0,005 | 0,075 | 0,074 | 0,037 | 0,036 |
| 868 | ТК-17 | ТК-2 | 90 | 0,149 | 0,149 | 111,984 | 110,797 | 4,794 | 4,693 | 46,323 | 45,346 | 1,83 | 1,81 |
| 869 | ТК-2 | ТК-2 воод по Железнодорожной | 1 | 0,082 | 0,082 | 7,601 | 7,527 | 0,006 | 0,006 | 4,929 | 4,834 | 0,41 | 0,406 |
| 870 | У-9 | Торфоклад/ ремонтный бокс | 6 | 0,028 | 0,028 | 0,445 | 0,443 | 0,037 | 0,037 | 4,78 | 4,745 | 0,206 | 0,205 |
| 871 | ТК-2 воод по Железнодорожной | переход диаметра | 8 | 0,082 | 0,082 | 7,601 | 7,527 | 0,045 | 0,044 | 4,929 | 4,834 | 0,41 | 0,406 |
| 872 | ТК-1 | ТК-2 | 25 | 0,07 | 0,07 | 6,134 | 6,113 | 0,239 | 0,238 | 7,363 | 7,312 | 0,454 | 0,453 |
| 873 | ТК-24 | ТК-26 | 46 | 0,205 | 0,205 | 88,785 | 88,291 | 0,289 | 0,286 | 5,463 | 5,402 | 0,766 | 0,762 |
| 874 | развет на вет. станцию | гараж Вет. станции | 6 | 0,041 | 0,041 | 0,169 | 0,167 | 0 | 0 | 0,063 | 0,061 | 0,036 | 0,036 |
| 875 | ТК-8 | ТК-9 | 30 | 0,149 | 0,149 | 98,483 | 97,372 | 1,236 | 1,209 | 35,833 | 35,029 | 1,609 | 1,591 |
| 876 | ТК-14 | Управление судебн. департамент | 15 | 0,041 | 0,041 | 1,115 | 1,113 | 0,079 | 0,079 | 4,05 | 4,033 | 0,241 | 0,24 |
| 877 | ТК-2 | ул. Комсомольская, 16 | 40 | 0,082 | 0,082 | 4,323 | 4,307 | 0,083 | 0,083 | 1,6 | 1,589 | 0,233 | 0,232 |
| 878 | ТК-6 | ТК-7 | 275 | 0,205 | 0,205 | 12,590 | 9,715 | 0,035 | 0,021 | 0,112 | 0,067 | 0,109 | 0,084 |
| 879 | ТК-1 | ТК-1 ввод налево | 1 | 0,051 | 0,051 | 0,670 | 0,666 | 0,001 | 0,001 | 0,472 | 0,466 | 0,093 | 0,093 |
| 880 | ТК-1 ввод налево | ТК-2 | 28 | 0,051 | 0,051 | 0,670 | 0,666 | 0,017 | 0,017 | 0,472 | 0,466 | 0,093 | 0,093 |
| 881 | ТК-4 | ТК-6 | 76 | 0,082 | 0,082 | 11,941 | 11,896 | 1,199 | 1,19 | 12,14 | 12,049 | 0,644 | 0,642 |
| 882 | ТК | Ладожская,22 э.у. 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 5,143 | 2,336 | 0,001 | 0 | 0,801 | 0,167 | 0,187 | 0,085 |
| 883 | ТК | Ладожская,20 э.у. 1 | 1 | 0,08 | 0,08 | 8,726 | 5,994 | 0,01 | 0,005 | 7,387 | 3,493 | 0,495 | 0,34 |
| 884 | ТК | Ладожская,20 э.у.2 | 1 | 0,08 | 0,08 | 8,952 | 6,253 | 0,01 | 0,005 | 7,775 | 3,8 | 0,507 | 0,354 |
| 885 | ТК | Магистральная, СГПТУ э. у. 1 | 1 | 0,08 | 0,08 | 4,039 | 3,560 | 0,002 | 0,001 | 1,591 | 1,238 | 0,229 | 0,202 |
| 886 | ТК | ул. Магистральная, 48 | 1 | 0,08 | 0,08 | 2,730 | 1,601 | 0,001 | 0 | 0,73 | 0,253 | 0,155 | 0,091 |
| 887 | ТК | ул. Магистральная, 48 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,606 | 0,604 | 0 | 0 | 0,038 | 0,037 | 0,034 | 0,034 |
| 888 | ТК | Энергетиков,6 э.у. 1 | 1 | 0,07 | 0,07 | 6,554 | 3,336 | 0,011 | 0,003 | 8,403 | 2,186 | 0,485 | 0,247 |
| 889 | ТК | Нова,1 э.у.1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 3,747 | 3,331 | 0,002 | 0,001 | 1,204 | 0,953 | 0,202 | 0,18 |
| 890 | У-1 | ТК-13\* | 2700 | 0,6 | 0,6 | 458,497 | 347,013 | 1,291 | 0,743 | 0,398 | 0,229 | 0,462 | 0,35 |
| 891 | ТК-6\* | Задвижка | 60 | 0,6 | 0,6 | 294,039 | 226,848 | 0,012 | 0,007 | 0,165 | 0,099 | 0,296 | 0,229 |
| 892 | Задвижка | ТК-6 | 10 | 0,6 | 0,6 | 293,997 | 226,889 | 0,002 | 0,001 | 0,165 | 0,099 | 0,296 | 0,229 |
| 893 | ТК-6 | Многоэтажная застройка | 1700 | 0,2 | 0,2 | 10,800 | 5,863 | 0,151 | 0,046 | 0,074 | 0,023 | 0,098 | 0,053 |
| 894 | ТК-2 | ТК-2\* | 300 | 0,2 | 0,2 | 18,687 | 14,950 | 0,078 | 0,05 | 0,216 | 0,14 | 0,169 | 0,136 |
| 895 | ТК-2\* | Общественная застройка | 100 | 0,2 | 0,2 | 9,844 | 8,797 | 0,007 | 0,006 | 0,062 | 0,05 | 0,089 | 0,08 |
| 896 | ТК-2\* | Среднеэтажная застройка | 200 | 0,2 | 0,2 | 8,820 | 6,176 | 0,012 | 0,006 | 0,05 | 0,025 | 0,08 | 0,056 |
| 897 | ТК-13\* | ТК-6\* | 1000 | 0,6 | 0,6 | 294,728 | 226,159 | 0,199 | 0,118 | 0,166 | 0,098 | 0,297 | 0,228 |
| 898 | ТК-13 | ТК-13\* | 100 | 0,2 | 0,2 | -161,900 | 122,723 | 1,889 | 1,087 | 15,738 | 9,056 | -1,468 | 1,113 |
| 899 | ТК-1 | Ж/д ООО «БСК» | 20 | 0,05 | 0,05 | 40,026 | 12,094 | 47,47 | 4,337 | 1825,759 | 166,822 | 5,808 | 1,755 |
| 900 | ТК-2 | Энергетиков,8 | 30 | 0,1 | 0,1 | 7,403 | 3,946 | 0,065 | 0,018 | 1,654 | 0,473 | 0,269 | 0,143 |
| 901 | ТК-1 | Северная, 1а | 30 | 0,1 | 0,1 | 28,086 | 25,578 | 0,923 | 0,766 | 23,665 | 19,631 | 1,019 | 0,928 |
|  | Кировск (ГВС) | | | | | | | | | | | | |
| 902 | ТК-3 | Школа № 1 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,820 | 3,621 | 0,637 | 0,36 | 26,547 | 14,999 | 0,699 | 0,525 |
| 903 | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,15 | 0,15 | 47,367 | 29,787 | 0,337 | 0,133 | 8,015 | 3,175 | 0,764 | 0,48 |
| 904 | ТК-1 | ул. Кирова, 10 | 16 | 0,05 | 0,05 | 2,019 | 1,511 | 0,09 | 0,05 | 4,68 | 2,625 | 0,293 | 0,219 |
| 905 | ТК-1 | ТК-2 | 46 | 0,15 | 0,15 | 38,460 | 25,153 | 0,292 | 0,125 | 5,288 | 2,266 | 0,62 | 0,406 |
| 906 | ТК-2 | ул. Кирова, 12 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1,346 | 1,006 | 0,038 | 0,021 | 2,086 | 1,169 | 0,195 | 0,146 |
| 907 | ТК-2 | ТК-3 | 76 | 0,05 | 0,05 | 8,903 | 4,638 | 8,25 | 2,242 | 90,457 | 24,583 | 1,292 | 0,673 |
| 908 | ТК-3 | ТК-1 | 10 | 0,05 | 0,05 | 3,495 | 2,238 | 0,168 | 0,069 | 13,974 | 5,743 | 0,507 | 0,325 |
| 909 | ТК-2 | ул. Кирова, 14/2 | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,681 | 1,254 | 0,117 | 0,065 | 3,249 | 1,812 | 0,244 | 0,182 |
| 910 | ТК-3 | ТК-4 | 18 | 0,05 | 0,05 | 5,408 | 2,400 | 0,722 | 0,143 | 33,413 | 6,605 | 0,785 | 0,348 |
| 911 | ТК-2 | ул. Кирова, 15 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,426 | 0,998 | 0,056 | 0,028 | 2,342 | 1,15 | 0,207 | 0,145 |
| 912 | ТК-4 | ТК-5 | 46 | 0,05 | 0,05 | 4,466 | 1,806 | 1,259 | 0,207 | 22,799 | 3,747 | 0,648 | 0,262 |
| 913 | разветв на Кирова, 16 | Кирова, 16/1 э. у. | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,540 | 0,347 | 0,025 | 0,01 | 0,341 | 0,143 | 0,078 | 0,05 |
| 914 | ТК-5 | ТК-6 | 45 | 0,05 | 0,05 | 3,132 | 0,993 | 0,606 | 0,062 | 11,229 | 1,141 | 0,454 | 0,144 |
| 915 | ТК-6 | МОУ ДОД «Кировская детская муз | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,165 | 0,104 | 0,001 | 0 | 0,021 | 0,008 | 0,024 | 0,015 |
| 916 | ТК-6 | ТК-7 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,401 | 0,036 | 0,054 | 0 | 2,26 | 0,003 | 0,203 | 0,005 |
| 917 | ТК-2 | ул. Кирова, 17 | 8 | 0,05 | 0,05 | 1,709 | 1,198 | 0,032 | 0,016 | 3,357 | 1,657 | 0,248 | 0,174 |
| 918 | ТК-7 | ТК-8 | 72 | 0,05 | 0,05 | 0,096 | 0,809 | 0,001 | 0,066 | 0,007 | 0,759 | 0,014 | 0,117 |
| 919 | ТК-4 | ул. Кирова, 18 | 11 | 0,05 | 0,05 | 2,613 | 1,748 | 0,103 | 0,046 | 7,821 | 3,51 | 0,379 | 0,254 |
| 920 | ТК-8 | ТК-9 | 56 | 0,05 | 0,05 | 1,252 | 1,586 | 0,121 | 0,194 | 1,808 | 2,893 | 0,182 | 0,23 |
| 921 | ТК-2 | ул. Кирова, 19 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,266 | 0,916 | 0,062 | 0,033 | 1,847 | 0,972 | 0,184 | 0,133 |
| 922 | развет на Кировский | Гараж ОАО «Ленсвязь» | 6 | 0,05 | 0,05 | 6,065 | 3,417 | 0,302 | 0,096 | 42,007 | 13,359 | 0,88 | 0,496 |
| 923 | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 0,05 | 0,05 | 2,576 | 2,381 | 0,219 | 0,187 | 7,607 | 6,497 | 0,374 | 0,345 |
| 924 | ТК-3 | МУП УПиС «ЖКЖ» | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,109 | 0,073 | 0 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0,016 | 0,011 |
| 925 | ТК-10 | ТК-11 | 32 | 0,05 | 0,05 | 3,786 | 3,116 | 0,63 | 0,427 | 16,395 | 11,117 | 0,549 | 0,452 |
| 926 | ТК-1 | ул. Кирова, 21 | 8 | 0,05 | 0,05 | 1,888 | 1,378 | 0,039 | 0,021 | 4,095 | 2,185 | 0,274 | 0,2 |
| 927 | ТК-11 | ТК-12 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,717 | 3,700 | 0,458 | 0,282 | 25,424 | 15,658 | 0,684 | 0,537 |
| 928 | ТК-1 | ул. Кирова, 22 | 18 | 0,05 | 0,05 | 1,961 | 1,254 | 0,095 | 0,039 | 4,414 | 1,814 | 0,285 | 0,182 |
| 929 | ТК-12 | ТК-13 | 49 | 0,05 | 0,05 | 4,717 | 3,700 | 1,495 | 0,921 | 25,425 | 15,657 | 0,684 | 0,537 |
| 930 | ТК-1 | ул. Победы, 23/3 | 47 | 0,05 | 0,05 | 1,702 | 1,233 | 0,188 | 0,099 | 3,328 | 1,753 | 0,247 | 0,179 |
| 931 | ТК-13 | ТК-14 | 10 | 0,05 | 0,05 | 5,487 | 4,212 | 0,413 | 0,243 | 34,392 | 20,281 | 0,796 | 0,611 |
| 932 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Горького, 4/25 | 13 | 0,05 | 0,05 | 1,712 | 1,249 | 0,053 | 0,028 | 3,368 | 1,798 | 0,248 | 0,181 |
| 933 | ТК-14 | ТК-1 | 28 | 0,05 | 0,05 | 8,411 | 0,837 | 2,713 | 0,027 | 80,746 | 0,812 | 1,22 | 0,121 |
| 934 | ТК-1 | ул. Кирова, 26/6 | 4 | 0,05 | 0,05 | 8,414 | 5,303 | 0,388 | 0,154 | 80,786 | 32,133 | 1,221 | 0,77 |
| 935 | ТК-1 | ТК-1а | 50 | 0,05 | 0,05 | 7,209 | 0,064 | 3,559 | 0 | 59,32 | 0,005 | 1,046 | 0,009 |
| 936 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | ул. Кирова, 27 | 46 | 0,05 | 0,05 | 1,900 | 1,379 | 0,229 | 0,121 | 4,146 | 2,189 | 0,276 | 0,2 |
| 937 | ТК-1а | ТК-2 | 29 | 0,05 | 0,05 | 6,538 | 0,329 | 1,698 | 0,004 | 48,806 | 0,129 | 0,949 | 0,048 |
| 938 | ТК-33 | ул. Кирова, 29/3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 1,278 | 0,908 | 0,002 | 0,001 | 0,051 | 0,026 | 0,046 | 0,033 |
| 939 | ТЭЦ-8 (ГВС) | У-1 | 1 | 0,25 | 0,25 | 321,461 | 213,405 | 0,019 | 0,008 | 16,21 | 7,169 | 1,866 | 1,239 |
| 940 | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,05 | 0,05 | 5,498 | 0,887 | 2,196 | 0,058 | 34,533 | 0,911 | 0,798 | 0,129 |
| 941 | ТК-1 | ул. Комсомольская, 3 | 7 | 0,05 | 0,05 | 1,203 | 0,774 | 0,014 | 0,006 | 1,669 | 0,695 | 0,175 | 0,112 |
| 942 | У-1 | ТК-1 | 87 | 0,25 | 0,25 | 321,460 | 213,405 | 1,622 | 0,717 | 16,21 | 7,169 | 1,866 | 1,239 |
| 943 | ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0,05 | 0,05 | 4,785 | 1,214 | 2,135 | 0,139 | 26,168 | 1,699 | 0,694 | 0,176 |
| 944 | ТК-10 | ул. Комсомольская, 4 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1,210 | 0,736 | 0,03 | 0,011 | 1,687 | 0,629 | 0,175 | 0,107 |
| 945 | ТК-1 | ТК-2 | 5 | 0,25 | 0,25 | 321,450 | 213,415 | 0,097 | 0,043 | 16,209 | 7,17 | 1,866 | 1,239 |
| 946 | ТК-1а | ул. Комсомольская, 5 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,670 | 0,393 | 0,004 | 0,002 | 0,523 | 0,182 | 0,097 | 0,057 |
| 947 | ТК-2 | ТК-3 | 80 | 0,25 | 0,25 | 321,449 | 213,416 | 1,491 | 0,66 | 16,209 | 7,17 | 1,866 | 1,239 |
| 948 | ТК-4 | ТК-5 | 14 | 0,05 | 0,05 | 1,128 | 0,228 | 0,025 | 0,001 | 1,469 | 0,063 | 0,164 | 0,033 |
| 949 | ТК-9 | ул. Комсомольская, 6 | 14 | 0,05 | 0,05 | 1,324 | 0,795 | 0,034 | 0,012 | 2,02 | 0,733 | 0,192 | 0,115 |
| 950 | ТК-2 | ул. Комсомольская, 7 | 44 | 0,05 | 0,05 | 1,040 | 0,558 | 0,066 | 0,019 | 1,249 | 0,364 | 0,151 | 0,081 |
| 951 | ТК-7 | ТК-8 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,600 | 0,287 | 0,002 | 0 | 0,42 | 0,098 | 0,087 | 0,042 |
| 952 | ТК-8 | ул. Комсомольская, 8 | 8 | 0,05 | 0,05 | 1,348 | 0,778 | 0,02 | 0,007 | 2,092 | 0,702 | 0,196 | 0,113 |
| 953 | ТК-14 | ТК-14а | 20 | 0,05 | 0,05 | 13,898 | 5,049 | 5,287 | 0,699 | 220,292 | 29,125 | 2,017 | 0,733 |
| 954 | ТК-3 | ул. Комсомольская, 9 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,713 | 0,327 | 0,005 | 0,001 | 0,591 | 0,128 | 0,103 | 0,048 |
| 955 | ТК-14а | ТК-15 | 15 | 0,05 | 0,05 | 15,214 | 5,988 | 4,751 | 0,737 | 263,934 | 40,951 | 2,207 | 0,869 |
| 956 | ТК-7 | ул. Комсомольская, 10 | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,305 | 0,773 | 0,038 | 0,013 | 1,962 | 0,693 | 0,189 | 0,112 |
| 957 | ТК-15 | ТК-4 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,660 | 3,222 | 1,34 | 0,642 | 24,813 | 11,883 | 0,676 | 0,468 |
| 958 | ТК-11 | ТК-12 | 66 | 0,25 | 0,25 | 320,253 | 212,603 | 1,274 | 0,564 | 16,089 | 7,115 | 1,859 | 1,234 |
| 959 | ТК-4 | ул. Комсомольская, 11 | 43 | 0,05 | 0,05 | 0,904 | 0,174 | 0,049 | 0,001 | 0,946 | 0,023 | 0,131 | 0,025 |
| 960 | ТК-3 | ТК-2 | 96 | 0,05 | 0,05 | 2,555 | 1,690 | 0,862 | 0,378 | 7,482 | 3,281 | 0,371 | 0,245 |
| 961 | ТК-6 | ул. Комсомольская, 12/11 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,731 | 1,030 | 0,083 | 0,029 | 3,443 | 1,225 | 0,251 | 0,149 |
| 962 | ТК-2 | развет на д. Совет. 24, 26 | 74 | 0,05 | 0,05 | 5,168 | 3,534 | 2,71 | 1,269 | 30,516 | 14,289 | 0,75 | 0,513 |
| 963 | ТК-9 | ТК-10 | 124 | 0,25 | 0,25 | 320,275 | 212,581 | 2,394 | 1,059 | 16,091 | 7,114 | 1,859 | 1,234 |
| 964 | ТК-2 | ул. Комсомольская, 16 | 40 | 0,05 | 0,05 | 7,719 | 5,324 | 3,264 | 1,554 | 68,006 | 32,385 | 1,12 | 0,773 |
| 965 | ТК-13 | ТК-14 | 117 | 0,25 | 0,25 | 320,239 | 212,617 | 2,259 | 0,999 | 16,087 | 7,116 | 1,859 | 1,234 |
| 966 | ТК-10 | ТК-11 | 62 | 0,25 | 0,25 | 320,260 | 212,596 | 1,197 | 0,529 | 16,089 | 7,115 | 1,859 | 1,234 |
| 967 | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 3 | 8 | 0,05 | 0,05 | 1,059 | 0,692 | 0,012 | 0,005 | 1,296 | 0,557 | 0,154 | 0,1 |
| 968 | ТК-2 | ТК-1 | 22 | 0,05 | 0,05 | 2,613 | 1,844 | 0,207 | 0,103 | 7,826 | 3,906 | 0,379 | 0,268 |
| 969 | ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0,25 | 0,25 | 314,804 | 208,429 | 0,84 | 0,369 | 15,548 | 6,84 | 1,827 | 1,21 |
| 970 | развет на Краснофл. 4 | ул. Краснофлотская, 4 | 25 | 0,05 | 0,05 | 1,342 | 0,998 | 0,062 | 0,035 | 2,074 | 1,151 | 0,195 | 0,145 |
| 971 | ТК-1 | ТК-16 | 40 | 0,05 | 0,05 | 2,745 | 1,935 | 0,414 | 0,206 | 8,628 | 4,297 | 0,398 | 0,281 |
| 972 | ТК-15 | ТК-1 | 29 | 0,05 | 0,05 | 15,280 | 9,537 | 9,265 | 3,611 | 266,236 | 103,767 | 2,217 | 1,384 |
| 973 | ТК-5 | ул. Краснофлотская, 6 | 13 | 0,04 | 0,04 | 1,331 | 0,991 | 0,102 | 0,057 | 6,561 | 3,647 | 0,302 | 0,225 |
| 974 | ТК-16 | ТК-1 | 46 | 0,05 | 0,05 | 0,265 | 0,184 | 0,005 | 0,001 | 0,084 | 0,026 | 0,038 | 0,027 |
| 975 | ТК-1 | ТК-2 | 82 | 0,05 | 0,05 | 9,195 | 5,227 | 9,494 | 3,072 | 96,484 | 31,22 | 1,334 | 0,758 |
| 976 | ТК-13 | ул. Краснофлотская, 7 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,770 | 0,512 | 0,005 | 0,002 | 0,688 | 0,308 | 0,112 | 0,074 |
| 977 | ТК-16 | ТК-17 | 34 | 0,15 | 0,15 | 31,765 | 20,548 | 0,147 | 0,062 | 3,61 | 1,514 | 0,512 | 0,331 |
| 978 | ТК-18 | ТК-19 | 30 | 0,1 | 0,1 | 21,248 | 14,128 | 0,488 | 0,216 | 13,553 | 6,001 | 0,771 | 0,512 |
| 979 | ТК-6 | ТК-7 | 39 | 0,05 | 0,05 | 1,619 | 0,884 | 0,141 | 0,042 | 3,014 | 0,906 | 0,235 | 0,128 |
| 980 | ТК-7 | ул. Краснофлотская, 10 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,663 | 0,491 | 0,039 | 0,022 | 1,64 | 0,902 | 0,15 | 0,111 |
| 981 | ТК-2 | ТК-1 | 2 | 0,1 | 0,1 | 7,311 | 4,618 | 0,004 | 0,002 | 1,613 | 0,647 | 0,265 | 0,168 |
| 982 | ТК-7 | ТК-8 | 81 | 0,05 | 0,05 | 1,619 | 0,884 | 0,293 | 0,088 | 3,013 | 0,906 | 0,235 | 0,128 |
| 983 | ТК-6 | Терапевт. отделение | 5 | 0,03 | 0,03 | 2,514 | 1,840 | 0,633 | 0,339 | 105,447 | 56,533 | 1,013 | 0,742 |
| 984 | ТК-1 | разветна д. Советская 15/20 | 70 | 0,05 | 0,05 | 7,311 | 4,618 | 5,125 | 2,047 | 61,013 | 24,371 | 1,061 | 0,67 |
| 985 | У-13 | ул. Краснофлотская, 19 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,135 | 0,095 | 0 | 0 | 0,013 | 0,007 | 0,02 | 0,014 |
| 986 | разветна д. Советская 15/20 | ТК-3 | 59 | 0,05 | 0,05 | 3,860 | 2,399 | 1,207 | 0,467 | 17,043 | 6,599 | 0,56 | 0,348 |
| 987 | ТК-4 | ООО «Росгосстрах Северо-Запад» | 42 | 0,05 | 0,05 | 0,140 | 0,100 | 0,001 | 0 | 0,014 | 0,007 | 0,02 | 0,014 |
| 988 | ТК-8 | ФОК | 120 | 0,05 | 0,05 | 1,619 | 0,885 | 0,434 | 0,131 | 3,012 | 0,907 | 0,235 | 0,128 |
| 989 | ТК-2 | УВ-1 | 17 | 0,05 | 0,05 | 7,956 | 5,284 | 1,474 | 0,651 | 72,24 | 31,895 | 1,154 | 0,767 |
| 990 | ТК-5 | Детские ясли ГРЭС-8 | 50 | 0,05 | 0,05 | 1,339 | 0,990 | 0,124 | 0,068 | 2,064 | 1,134 | 0,194 | 0,144 |
| 991 | ТК-3 | ТК-1 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,127 | 0,883 | 0,035 | 0,022 | 1,465 | 0,902 | 0,163 | 0,128 |
| 992 | УВ-1 | ТК-4 | 23 | 0,05 | 0,05 | 7,836 | 5,205 | 1,934 | 0,854 | 70,079 | 30,952 | 1,137 | 0,755 |
| 993 | ТК-11 | ул. Краснофлотская, 5 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,930 | 0,584 | 0,007 | 0,003 | 1,002 | 0,398 | 0,135 | 0,085 |
| 994 | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,127 | 0,883 | 0,018 | 0,011 | 1,465 | 0,903 | 0,163 | 0,128 |
| 995 | УВ-1 | ТК-5 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,120 | 0,079 | 0,001 | 0 | 0,009 | 0,006 | 0,017 | 0,011 |
| 996 | ТК-12 | УМП Издат. дом «Ладога» | 43 | 0,05 | 0,05 | 0,115 | 0,075 | 0 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0,017 | 0,011 |
| 997 | ТК-15 | ТК-16 | 52 | 0,25 | 0,25 | 299,519 | 198,897 | 1,366 | 0,603 | 21,898 | 9,663 | 1,738 | 1,154 |
| 998 | ТК-12 | Санаторий-про филакторий | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,046 | 1,376 | 0,115 | 0,052 | 4,802 | 2,181 | 0,297 | 0,2 |
| 999 | ТК-16 | ТК-15 | 125 | о (Л | о (Л | 34,775 | 22,665 | 0,649 | 0,276 | 4,325 | 1,841 | 0,561 | 0,365 |
| 1000 | ТК-16 | Столовая интернат | 54 | 0,05 | 0,05 | 0,466 | 0,285 | 0,017 | 0,006 | 0,255 | 0,097 | 0,068 | 0,041 |
| 1001 | ТК-16 | ТК-17 | 52 | 0,25 | 0,25 | 290,028 | 191,677 | 1,281 | 0,56 | 20,533 | 8,974 | 1,683 | 1,112 |
| 1002 | ТК-15 | ТК-14 | 100 | 0,15 | 0,15 | 34,780 | 22,660 | 0,519 | 0,221 | 4,326 | 0,561 | 0,561 | 0,365 |
| 1003 | ТК-14 | ТК-1 | 89 | 0,08 | 0,08 | 19,452 | 13,029 | 3,912 | 1,757 | 36,625 | 16,447 | 1,103 | 0,738 |
| 1004 | ТК-13 | Учебный корпус | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,483 | 2,810 | 0,827 | 0,325 | 22,977 | 9,041 | 0,651 | 0,408 |
| 1005 | ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0,25 | 0,25 | 223,369 | 147,489 | 0,468 | 0,204 | 12,184 | 5,317 | 1,296 | 0,856 |
| 1006 | ТК-14 | ТК-13 | 56 | о (Л | о (Л | 54,237 | 35,685 | 0,706 | 0,306 | 10,505 | 4,553 | 0,874 | 0,575 |
| 1007 | ТК-14 | Управление судебн. департамент | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,104 | 0,064 | 0 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0,015 | 0,009 |
| 1008 | ТК-18 | ТК-19 | 84 | 0,25 | 0,25 | 214,439 | 140,779 | 1,132 | 0,488 | 11,23 | 4,845 | 1,245 | 0,817 |
| 1009 | ТК-13 | ТК-12 | 4 | О (Л | о (Л | 54,239 | 35,682 | 0,05 | 0,022 | 10,506 | 4,553 | 0,874 | 0,575 |
| 1010 | развет на Краснофлот. 27, 29 | ул. Краснофлотская, 27 | 17 | 0,05 | 0,05 | 0,156 | 0,096 | 0 | 0 | 0,018 | 0,007 | 0,023 | 0,014 |
| 1011 | ТК-19 | ТК-1 | 62 | 0,065 | 0,065 | 0,145 | 0,104 | 0 | 0 | 0,004 | 0,003 | 0,012 | 0,009 |
| 1012 | ТК-12 | ТК-11 | 34 | О (Л | о (Л | 12,781 | 7,320 | 0,024 | 0,008 | 0,588 | 0,194 | 0,206 | 0,118 |
| 1013 | развет на Краснофлот. 27, 29 | Краснофлотская, 29 э. у. | 17 | 0,05 | 0,05 | 0,104 | 0,064 | 0 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0,015 | 0,009 |
| 1014 | ТК-19 | ТК-20 | 44 | 0,25 | 0,25 | 205,601 | 134,199 | 0,545 | 0,232 | 10,324 | 4,403 | 1,193 | 0,779 |
| 1015 | ТК-11 | ТК-10 | 12 | о (Л | о (Л | 12,783 | 7,318 | 0,008 | 0,003 | 0,588 | 0,194 | 0,206 | 0,118 |
| 1016 | развет на Маяковскую, 2 | Маяковского, 2 | 19 | 0,05 | 0,05 | 0,094 | 0,054 | 0 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0,014 | 0,008 |
| 1017 | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,2 | 0,2 | 128,083 | 84,687 | 0,621 | 0,272 | 12,93 | 5,658 | 1,162 | 0,768 |
| 1018 | ТК-12 | ТК-8 | 25 | 0,2 | 0,2 | 41,458 | 28,362 | 0,041 | 0,019 | 1,36 | 0,638 | 0,376 | 0,257 |
| 1019 | ТК-21 | ТК-22 | 49 | 0,2 | 0,2 | 119,562 | 78,674 | 0,663 | 0,287 | 11,268 | 4,884 | 1,084 | 0,713 |
| 1020 | ТК-8 | ТК-16 | 20 | 0,15 | 0,15 | 23,156 | 11,630 | 0,046 | 0,012 | 1,921 | 0,487 | 0,373 | 0,187 |
| 1021 | ТК-16 | ТК-15 | 64 | 0,15 | 0,15 | 21,839 | 10,657 | 0,131 | 0,031 | 1,71 | 0,41 | 0,352 | 0,172 |
| 1022 | ТК-22 | ТК-1 | 37 | 0,1 | 0,1 | 25,065 | 16,554 | 0,837 | 0,366 | 18,852 | 8,234 | 0,909 | 0,601 |
| 1023 | ТК-4 | ТК-5 | 34 | 0,25 | 0,25 | 320,310 | 212,546 | 0,657 | 0,29 | 16,094 | 7,112 | 1,859 | 1,234 |
| 1024 | ТК-8 | ТК-7 | 23 | 0,2 | 0,2 | 65,672 | 40,772 | 0,094 | 0,036 | 3,405 | 1,315 | 0,596 | 0,37 |
| 1025 | развет на Маяковскую, 2 | развет на Маяковского, 4 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,215 | 0,724 | 0,041 | 0,015 | 1,702 | 0,609 | 0,176 | 0,105 |
| 1026 | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,08 | 0,08 | 15,629 | 9,685 | 1,221 | 0,469 | 23,655 | 9,097 | 0,886 | 0,549 |
| 1027 | ТК-7 | ТК-6 | 39 | 0,2 | 0,2 | 66,337 | 41,260 | 0,163 | 0,063 | 3,474 | 1,347 | 0,602 | 0,374 |
| 1028 | развет на Маяковского, 4 | ул. Маяковского, 4 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,121 | 0,670 | 0,017 | 0,006 | 1,45 | 0,523 | 0,163 | 0,097 |
| 1029 | ТК-2 | ТК-3 | 102 | 0,08 | 0,08 | 15,629 | 9,685 | 2,895 | 1,114 | 23,653 | 9,098 | 0,886 | 0,549 |
| 1030 | ТК-6 | ТК-5 | 60 | 0,2 | 0,2 | 67,663 | 42,240 | 0,26 | 0,102 | 3,614 | 1,412 | 0,614 | 0,383 |
| 1031 | УТ-1 | ул. Маяковского, 5 | 4 | 0,05 | 0,05 | 1,780 | 1,085 | 0,017 | 0,007 | 3,641 | 1,36 | 0,258 | 0,157 |
| 1032 | ТК-3 | разветна ЛВС | 20 | 0,07 | 0,07 | 15,628 | 9,687 | 1,144 | 0,44 | 47,646 | 18,328 | 1,157 | 0,717 |
| 1033 | ТК-5 | ТК-4 | 20 | 0,2 | 0,2 | 70,338 | 44,216 | 0,094 | 0,037 | 3,905 | 1,546 | 0,638 | 0,401 |
| 1034 | разветна ЛВС | ТК-4 | 40 | 0,07 | 0,07 | 14,134 | 8,637 | 1,871 | 0,7 | 38,984 | 14,576 | 1,046 | 0,639 |
| 1035 | развет на Маяковского, 4 | развет на Маяковского, 6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,094 | 0,054 | 0 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0,014 | 0,008 |
| 1036 | ТК-4 | ТК-3 | 25 | 0,2 | 0,2 | 70,479 | 44,314 | 0,118 | 0,047 | 3,921 | 1,553 | 0,639 | 0,402 |
| 1037 | развет на Маяковского, 6 | ул. Маяковского, 6 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,094 | 0,054 | 0 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0,014 | 0,008 |
| 1038 | ТК-4 | резветна Волена ЛТД | 80 | 0,07 | 0,07 | 10,161 | 5,983 | 1,936 | 0,673 | 20,162 | 7,006 | 0,752 | 0,443 |
| 1039 | ТК-3 | ТК-2 | 47 | 0,2 | 0,2 | 71,823 | 45,310 | 0,23 | 0,092 | 4,072 | 1,624 | 0,651 | 0,411 |
| 1040 | резветна Волена ЛТД | разветна гаражи пр.эл.сет. | 10 | 0,05 | 0,05 | 10,160 | 5,984 | 1,413 | 0,491 | 117,768 | 40,897 | 1,474 | 0,868 |
| 1041 | ТК-2 | ул. Маяковского, 7/18 | 16 | 0,05 | 0,05 | 9,226 | 6,497 | 1,865 | 0,925 | 97,125 | 48,199 | 1,339 | 0,943 |
| 1042 | ТК-2 | ТК-1 | 23 | 0,2 | 0,2 | 74,854 | 47,566 | 0,122 | 0,049 | 4,422 | 1,789 | 0,679 | 0,431 |
| 1043 | разветна гаражи пр.эл.сет. | развет на Кировский | 50 | 0,05 | 0,05 | 6,552 | 3,695 | 2,941 | 0,937 | 49,023 | 15,618 | 0,951 | 0,536 |
| 1044 | ТК-7 | ул. Маяковского, 9 | 102 | 0,05 | 0,05 | 1,728 | 1,166 | 0,42 | 0,192 | 3,433 | 1,568 | 0,251 | 0,169 |
| 1045 | ТК-1 | ТК-1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 2,646 | 1,964 | 0,01 | 0,005 | 8,02 | 4,428 | 0,384 | 0,285 |
| 1046 | ТК-6 | ТК-8 | 127 | 0,25 | 0,25 | 320,298 | 212,558 | 2,453 | 1,084 | 16,093 | 7,112 | 1,859 | 1,234 |
| 1047 | ТК-4 | ул. Маяковского, 15 | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,228 | 2,832 | 0,294 | 0,132 | 20,434 | 9,184 | 0,613 | 0,411 |
| 1048 | ТК-1 | ТК-2 | 29 | 0,05 | 0,05 | 0,626 | 0,454 | 0,016 | 0,008 | 0,458 | 0,242 | 0,091 | 0,066 |
| 1049 | ТК-8 | ТК-9 | 64 | 0,25 | 0,25 | 320,283 | 212,573 | 1,236 | 0,546 | 16,092 | 7,113 | 1,859 | 1,234 |
| 1050 | ТК-1 | ТК-20 | 141 | 0,2 | 0,2 | 77,501 | 49,528 | 0,802 | 0,328 | 4,74 | 1,939 | 0,703 | 0,449 |
| 1051 | ТК-2 | Петуниной, 1 э. у. | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,205 | 0,151 | 0 | 0 | 0,034 | 0,017 | 0,03 | 0,022 |
| 1052 | ТК-2 | ТК-3 | 36 | 0,05 | 0,05 | 0,421 | 0,302 | 0,009 | 0,005 | 0,209 | 0,109 | 0,061 | 0,044 |
| 1053 | ТК-3 | Петуниной, 2 э. у. | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,209 | 0,151 | 0 | 0 | 0,036 | 0,017 | 0,03 | 0,022 |
| 1054 | ТК-22 | ТК-23 | 32 | 0,2 | 0,2 | 94,494 | 62,124 | 0,27 | 0,117 | 7,042 | 3,048 | 0,857 | 0,563 |
| 1055 | ТК-23 | ТК-24 | 30 | 0,2 | 0,2 | 94,491 | 62,126 | 0,254 | 0,11 | 7,042 | 3,048 | 0,857 | 0,563 |
| 1056 | ТК-1 | ул. Победы, 3 | 50 | 0,05 | 0,05 | 6,084 | 4,309 | 2,537 | 1,274 | 42,277 | 21,228 | 0,883 | 0,625 |
| 1057 | ТК-24 | ТК-26 | 46 | 0,2 | 0,2 | 90,459 | 59,141 | 0,356 | 0,153 | 6,454 | 2,763 | 0,82 | 0,536 |
| 1058 | ТК-3 | ТК-4 | 37 | 0,1 | 0,1 | 10,781 | 7,109 | 0,155 | 0,068 | 3,499 | 1,526 | 0,391 | 0,258 |
| 1059 | ТК-14 | ул. Победы, 4 | 60 | 0,065 | 0,065 | 5,421 | 4,203 | 0,399 | 0,242 | 5,544 | 3,356 | 0,465 | 0,361 |
| 1060 | ТК-4 | ТК-6 | 40 | 0,1 | 0,1 | 10,780 | 7,110 | 0,168 | 0,073 | 3,498 | 1,526 | 0,391 | 0,258 |
| 1061 | ТК-28 | ТК-29 | 48 | 0,2 | 0,2 | 73,612 | 47,248 | 0,246 | 0,102 | 4,277 | 1,765 | 0,668 | 0,428 |
| 1062 | ТК-18 | ул. Победы, 7 | 64 | 0,065 | 0,065 | 8,926 | 6,714 | 1,763 | 0,999 | 22,96 | 13,003 | 0,766 | 0,576 |
| 1063 | ТК-6 | ТК-7 | 40 | 0,1 | 0,1 | 8,265 | 5,270 | 0,099 | 0,04 | 2,06 | 0,841 | 0,3 | 0,191 |
| 1064 | ТК-19 | ул. Победы, 9 | 62 | 0,065 | 0,065 | 8,683 | 6,486 | 1,616 | 0,903 | 21,726 | 12,136 | 0,745 | 0,557 |
| 1065 | ТК-30 | разветна ввод | 15 | 0,125 | 0,125 | 0,135 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 |
| 1066 | ТК-8 | ТК-10 | 40 | 0,05 | 0,05 | 7,991 | 5,084 | 3,498 | 1,418 | 72,873 | 29,533 | 1,159 | 0,738 |
| 1067 | ТК-16 | Спальный корпус интерната | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,514 | 0,317 | 0,004 | 0,001 | 0,31 | 0,12 | 0,075 | 0,046 |
| 1068 | ТК-7 | ТК-8 | 135 | 0,1 | 0,1 | 8,264 | 5,271 | 0,334 | 0,136 | 2,059 | 0,841 | 0,3 | 0,191 |
| 1069 | ТК-3 | ТК-6 | 83 | 0,05 | 0,05 | 1,620 | 0,884 | 0,3 | 0,09 | 3,016 | 0,905 | 0,235 | 0,128 |
| 1070 | ТК-14а | ул. Краснофлотская, 9 | 6 | 0,04 | 0,04 | 1,315 | 0,939 | 0,046 | 0,024 | 6,405 | 3,277 | 0,298 | 0,213 |
| 1071 | ТК-30 | ТК-31 | 30 | 0,15 | 0,15 | 12,322 | 8,555 | 0,02 | 0,01 | 0,547 | 0,265 | 0,199 | 0,138 |
| 1072 | ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,05 | 0,05 | 2,161 | 1,451 | 0,193 | 0,087 | 5,356 | 2,422 | 0,314 | 0,21 |
| 1073 | ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,2 | 0,2 | 71,428 | 45,649 | 0,193 | 0,079 | 4,027 | 1,648 | 0,648 | 0,414 |
| 1074 | ТК-31 | ТК-32 | 32 | 0,15 | 0,15 | 7,234 | 4,849 | 0,007 | 0,003 | 0,19 | 0,086 | 0,117 | 0,078 |
| 1075 | ТК-11 | ТК-13 | 62 | 0,05 | 0,05 | 5,829 | 3,634 | 2,888 | 1,124 | 38,812 | 15,105 | 0,846 | 0,527 |
| 1076 | ТК-32 | ТК-33 | 39 | 0,05 | 0,05 | 6,587 | 4,381 | 2,319 | 1,027 | 49,548 | 21,941 | 0,956 | 0,636 |
| 1077 | ТК-13 | развет на Краснофлот. 27, 29 | 62 | 0,05 | 0,05 | 0,261 | 0,160 | 0,006 | 0,001 | 0,082 | 0,019 | 0,038 | 0,023 |
| 1078 | ТК-33 | ТК-34 | 9 | 0,05 | 0,05 | 5,310 | 3,473 | 0,348 | 0,149 | 32,208 | 13,802 | 0,77 | 0,504 |
| 1079 | ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,05 | 0,05 | 1,085 | 0,665 | 0,098 | 0,037 | 1,359 | 0,515 | 0,157 | 0,096 |
| 1080 | ТК-34 | ТК-35 | 60 | 0,05 | 0,05 | 3,514 | 2,195 | 1,017 | 0,398 | 14,131 | 5,528 | 0,51 | 0,319 |
| 1081 | ТК-27 | ТК-28 | 48 | 0,2 | 0,2 | 79,765 | 51,723 | 0,289 | 0,122 | 5,02 | 2,114 | 0,723 | 0,469 |
| 1082 | ТК-17 | ТК-18 | 74 | 0,15 | 0,15 | 29,374 | 18,814 | 0,274 | 0,113 | 3,088 | 1,27 | 0,474 | 0,303 |
| 1083 | разветна ввод | развет на Победы, 14 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,135 | 0,094 | 0 | 0 | 0,013 | 0,007 | 0,02 | 0,014 |
| 1084 | ТК-9 | ТК-1 | 96 | 0,03 | 0,03 | 3,077 | 0,370 | 18,191 | 0,266 | 157,911 | 2,307 | 1,24 | 0,149 |
| 1085 | ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,03 | 0,03 | 3,077 | 0,370 | 3,789 | 0,055 | 157,894 | 2,309 | 1,24 | 0,149 |
| 1086 | разветв д.6 по ул. Победы | ул. Победы, 8 а | 140 | 0,05 | 0,05 | 0,132 | 0,091 | 0,002 | 0,001 | 0,012 | 0,007 | 0,019 | 0,013 |
| 1087 | развет на Победы, 14 | развет на Победы, 12 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,134 | 0,094 | 0 | 0 | 0,013 | 0,007 | 0,019 | 0,014 |
| 1088 | ТК-21 | ул. Победы, 11 | 62 | 0,05 | 0,05 | 8,518 | 6,016 | 6,161 | 3,075 | 82,808 | 41,329 | 1,236 | 0,873 |
| 1089 | ТК-1 | ТК-3 | 82 | 0,125 | 0,125 | 10,783 | 7,106 | 0,107 | 0,047 | 1,088 | 0,475 | 0,25 | 0,165 |
| 1090 | ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 3,976 | 2,281 | 0,651 | 0,215 | 18,082 | 5,966 | 0,577 | 0,331 |
| 1091 | ТК-6 | ул. Краснофлотская, 8 | 20 | 0,04 | 0,04 | 1,324 | 0,982 | 0,156 | 0,086 | 6,488 | 3,581 | 0,3 | 0,223 |
| 1092 | ТК-35 | УВ-2 | 69 | 0,05 | 0,05 | 3,100 | 1,909 | 0,911 | 0,346 | 11,002 | 4,183 | 0,45 | 0,277 |
| 1093 | ТК-4 | разв. на скорую помощь | 54 | 0,03 | 0,03 | 1,168 | 0,320 | 1,478 | 0,112 | 22,803 | 1,728 | 0,471 | 0,129 |
| 1094 | развет на Победы, 12 | ул. Победы, 12 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,134 | 0,094 | 0 | 0 | 0,013 | 0,007 | 0,019 | 0,014 |
| 1095 | УВ-2 | УВ-1 | 87 | 0,05 | 0,05 | 3,100 | 1,909 | 1,148 | 0,437 | 11 | 4,185 | 0,45 | 0,277 |
| 1096 | ТК-9 | ТК-8 | 30 | 0,15 | 0,15 | 40,986 | 25,408 | 0,216 | 0,083 | 6,004 | 2,312 | 0,661 | 0,41 |
| 1097 | ТК-24 | ул. Победы, 13 | 22 | 0,065 | 0,065 | 1,979 | 1,470 | 0,03 | 0,017 | 1,14 | 0,631 | 0,17 | 0,126 |
| 1098 | УВ-1 | ТК-36 | 33 | 0,05 | 0,05 | 2,876 | 1,760 | 0,375 | 0,141 | 9,469 | 3,559 | 0,417 | 0,255 |
| 1099 | ТК-8 | ТК-7 | 16 | 0,15 | 0,15 | 41,656 | 25,904 | 0,119 | 0,046 | 6,201 | 2,403 | 0,672 | 0,418 |
| 1100 | ТК-26 | ул. Победы, 15 | 14 | 0,065 | 0,065 | 1,114 | 0,825 | 0,006 | 0,003 | 0,365 | 0,201 | 0,096 | 0,071 |
| 1101 | ТК-36 | ТК-37 | 125 | 0,05 | 0,05 | 2,875 | 1,760 | 1,42 | 0,534 | 9,468 | 3,56 | 0,417 | 0,255 |
| 1102 | ТК-6 | ТК-1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,234 | 3,124 | 0,098 | 0,054 | 20,496 | 11,169 | 0,614 | 0,453 |
| 1103 | ТК-37 | ТК-1 | 29 | 0,05 | 0,05 | 2,875 | 1,761 | 0,329 | 0,124 | 9,464 | 3,562 | 0,417 | 0,255 |
| 1104 | ТК-27 | ул. Победы, 17 | 16 | 0,065 | 0,065 | 1,951 | 1,442 | 0,021 | 0,012 | 1,108 | 0,608 | 0,168 | 0,124 |
| 1105 | ТК-10 | ТК-11 | 28 | 0,05 | 0,05 | 7,990 | 5,084 | 2,448 | 0,992 | 72,87 | 29,535 | 1,159 | 0,738 |
| 1106 | ТК-9 | У-12 | 56 | 0,05 | 0,05 | 0,271 | 0,190 | 0,006 | 0,002 | 0,088 | 0,029 | 0,039 | 0,028 |
| 1107 | ТК-3 | ул. Пушкина, 8/24 | 70 | 0,05 | 0,05 | 1,486 | 0,916 | 0,213 | 0,082 | 2,54 | 0,971 | 0,216 | 0,133 |
| 1108 | ТК-1 | УТ-1 | 82 | 0,05 | 0,05 | 3,184 | 1,916 | 1,142 | 0,415 | 11,606 | 4,215 | 0,462 | 0,278 |
| 1109 | ТК-3 | развет на Краснофл. 4 | 6 | 0,05 | 0,05 | 1,342 | 0,998 | 0,015 | 0,008 | 2,074 | 1,151 | 0,195 | 0,145 |
| 1110 | ТК-1 | ул. Советская, 5/13 | 42 | 0,05 | 0,05 | 4,573 | 3,180 | 1,205 | 0,583 | 23,902 | 11,576 | 0,664 | 0,461 |
| 1111 | ТК-4 | ТК-3 | 23 | 0,05 | 0,05 | 2,555 | 1,689 | 0,207 | 0,091 | 7,482 | 3,28 | 0,371 | 0,245 |
| 1112 | ТК-2 | ул. Советская, 6 | 14 | 0,05 | 0,05 | 1,328 | 0,984 | 0,034 | 0,019 | 2,031 | 1,12 | 0,193 | 0,143 |
| 1113 | УТ-1 | развет на Маяковскую | 26 | 0,05 | 0,05 | 1,404 | 0,831 | 0,071 | 0,025 | 2,269 | 0,801 | 0,204 | 0,121 |
| 1114 | ТК-1 | ул. Советская, 7 | 45 | 0,05 | 0,05 | 2,158 | 1,515 | 0,288 | 0,143 | 5,34 | 2,641 | 0,313 | 0,22 |
| 1115 | ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,25 | 0,25 | 320,245 | 212,611 | 0,965 | 0,427 | 16,088 | 7,116 | 1,859 | 1,234 |
| 1116 | ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,329 | 1,453 | 0,112 | 0,044 | 6,217 | 2,429 | 0,338 | 0,211 |
| 1117 | ТК-1 | ул. Советская, 8 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,674 | 0,503 | 0,006 | 0,004 | 0,529 | 0,297 | 0,098 | 0,073 |
| 1118 | ТК-4 | ТК-6 | 76 | 0,05 | 0,05 | 2,753 | 1,615 | 0,792 | 0,273 | 8,682 | 2,999 | 0,399 | 0,234 |
| 1119 | ТК-1 | Следственный отдел | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,132 | 0,092 | 0 | 0 | 0,012 | 0,007 | 0,019 | 0,013 |
| 1120 | развет на Маяковскую | развет на Маяковскую, 2 | 7 | 0,05 | 0,05 | 1,309 | 0,778 | 0,017 | 0,006 | 1,974 | 0,702 | 0,19 | 0,113 |
| 1121 | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,25 | 0,25 | 320,313 | 212,543 | 0,579 | 0,256 | 16,095 | 7,111 | 1,859 | 1,234 |
| 1122 | ТК-7 | ул. Советская, 10 | 10 | 0,03 | 0,03 | 1,330 | 0,991 | 0,355 | 0,197 | 29,575 | 16,427 | 0,536 | 0,399 |
| 1123 | ТК-5 | ул. Горького, 17 | 11 | 0,05 | 0,05 | 0,453 | 0,092 | 0,003 | 0 | 0,242 | 0,007 | 0,066 | 0,013 |
| 1124 | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 24 | 68 | 0,05 | 0,05 | 2,856 | 1,948 | 0,762 | 0,355 | 9,34 | 4,356 | 0,414 | 0,283 |
| 1125 | ТК-19 | ул. Горького, 18/28 | 61 | 0,05 | 0,05 | 1,855 | 1,323 | 0,289 | 0,148 | 3,951 | 2,018 | 0,269 | 0,192 |
| 1126 | развет на д. Совет. 24, 26 | ул. Советская, 26 | 52 | 0,05 | 0,05 | 2,312 | 1,587 | 0,382 | 0,181 | 6,129 | 2,895 | 0,335 | 0,23 |
| 1127 | ТК-1 | ТК-2 | 80 | 0,15 | 0,15 | 32,511 | 20,907 | 0,363 | 0,15 | 3,781 | 1,567 | 0,524 | 0,337 |
| 1128 | ТК-3 | ул. Горького, 22 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,374 | 1,484 | 0,155 | 0,061 | 6,463 | 2,534 | 0,345 | 0,215 |
| 1129 | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,068 | 2,124 | 0,681 | 0,186 | 18,921 | 5,176 | 0,59 | 0,308 |
| 1130 | ТК-2 | ТК-3 | 32,5 | 0,1 | 0,1 | 8,106 | 4,209 | 0,077 | 0,021 | 1,981 | 0,538 | 0,294 | 0,153 |
| 1131 | ТК-18 | ТК-2 | 52 | 0,1 | 0,1 | 8,123 | 4,689 | 0,124 | 0,042 | 1,99 | 0,667 | 0,295 | 0,17 |
| 1132 | ТК-3 | ТК-4 | 109 | 0,1 | 0,1 | 8,105 | 4,210 | 0,259 | 0,07 | 1,981 | 0,538 | 0,294 | 0,153 |
| 1133 | ТК-5 | ул. Советская, 30/11 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,034 | 2,088 | 0,782 | 0,21 | 18,611 | 5,005 | 0,585 | 0,303 |
| 1134 | ТК-1 | ТК-1 | 46 | 0,05 | 0,05 | 11,598 | 7,219 | 8,47 | 3,284 | 153,439 | 59,494 | 1,683 | 1,047 |
| 1135 | ТК-3 | ул. Театральная, 5/4 | 62 | 0,05 | 0,05 | 2,232 | 1,637 | 0,425 | 0,229 | 5,713 | 3,08 | 0,324 | 0,238 |
| 1136 | ТК-30 | ТК-1 | 69 | 0,15 | 0,15 | 58,968 | 37,003 | 1,028 | 0,405 | 12,415 | 4,895 | 0,951 | 0,597 |
| 1137 | ТК-2 | Кухня | 17 | 0,03 | 0,03 | 1,909 | 0,689 | 1,241 | 0,163 | 60,857 | 7,973 | 0,77 | 0,278 |
| 1138 | разв. на скорую помощь | Скорая помощь | 10 | 0,03 | 0,03 | 0,992 | 0,294 | 0,198 | 0,018 | 16,48 | 1,462 | 0,4 | 0,118 |
| 1139 | ТК-3 | ТК-2 | 40 | 0,15 | 0,15 | 58,190 | 38,175 | 0,58 | 0,25 | 12,09 | 5,21 | 0,938 | 0,615 |
| 1140 | ТК-2 | ТК-17 | 90 | 0,15 | 0,15 | 58,192 | 38,173 | 1,306 | 0,563 | 12,091 | 5,209 | 0,938 | 0,615 |
| 1141 | УВ-1 | Победы, 35 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,224 | 0,150 | 0,001 | 0 | 0,061 | 0,016 | 0,032 | 0,022 |
| 1142 | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 3,183 | 2,013 | 0,014 | 0,006 | 11,597 | 4,653 | 0,462 | 0,292 |
| 1143 | ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,05 | 0,05 | 2,232 | 1,637 | 0,274 | 0,148 | 5,714 | 3,08 | 0,324 | 0,237 |
| 1144 | развет на Пушкина, 2, 4 | ул. Пушкина, 4 | 21 | 0,05 | 0,05 | 4,548 | 2,822 | 0,596 | 0,23 | 23,641 | 9,12 | 0,66 | 0,409 |
| 1145 | ТК-8 | ТК-9 | 56 | 0,05 | 0,05 | 0,271 | 0,190 | 0,006 | 0,002 | 0,088 | 0,029 | 0,039 | 0,028 |
| 1146 | ТК-2 | ул. Пушкина, 6/25 | 54 | 0,03 | 0,03 | 2,109 | 0,871 | 4,811 | 0,824 | 74,248 | 12,718 | 0,85 | 0,351 |
| 1147 | ТК-4 | развет на Исаева | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,209 | 0,154 | 0,001 | 0 | 0,036 | 0,018 | 0,03 | 0,022 |
| 1148 | ТК-35 | Победы, 24 а | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,414 | 0,287 | 0,006 | 0,003 | 0,202 | 0,098 | 0,06 | 0,042 |
| 1149 | ТК-5 | ТК-4 | 57 | 0,15 | 0,15 | 47,223 | 30,015 | 0,545 | 0,221 | 7,967 | 3,224 | 0,761 | 0,484 |
| 1150 | ТК-32 | ул. Победы, 25 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,645 | 0,469 | 0,015 | 0,008 | 0,485 | 0,259 | 0,094 | 0,068 |
| 1151 | ТК-1 | ТК-2 | 40 | 0,05 | 0,05 | 3,560 | 2,621 | 0,696 | 0,378 | 14,499 | 7,868 | 0,517 | 0,38 |
| 1152 | ТК-31 | ул. Победы, 23/2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 1,474 | 1,080 | 0,001 | 0,001 | 0,068 | 0,037 | 0,053 | 0,039 |
| 1153 | ТК-6 | ТК-5 | 4 | 0,15 | 0,15 | 47,223 | 30,016 | 0,038 | 0,015 | 7,966 | 3,224 | 0,761 | 0,484 |
| 1154 | ТК-29 | ул. Победы, 21/1 | 16 | 0,05 | 0,05 | 2,180 | 1,603 | 0,105 | 0,057 | 5,453 | 2,953 | 0,316 | 0,233 |
| 1155 | ТК-2 | ТК-2 | 25 | 0,03 | 0,03 | 4,604 | 2,321 | 10,6 | 2,696 | 353,322 | 89,866 | 1,856 | 0,935 |
| 1156 | ТК-31 | развет в д. Горьк. 25, Кирова | 22 | 0,05 | 0,05 | 3,612 | 2,627 | 0,394 | 0,209 | 14,926 | 7,909 | 0,524 | 0,381 |
| 1157 | ТК-2 | Больница | 10 | 0,1 | 0,1 | 12,298 | 9,116 | 0,055 | 0,03 | 4,55 | 2,504 | 0,446 | 0,331 |
| 1158 | ТК-5 | ТК-6 | 64 | 0,25 | 0,25 | 320,306 | 212,550 | 1,236 | 0,546 | 16,094 | 7,112 | 1,859 | 1,234 |
| 1159 | ТК-20 | ТК-2 | 70 | 0,1 | 0,1 | 19,392 | 12,806 | 0,949 | 0,414 | 11,292 | 4,932 | 0,703 | 0,465 |
| 1160 | ТК-19 | ТК-20 | 35 | 0,1 | 0,1 | 19,392 | 12,805 | 0,474 | 0,207 | 11,293 | 4,932 | 0,703 | 0,464 |
| 1161 | ТК-1 | ул. Краснофлотская, 15 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,990 | 3,500 | 0,683 | 0,336 | 28,446 | 14,015 | 0,724 | 0,508 |
| 1162 | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,212 | 0,151 | 0,002 | 0,001 | 0,037 | 0,017 | 0,031 | 0,022 |
| 1163 | ТК-4 | Петуниной, 3 э. у. | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,212 | 0,151 | 0 | 0 | 0,037 | 0,017 | 0,031 | 0,022 |
| 1164 | ТК-10 | ТК-1 | 40 | 0,15 | 0,15 | 23,082 | 16,220 | 0,092 | 0,045 | 1,909 | 0,945 | 0,372 | 0,262 |
| 1165 | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,125 | 0,125 | 12,298 | 9,116 | 0,002 | 0,001 | 1,414 | 0,779 | 0,285 | 0,212 |
| 1166 | ТК-2 | ул. Победы, 1 | 65 | 0,05 | 0,05 | 5,219 | 2,947 | 2,427 | 0,776 | 31,115 | 9,944 | 0,757 | 0,428 |
| 1167 | ТК-1 | ЗАО «НМЦ» | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,131 | 0,091 | 0 | 0 | 0,012 | 0,007 | 0,019 | 0,013 |
| 1168 | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 24 | 0,05 | 0,05 | 2,104 | 1,533 | 0,146 | 0,078 | 5,079 | 2,703 | 0,305 | 0,222 |
| 1169 | ТК-8 | Школа-Гимназия | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,600 | 0,287 | 0,008 | 0,002 | 0,42 | 0,098 | 0,087 | 0,042 |
| 1170 | ТК-5 | отд. милиции | 47 | 0,05 | 0,05 | 0,120 | 0,079 | 0 | 0 | 0,009 | 0,006 | 0,017 | 0,011 |
| 1171 | ТК-16 | ул. Советская, 18 | 21 | 0,04 | 0,04 | 1,316 | 0,974 | 0,162 | 0,089 | 6,415 | 3,518 | 0,298 | 0,221 |
| 1172 | ТК-2 | ул. Советская, 17/13 | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,124 | 2,906 | 0,42 | 0,209 | 19,444 | 9,669 | 0,598 | 0,422 |
| 1173 | ТК-5 | ул. Горького, 15 | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,675 | 0,136 | 0,006 | 0 | 0,53 | 0,013 | 0,098 | 0,02 |
| 1174 | ТК-6 | ул. Горького, 14 | 44 | 0,05 | 0,05 | 0,424 | 0,162 | 0,011 | 0,001 | 0,212 | 0,02 | 0,062 | 0,024 |
| 1175 | ТК-2 | Железнодорожная, 1 | 305 | 0,05 | 0,05 | 1,127 | 0,883 | 0,536 | 0,33 | 1,465 | 0,903 | 0,163 | 0,128 |
| 1176 | У-12 | ул. Краснофлотская, 21 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,135 | 0,095 | 0 | 0 | 0,013 | 0,007 | 0,02 | 0,014 |
| 1177 | ТК-2 | ул. Горького, 10/14 | 80 | 0,05 | 0,05 | 7,457 | 4,880 | 6,094 | 2,612 | 63,475 | 27,209 | 1,082 | 0,708 |
| 1178 | ТК-8 | ул. Советская, 16 | 20 | 0,04 | 0,04 | 1,056 | 0,781 | 0,099 | 0,055 | 4,134 | 2,272 | 0,239 | 0,177 |
| 1179 | ТК-5 | ул. Горького, 9 | 18 | 0,05 | 0,05 | 1,334 | 0,813 | 0,044 | 0,017 | 2,049 | 0,767 | 0,194 | 0,118 |
| 1180 | разветна д. Советская 15/20 | ул. Советская, 15/20 | 28 | 0,05 | 0,05 | 3,450 | 2,219 | 0,458 | 0,19 | 13,62 | 5,647 | 0,501 | 0,322 |
| 1181 | ТК-1 | ул. Горького, 8 | 24 | 0,05 | 0,05 | 5,950 | 4,246 | 1,164 | 0,594 | 40,43 | 20,615 | 0,863 | 0,616 |
| 1182 | ТК-10 | Детский сад | 54 | 0,05 | 0,05 | 2,040 | 1,503 | 0,31 | 0,168 | 4,777 | 2,599 | 0,296 | 0,218 |
| 1183 | ТК-4 | ул. Горького, 7 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,942 | 0,594 | 0,022 | 0,009 | 1,027 | 0,413 | 0,137 | 0,086 |
| 1184 | ТК-2 | ул. Советская, 13/21 | 21 | 0,03 | 0,03 | 3,518 | 2,370 | 5,199 | 2,361 | 206,322 | 93,681 | 1,418 | 0,955 |
| 1185 | У-12 | У-13 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,135 | 0,095 | 0 | 0 | 0,013 | 0,007 | 0,02 | 0,014 |
| 1186 | ТК-4 | ул. Пушкина, 10 | 57 | 0,05 | 0,05 | 3,608 | 2,373 | 1,019 | 0,442 | 14,891 | 6,458 | 0,524 | 0,344 |
| 1187 | ТК-28 | ул. Победы, 19 | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,293 | 0,952 | 0,037 | 0,02 | 1,927 | 1,049 | 0,188 | 0,138 |
| 1188 | ТК-1 | ул. Победы, 14 | 17 | 0,05 | 0,05 | 9,435 | 6,870 | 2,072 | 1,099 | 101,564 | 53,887 | 1,369 | 0,997 |
| 1189 | ТК-7 | ТК-6 | 36 | 0,15 | 0,15 | 42,987 | 26,894 | 0,285 | 0,112 | 6,603 | 2,589 | 0,693 | 0,434 |
| 1190 | развет 1 на Кирова, 6 | развет 2 на Кирова, 4 | 35 | 0,05 | 0,05 | 3,935 | 2,902 | 0,744 | 0,405 | 17,706 | 9,642 | 0,571 | 0,421 |
| 1191 | ТК-1 | Общежитие | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,946 | 0,597 | 0,042 | 0,017 | 1,034 | 0,416 | 0,137 | 0,087 |
| 1192 | ТК-3 | развет 1 на Кирова, 6 | 30 | 0,05 | 0,05 | 5,934 | 4,389 | 1,448 | 0,793 | 40,213 | 22,025 | 0,861 | 0,637 |
| 1193 | ТК-34 | ул. Победы, 27 | 12 | 0,05 | 0,05 | 1,795 | 1,278 | 0,053 | 0,027 | 3,702 | 1,882 | 0,26 | 0,185 |
| 1194 | ТК-4 | ТК-3 | 52 | 0,15 | 0,15 | 47,435 | 30,167 | 0,502 | 0,203 | 8,038 | 3,256 | 0,765 | 0,486 |
| 1195 | ТК-10 | ТК-9 | 72 | 0,15 | 0,15 | 37,906 | 25,041 | 0,444 | 0,194 | 5,137 | 2,246 | 0,611 | 0,404 |
| 1196 | ТК-15 | ТК-16 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,980 | 0,602 | 0,013 | 0,005 | 1,111 | 0,422 | 0,142 | 0,087 |
| 1197 | разветв д.6 по ул. Победы | Темп. Перв. + Дубрава | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,256 | 0,183 | 0,002 | 0,001 | 0,079 | 0,026 | 0,037 | 0,026 |
| 1198 | ТК-1 | Гараж ОАО Ленэнерго | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,145 | 0,105 | 0 | 0 | 0,015 | 0,008 | 0,021 | 0,015 |
| 1199 | ТК-3 | ТК-4 | 16 | 0,03 | 0,03 | 1,168 | 0,320 | 0,438 | 0,033 | 22,804 | 1,729 | 0,471 | 0,129 |
| 1200 | ТК-2 | ТК-3 | 24 | 0,03 | 0,03 | 1,168 | 0,320 | 0,657 | 0,05 | 22,806 | 1,729 | 0,471 | 0,129 |
| 1201 | ТК-14 | ТК-15 | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,980 | 0,601 | 0,055 | 0,021 | 1,112 | 0,422 | 0,142 | 0,087 |
| 1202 | разветв д.6 по ул. Победы | Победы, 8 Бани (БПК) | 24 | 0,05 | 0,05 | 8,069 | 5,752 | 2,14 | 1,088 | 74,315 | 37,79 | 1,171 | 0,835 |
| 1203 | разветна ЛВС | ЛВС | 3 | 0,05 | 0,05 | 1,493 | 1,050 | 0,009 | 0,005 | 2,565 | 1,274 | 0,217 | 0,152 |
| 1204 | ТК-4 | ТК-5 | 125 | 0,05 | 0,05 | 8,103 | 4,212 | 11,24 | 3,042 | 74,934 | 20,282 | 1,176 | 0,611 |
| 1205 | ТК-2 | ул. Горького, 23 | 8 | 0,03 | 0,03 | 2,495 | 1,450 | 0,997 | 0,337 | 103,859 | 35,104 | 1,006 | 0,584 |
| 1206 | ТК-4 | Пригородные эл. сети | 55 | 0,05 | 0,05 | 3,973 | 2,654 | 1,191 | 0,533 | 18,053 | 8,069 | 0,577 | 0,385 |
| 1207 | ТК-1 | развет на Пушкина, 2, 4 | 74 | 0,05 | 0,05 | 7,731 | 4,835 | 6,058 | 2,372 | 68,225 | 26,713 | 1,122 | 0,702 |
| 1208 | разв. на скорую помощь | Морг | 116 | 0,03 | 0,03 | 0,175 | 0,026 | 0,073 | 0,002 | 0,527 | 0,014 | 0,071 | 0,01 |
| 1209 | ТК-1 | ул. Горького, 5 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,534 | 0,984 | 0,032 | 0,013 | 2,707 | 1,119 | 0,223 | 0,143 |
| 1210 | ТК-17 | ул. Советская, 11 | 12 | 0,05 | 0,05 | 2,390 | 1,735 | 0,094 | 0,05 | 6,546 | 3,459 | 0,347 | 0,252 |
| 1211 | ТК-8 | ул. Советская, 12 | 14 | 0,03 | 0,03 | 0,669 | 0,497 | 0,126 | 0,07 | 7,501 | 4,161 | 0,269 | 0,2 |
| 1212 | ТК-28 | ТК-1 | 32 | 0,05 | 0,05 | 4,856 | 3,526 | 1,035 | 0,546 | 26,946 | 14,227 | 0,705 | 0,512 |
| 1213 | развет на Маяковскую | ул. Грибоедова, 3 | 100 | 0,05 | 0,05 | 0,095 | 0,054 | 0,001 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0,014 | 0,008 |
| 1214 | ТК-15 | ул. Краснофлотская, 11 | 16 | 0,04 | 0,04 | 1,963 | 1,450 | 0,273 | 0,149 | 14,238 | 7,78 | 0,445 | 0,329 |
| 1215 | ТК-26 | ТК-1 | 47 | 0,05 | 0,05 | 7,622 | 5,159 | 3,74 | 1,715 | 66,32 | 30,406 | 1,106 | 0,749 |
| 1216 | ТК-24 | уд. Кирова, 13 | 46 | 0,15 | 0,15 | 2,050 | 1,518 | 0,001 | 0 | 0,016 | 0,009 | 0,033 | 0,024 |
| 1217 | ТК-26 | ТК-27 | 45 | 0,2 | 0,2 | 81,719 | 53,161 | 0,285 | 0,121 | 5,269 | 2,233 | 0,741 | 0,482 |
| 1218 | ТК-16 | ул. Победы, 5 | 50 | 0,065 | 0,065 | 9,484 | 7,227 | 1,555 | 0,904 | 25,916 | 15,059 | 0,814 | 0,62 |
| 1219 | ТК-17 | разветв д.6 по ул. Победы | 60 | 0,05 | 0,05 | 8,457 | 6,025 | 5,877 | 2,985 | 81,627 | 41,456 | 1,227 | 0,874 |
| 1220 | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,05 | 0,05 | 1,266 | 0,916 | 0,04 | 0,021 | 1,847 | 0,972 | 0,184 | 0,133 |
| 1221 | развет на Исаева | Исаева, 1 э.у. | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,209 | 0,154 | 0 | 0 | 0,036 | 0,018 | 0,03 | 0,022 |
| 1222 | ТК-1 | ТК-2 | 18 | 0,05 | 0,05 | 7,622 | 5,159 | 1,432 | 0,657 | 66,316 | 30,408 | 1,106 | 0,749 |
| 1223 | МОУ ДОД РЦДО детей | ТК-4 | 4 | 0,05 | 0,05 | 2,356 | 1,398 | 0,031 | 0,011 | 6,366 | 2,249 | 0,342 | 0,203 |
| 1224 | ТК-4 | ТК-3 | 72 | 0,05 | 0,05 | 2,357 | 1,398 | 0,55 | 0,194 | 6,367 | 2,249 | 0,342 | 0,203 |
| 1225 | ТК-2 | ТК-3 | 69 | 0,05 | 0,05 | 4,487 | 2,963 | 1,905 | 0,832 | 23,008 | 10,054 | 0,651 | 0,43 |
| 1226 | развет на Кировский | УФПС СПБ «Кировский | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,487 | 0,278 | 0,001 | 0 | 0,279 | 0,093 | 0,071 | 0,04 |
| 1227 | ТК-1 | ДЭС | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,133 | 0,092 | 0,001 | 0 | 0,012 | 0,007 | 0,019 | 0,013 |
| 1228 | ТК-3 | ТК-4 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,377 | 2,891 | 0,631 | 0,276 | 21,9 | 9,569 | 0,635 | 0,419 |
| 1229 | разветна гаражи пр.эл.сет. | гараж | 12 | 0,05 | 0,05 | 3,608 | 2,289 | 0,214 | 0,087 | 14,888 | 6,009 | 0,523 | 0,332 |
| 1230 | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 3 | 40 | 0,05 | 0,05 | 1,967 | 1,448 | 0,213 | 0,116 | 4,441 | 2,412 | 0,285 | 0,21 |
| 1231 | ТК-4 | ТК-5 | 40 | 0,05 | 0,05 | 1,764 | 1,143 | 0,172 | 0,072 | 3,576 | 1,508 | 0,256 | 0,166 |
| 1232 | ТК-1 | ТК-2 | 87 | 0,05 | 0,05 | 1,929 | 1,164 | 0,446 | 0,163 | 4,273 | 1,564 | 0,28 | 0,169 |
| 1233 | ТК-5 | ТК-6 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,165 | 0,104 | 0 | 0 | 0,021 | 0,008 | 0,024 | 0,015 |
| 1234 | ТК-2 | развет на вет. станцию | 145 | 0,05 | 0,05 | 1,929 | 1,165 | 0,743 | 0,272 | 4,271 | 1,565 | 0,28 | 0,169 |
| 1235 | ТК-5 | разветв на Кирова, 16 | 4 | 0,05 | 0,05 | 1,599 | 1,039 | 0,014 | 0,006 | 2,941 | 1,247 | 0,232 | 0,151 |
| 1236 | развет 2 на Кирова, 4 | ул. Театральная, 1/4 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1,968 | 1,454 | 0,08 | 0,044 | 4,445 | 2,434 | 0,286 | 0,211 |
| 1237 | развет на вет. станцию | гараж Вет. станции | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,965 | 0,583 | 0,008 | 0,003 | 1,076 | 0,397 | 0,14 | 0,085 |
| 1238 | разветв на Кирова, 16 | ТК-7 | 50 | 0,05 | 0,05 | 1,059 | 0,692 | 0,078 | 0,033 | 1,296 | 0,557 | 0,154 | 0,1 |
| 1239 | развет 1 на Кирова, 6 | ул. Кирова, 6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,999 | 1,488 | 0,11 | 0,061 | 4,586 | 2,547 | 0,29 | 0,216 |
| 1240 | развет на вет. станцию | Вет. станция | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,963 | 0,582 | 0,039 | 0,014 | 1,074 | 0,396 | 0,14 | 0,084 |
| п. Молодцово | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная | т.А | 36 | 0,2 | 0,2 | 74,5983 | -74,3005 | 0,193 | 0,192 | 3,359 | 3,332 | 0,677 | -0,674 |
| 2 | т.А | т.Б | 49 | 0,2 | 0,2 | 74,5955 | -74,3033 | 0,263 | 0,261 | 3,358 | 3,332 | 0,676 | -0,674 |
| 3 | т.Б | т.В | 277 | 0,2 | 0,2 | 74,5918 | -74,307 | 1,488 | 1,477 | 3,358 | 3,333 | 0,676 | -0,674 |
| 4 | т.В | т.Д | 12 | 0,2 | 0,2 | 74,5706 | -74,3282 | 0,064 | 0,064 | 3,356 | 3,334 | 0,676 | -0,674 |
| 5 | т.Д | т.Т | 128 | 0,2 | 0,2 | 74,5696 | -74,3292 | 0,583 | 0,58 | 2,848 | 2,83 | 0,676 | -0,674 |
| 6 | т.Т | т.Ж | 27 | 0,2 | 0,2 | 73,3077 | -73,0893 | 0,119 | 0,118 | 2,754 | 2,738 | 0,665 | -0,663 |
| 7 | т.Ж | т.И | 17 | 0,2 | 0,2 | 73,3057 | -73,0914 | 0,075 | 0,074 | 2,754 | 2,738 | 0,665 | -0,663 |
| 8 | т.И | ТК-1 | 105 | 0,2 | 0,2 | 73,3044 | -73,0927 | 0,463 | 0,46 | 2,753 | 2,738 | 0,665 | -0,663 |
| 9 | ТК-1 | ТК-2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 73,2963 | -73,1008 | 0,004 | 0,004 | 2,753 | 2,738 | 0,665 | -0,663 |
| 10 | ТК-2 | т.П | 30 | 0,2 | 0,2 | 43,1222 | -42,9935 | 0,046 | 0,046 | 0,965 | 0,959 | 0,391 | -0,39 |
| 11 | т.П | т.Р | 14 | 0,2 | 0,2 | 43,1199 | -42,9958 | 0,022 | 0,021 | 0,965 | 0,959 | 0,391 | -0,39 |
| 12 | т.Р | т.С | 121 | 0,2 | 0,2 | 43,1188 | -42,9969 | 0,187 | 0,186 | 0,965 | 0,959 | 0,391 | -0,39 |
| 13 | т.С | ТК-6 | 22 | 0,2 | 0,2 | 43,1095 | -43,0061 | 0,034 | 0,034 | 0,964 | 0,96 | 0,391 | -0,39 |
| 14 | ТК-6 | ТК-7 | 2 | 0,2 | 0,2 | 42,4348 | -42,3364 | 0,003 | 0,003 | 0,935 | 0,931 | 0,385 | -0,384 |
| 15 | ТК-2 | т.К | 64 | 0,2 | 0,2 | 30,1741 | -30,1073 | 0,049 | 0,049 | 0,478 | 0,476 | 0,274 | -0,273 |
| 16 | т.К | ТК-11 | 8 | 0,2 | 0,2 | 30,1692 | -30,1122 | 0,006 | 0,006 | 0,478 | 0,477 | 0,274 | -0,273 |
| 17 | ТК-7 | ТК-11 | 103 | 0,1 | 0,1 | 21,8197 | -21,7728 | 1,462 | 1,456 | 10,92 | 10,873 | 0,792 | -0,79 |
| 18 | ТК-11 | ТК-4 | 1 | 0,2 | 0,2 | 19,0512 | -19,0158 | 0 | 0 | 0,195 | 0,194 | 0,173 | -0,172 |
| 19 | ТК-4 | т.Н | 30 | 0,1 | 0,1 | 19,0511 | -19,0159 | 0,276 | 0,275 | 7,072 | 7,047 | 0,691 | -0,69 |
| 20 | ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,1 | 0,1 | 16,4123 | -16,3786 | 0,741 | 0,738 | 6,194 | 6,169 | 0,595 | -0,594 |
| 21 | ТК-7 | ТК-10 | 80 | 0,1 | 0,1 | 14,4002 | -14,3702 | 0,497 | 0,495 | 4,776 | 4,756 | 0,522 | -0,521 |
| 22 | ТК-10 | МКД, п.Молодцово, д.1 | 74 | 0,1 | 0,1 | 14,3987 | -14,3717 | 0,459 | 0,458 | 4,775 | 4,757 | 0,522 | -0,521 |
| 23 | ТК-12 | МКД, п.Молодцово, д.6 | 22 | 0,08 | 0,08 | 11,2559 | -11,2362 | 0,269 | 0,268 | 9,395 | 9,362 | 0,638 | -0,637 |
| 24 | ТК-11 | ТК-5 | 13 | 0,1 | 0,1 | 11,1173 | -11,097 | 0,048 | 0,048 | 2,857 | 2,846 | 0,403 | -0,403 |
| 25 | т.Н | МКД, п.Молодцово, д.3 | 1 | 0,08 | 0,08 | 9,6037 | -9,5876 | 0,008 | 0,008 | 5,827 | 5,808 | 0,544 | -0,543 |
| 26 | т.Н | т.Л | 25 | 0,1 | 0,1 | 9,4469 | -9,4289 | 0,058 | 0,057 | 1,77 | 1,763 | 0,343 | -0,342 |
| 27 | т.Л | т.М | 3 | 0,1 | 0,1 | 9,4464 | -9,4294 | 0,007 | 0,007 | 1,77 | 1,763 | 0,343 | -0,342 |
| 28 | т.М | МКД, п.Молодцово, д.2 | 28 | 0,1 | 0,1 | 9,4463 | -9,4295 | 0,064 | 0,064 | 1,77 | 1,763 | 0,343 | -0,342 |
| 29 | ТК-7 | ТК-8 | 124 | 0,125 | 0,125 | 6,2147 | -6,1935 | 0,046 | 0,045 | 0,284 | 0,282 | 0,144 | -0,144 |
| 30 | ТК-8 | ТК-9 | 59 | 0,1 | 0,1 | 6,211 | -6,1973 | 0,069 | 0,069 | 0,902 | 0,898 | 0,225 | -0,225 |
| 31 | ТК-9 | СОШ, п.Молодцово, д.9 | 8 | 0,08 | 0,08 | 6,2099 | -6,1984 | 0,03 | 0,03 | 2,883 | 2,872 | 0,352 | -0,351 |
| 32 | ТК-5 | МКД, п.Молодцово, д.5 | 5 | 0,05 | 0,05 | 5,7516 | -5,7414 | 0,188 | 0,187 | 28,861 | 28,759 | 0,835 | -0,833 |
| 33 | ТК-11 | МКД, п.Молодцово, д.8 | 3 | 0,05 | 0,05 | 5,4055 | -5,3962 | 0,099 | 0,099 | 25,504 | 25,417 | 0,784 | -0,783 |
| 34 | ТК-5 | МКД, п.Молодцово, д.4 | 35 | 0,05 | 0,05 | 5,3655 | -5,3558 | 1,143 | 1,139 | 25,13 | 25,04 | 0,779 | -0,777 |
| 35 | ТК-12 | МКД, п.Молодцово, д.7 | 92 | 0,05 | 0,05 | 5,1545 | -5,1442 | 3,631 | 3,616 | 30,357 | 30,236 | 0,748 | -0,746 |
| 36 | т.Т | ДК, п.Молодцово, д.11 | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,2521 | -1,2496 | 0,029 | 0,029 | 1,404 | 1,399 | 0,182 | -0,181 |
| 37 | ТК-6 | ФАП, п.Молодцово, д.15 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,6731 | -0,6714 | 0,026 | 0,026 | 0,527 | 0,525 | 0,098 | -0,097 |