УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий  обязанности

главы  администрации муниципального

образования  «Кировск» Кировского

муниципального района  Ленинградской

области

_________________________ О.Н.Кротова

«_______» ___________________ 2015 год

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района

Ленинградской об ласти на период до 2028 года

Разработчик : ООО «Энергоцентр»

г. Кировск

2015  год

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Глава I. Схема водоснабжения | 7 |
| Обозначения и сокращения | 7 |
| Введение | 12 |
| Сведения о городском поселении | 13 |
| I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Кировского городского поселения | 17 |
| 1. 1 Структура системы водоснабжения муниципального образования г. Кировск и территориально-институциональное деление поселения на зоны действия предприятий организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны) | 17 |
| 1.2 Описание территорий МО Кировского городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 19 |
| 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения | 19 |
| 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 20 |
| 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 20 |
| 1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативам качества | 21 |
| 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций | 23 |
| 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки | 26 |
| 1.4.5. Описание существующих проблем в водоснабжении муниципального образования | 31 |
| 1.4.6. Анализ предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. | 33 |
| 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространении вечномерзлых грунтов | 33 |
| 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 33 |
| II. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 36 |
| 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 36 |
| 2.2.Сценарии развития централизованных систем ВС | 38 |
| 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 42 |
| 3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке | 42 |
| 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | 45 |
| 3.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей | 47 |
| 3.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки. | 48 |
| 3.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета | 50 |
| 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города | 51 |
| 3.7 Прогнозный баланс потребления питьевой и технической воды | 52 |
| 3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения) | 55 |
| 3.9 Баланс территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды | 55 |
| 3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. | 56 |
| 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 57 |
| 3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи воды (дефицита резерва мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 58 |
| 3.13.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 58 |
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем водоснабжения | 59 |
| 4.1 Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения | 59 |
| 4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения , а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения. | 60 |
| 4.3. Сведения о вновь строящихся.реконструируемых и предлагаемых к выводу их эксплуатации объектах системы водоснабжения | 63 |
| 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения | 67 |
| 4.5 Сведения об оснащенности зданий строений и сооружений приборами учета воды и их применении при расчетах за отпущенную воду | 67 |
| 4.6.Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения | 68 |
| 4.7 Рекомендации о месте размещения НС, резервуаров, водонапорных башен | 73 |
| 4.8 Границы рекомендуемых зон размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС | 73 74 |
| 4.9 Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС |  |
| 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | 75 |
| 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду на водный бассейн предполагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 75 |
| 5.2 Сведения о предотвращении вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов используемых в водоподготовке | 75 |
| 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 76 |
| 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 81 |
| 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 84 |
| Глава II. Схема водоотведения | 86 |
| 1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования г. Кировск | 86 |
| Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны) | 86 |
| 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения 1.2.1 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 87 87 |
| 1.2.2 Описание технологических зон водоотведения | 95 |
| 1.2.3 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод | 95 |
| 1.2.4 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод | 95 |
| 1.3 Оценка безопасности и надежности систем водоотведения и их управляемости | 98 |
| 1.4 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду | 99 |
| 1.5 Анализ территорий муниципального образования неохваченных централизованной системой водоотведения | 99 |
| 1.6 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования | 100 |
| Раздел II «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения | 101 |
| 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. | 101 |
| 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков\ | 101 |
| 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений , сооружений приборами учета | 102 |
| 2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 102 |
| 2.5 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 105 |
| III. Перспективные расчетные расходы сточных вод. 3.1 Прогноз объемов сточных вод 3.1.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованные системы водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное) | 105 |
| 3.1.2 Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков | 107 |
| 3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам | 107 |
| 3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 108 |
| 3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 108 |
| 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 109 |
| 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 109 |
| 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 110 |
| 4.2.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений | 110 |
| 4.2.2.Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения | 110 |
| 4.3. Техническое обоснование мероприятий | 111 |
| 4.4. Сведения о вновь строящихся объектах ВО | 113 |
| 4.5.Сведения о разситии систем диспетчеризации, АСУ | 115 |
| 4.6.Описание маршрутов прохождения трубопроводов | 117 |
| 4.7.Границы и характеристики охранных зон сооружения водоотведения | 117 |
| 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 119 |
| 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения | 119 |
| 6. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованного водоотведения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию | 119 |
| 7.Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения | 121 |
| 8.Целевые показатели | 125 |
| Перечень таблиц |  |
| Таблица 1- Информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного водоснабжения |  |
| Таблица 2 - Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения (факт 2014 года) |  |
| Таблица 3 - Протяженность сетей водопровода |  |
| Таблица 4- Износ сетей водопровода |  |
| Таблица 5 – Сведения о собственниках объектов водоснабжения |  |
| Таблица 6 –Общий баланс водоснабжения |  |
| Таблица 7- Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке |  |
| Таблица 8- Территориальный баланс водоснабжения |  |
| Таблица 9- Динамика реализации воды по группам потребителей |  |
| Таблица 10 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета |  |
| Таблица 11 - Оснащённость объектов абонентов приборами учёта |  |
| Таблица 12 - Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Кировского городского поселения |  |
| Таблица13 - Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами до 2028года |  |
| Таблица 14 - Прогнозный баланс водопотребления на 2028 год |  |
| Таблица 15- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения) |  |
| Таблица 16- Территориальный баланс водоснабжения |  |
| Таблица 17- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2028 год |  |
| Таблица 18- Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке |  |
| Таблица 19- Требуемая мощность водоснабжения на 2028 год |  |
| Таблица 20 - Модернизация сетей водоснабжения |  |
| Таблица 21- Планируемое развитие жилищного строительства (проект планировки и межевания территории северной части г. Кировска) |  |
| Таблица 22 - Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| Таблица 23- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |  |
| Таблица 24- Сведения о собственниках объектов водоотведения |  |
| Таблица 25 - Сведения о насосном оборудовании по объектам водоотведения |  |
| Таблица 26- Показатели качества сточных вод |  |
| Таблица 27- Износ сетей водоотведения |  |
| Таблица 28- Протяженность сетей канализации |  |
| Таблица 29- Аварийность на сетях канализации |  |
| Таблица 30 - Объемы водоотведения |  |
| Таблица 31 - Динамика объемов сточных вод |  |
| Таблица 32- Баланс водоотведения за 2014г. по технологическим зонам |  |
| Таблица 33- Фактическое и ожидаемое поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в систему водоотведения |  |
| Таблица 34- Территориальный баланс водоотведения |  |
| Таблица 35 - Требуемая мощность канализационных очистных сооружений Кировска на 2028 г. |  |
| Таблица 36 - Производительность канализационных очистных сооружений по годам |  |
| Таблица 37 - Основные мероприятия по реконструкции и строительству КОС |  |
| Таблица 38 - Модернизация сетей водоотведения |  |
| Таблица 39-Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем канализации |  |
| Перечень рисунков |  |
| Рисунок 1- Карта современного использования территории |  |
| Рисунок 2 - Схема водоснабжения из поверхностного источника: |  |
| Рисунок 3 - Динамика баланса подачи и реализации воды |  |
| Рисунок 4 – Структура реализации воды |  |
| Рисунок 5 – Структура реализации услуг водоотведения |  |
| Перечень приложений |  |
| Приложение 1 - Сведения о сетях водопровода |  |
| Приложение 2 Сети канализации |  |

# Глава I.  Схема водоснабжения

Определения, обозначения, сокращения

Определения

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения или водоотведения | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе её температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом; |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система горячего водоснабжения - | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения - | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |
| Централизованная система водоотведения (канализации | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Обозначения и сокращения

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

| Сокращение | Обозначение |
| --- | --- |
| БПК | биологическое потребление кислорода |
| ВС | водопроводная станция |
| ВОС | водопроводные очистные сооружения |
| ГВС | горячее водоснабжение |
| ГКК | главный канализационный коллектор |
| ГКНС | главная канализационная насосная станция |
| г.п. | городское поселение |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| ЛенРТК | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
| МКД | многоквартирный дом |
| МО | муниципальное образование |
| НС | насосная станция |
| ОАО | открытое акционерное общество |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| ОМЧ | Общее микробное число |
| ОСПС | очистные сооружения поверхностного стока |
| ПНС | повысительная насосная станция |
| ПВНС | повысительная водопроводная насосная станция |
| ПСД | проектно-сметная документация |
| РЧВ | резервуар чистой воды |
| ПП | постановление правительства |
| ХВС | холодное водоснабжение |
| ХПК | химическое потребление кислорода |

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – схема водоснабжения и водоотведения, МО «Кировск»)  на период до 2028 года разработана  в соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», техническим заданием на разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Кировского муниципального  района Ленинградской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с учетом схем теплоснабжения и газоснабжения, подпрограммой «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №400.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению  с учетом их поэтапного перспективного развития на 13 лет, баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций, сооружений очистки и подготовки воды, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения  использовались:

- генеральный план муниципального образования «Кировск» г. Кировск до 2030г.;

- документация по сетям водоснабжения и водоотведения, насосным станциям, очистной водопроводной станции, скважинам и водонапорным башням, биологическим очистным сооружениям сточных вод;

- данные учета объемов холодного водоснабжения, водоотведения  (статистическая отчетность);

- информация, предоставленная  ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения».

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Сведения о  муниципальном образовании

В соответствии с областным законом от 29.11.2004 г. № 100-оз в состав  МО «Кировск» (ранее -Кировское городское поселение) входят 2 населённых пункта – г. Кировск (административный центр) и поселок Молодцово. Население г. Кировска и пос. Молодцово составляет 26 719 человек.

Территория поселения - 8,5 тыс. га. По данным Генерального плана муниципального образования «Кировск» жилой фонд на территории муниципального образования на 01.03.2010 г. составлял – 475,9 тыс. м2  общей площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 19,7 м² на жителя. Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением -100%.

# Территория и климат

# г. Кировск расположен на левом высоком берегу р.Невы, близ Ладожского озера, в 33 км к востоку от Санкт-Петербурга.
Ж.д. станция Невдубстрой. Географическое положение: широта: 59°52',  долгота: 30°59'.

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России Кировское городское поселение относится к району – II, подрайону – II В.

Средняя годовая температура воздуха составляет + 4,4 °С. Число дней в году с положительными значениями воздуха – 226. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года: 21,4 °С (июль). Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года: - 8,6 °С (январь).

Территория Кировского муниципального района Ленинградской области относится к Приневской равнине и находится в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков в районе  составляет620 мм, из них на холодный период (ноябрь-март) приходится 200 мм, на теплый период (апрель - октябрь) – 420мм. На территории Ленинградской области преобладают ветры западных направлений. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %: 7 м/с. Максимальная глубина промерзания грунтов 1,3м.

Картографическое описание границ МО «Кировск»

в Кировском муниципальном районе

По смежеству со Шлиссельбургским городским поселением

От реки Нева (граница Кировского муниципального района) по линии, продолжающей автодорогу местного значения, пересекая автодорогу Кировск - Шлиссельбург, и далее по указанной автодороге местного значения до реки Чёрная; далее на восток по правому берегу реки Чёрная до пересечения с мелиоративным каналом.

По смежеству с Синявинским городским поселением

Далее на юг по мелиоративному каналу до подъездной автодороги к ООО "Марьино" (бывший Кировский леспромхоз);

далее на юг по этой автодороге, пересекая шоссе "Кола", до северной границы квартала 18 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза;

далее на юг по западной границе квартала 18 до северо-восточной границы квартала 35 этого лесничества;

далее на юго-восток по северо-восточным границам кварталов 35, 39 и 42, на юго-восток по створу северо-восточной границы квартала 42 до северной границы квартала 124 Мгинского лесничества;

далее на восток по северной границе квартала 124, на юго-восток по западной границе квартала 125, на восток по южным границам кварталов 125, 65, 66 и 67, на юг по западным границам кварталов 68 и 78, на восток по южным границам кварталов 78 и 79, на север по восточным границам (северная часть) кварталов 79 и 69 до южной границы квартала 131 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза;

далее на восток по южным границам кварталов 131 и 60 до реки Чёрная.

По смежеству с Приладожским городским поселением

Далее на юг по реке Чёрная до ЛЭП.

По смежеству с Мгинским городским поселением

Далее на запад по ЛЭП до автодороги Кировск - Мга; далее на север по автодороге Кировск - Мга до ответвления автодороги местного значения на урочище Синявинские Высоты;

далее на запад по автодороге местного значения до границы земель Министерства обороны;

далее на запад по границе земель Министерства обороны до мелиоративного канала;

далее на запад и на юг по мелиоративному каналу до реки Мойка; далее на запад по реке Мойка до западной границы квартала 12 Пелловского лесничества Кировского лесхоза.

По смежеству с Павловским городским поселением

Далее на запад по реке Мойка до границы Кировского муниципального района (река Нева).

По смежеству со Всеволожским муниципальным районом

Далее на север по границе Кировского муниципального района (река Нева) до исходной точки.

Карта современного использования территории представлена на рисунке 1.

Рисунок 1- Карта современного использования территории

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  МО «Кировск»

1. 1  Структура системы водоснабжения муниципального образования «Кировск» и территориально-институциональное  деление поселения на зоны действия предприятий организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны)

Система водоснабжения должна обеспечивать получение воды из природных источников, ее очистку  и подачу к местам потребления. Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие в состав системы водоснабжения:

водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляется забор воды из природных источников;

водоподъемные сооружения, то есть насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;

сооружения для очистки воды;

водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;

водонапорные башни и резервуары чистой воды, играющие роль регулирующих и аккумулирующих емкостей в системе водоснабжения.

Рисунок 2 - Схема водоснабжения из поверхностного источника: 1 – источник водоснабжения (река); 2 – водозаборное сооружение; 3 – насосная станция 1 подъема;  4 – водоочистная станция; 5 – резервуар чистой воды; 6 – насосная станция 2 подъема; 7 – распределительная сеть; 8 – населенный пункт; 9 –производственная зона; 10-самотечные водоводы; 11- напорные водоводы

Система водоснабжения г.Кировска представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более чем 26 тыс. потребителям с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

По зоне действия предприятий организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны) система водоснабжения - однозонная.

Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Кировское городское поселение оказывает ресурсоснабжающая организация ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

Станции 1 подъема водоочистных сооружений находятся в частной собственности.  Сети водопровода – собственник Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.  Между Комитетом и  ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»  заключен договор аренды сооружений и сетей водопровода.

Протяженность сетей составляет: г.Кировск – 38,86км.; п. Молодцово -13,2км.  Степень износа  - 47% и 93% соответственно.

## 1.2 Описание территорий МО  «Кировск», неохваченных централизованной системой водоснабжения

В административных границах городского поселения г. Кировск (включающих г.Кировск и п. Молодцово)  охват централизованной системой водоснабжения составляет 100%.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного  водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Систему водоснабжения по принципу территориального зонирования  можно разделить на следующие  технологические зоны:

зона действия хозяйственно-питьевого водоснабжения   городского поселения г. Кировск;.

зона действия хозяйственно-питьевого водоснабжения   п. Молодцово;

зона действия технического водоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

Объем поднятой из р.Невы воды составляет 3205,6  тыс.куб.м./год. Поднятая вода из реки Нева в количестве -7,53тыс. куб.м/годпо отдельному трубопроводу поступает потребителям технической воды.  Остальная вода в объеме 3198,07 тыс. куб.м. поступает на очистные сооружения. Осветленная и фильтрованная вода по двум водоводам подается в городскую сеть. ВОС г. Кировска обеспечивает водой г. Кировск и п. Молодцово.

Водоснабжение п. Молодцово осуществляется от ВОС станции г. Кировска по водоводу г. Кировск - п. Молодцово.

Водопроводная насосная станция подает воду на поселок по трубопроводу диаметром 150-100 мм. Состояние сетей удовлетворительное.

Принятая технологическая схема работы ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» предусматривает поставку воды конечным потребителям г. Кировска и п. Молодцово.

В г.Кировск принята открытая система горячего водоснабжения, в связи с чем технологические зоны горячего водоснабжения в данной схеме не описываются.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основным	источником водоснабжения муниципального  образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  является р.Нева, из которой забирается 3205,6 тыс.куб.м/год. Природные особенности невской воды, определяющие выбор схемы ее очистки, следующие: низкая минерализация и жесткость, малое содержание микроэлементов (фтора и йода), низкие значения мутности, относительное высокое содержание гуминовых веществ, высокая цветность и высокая перманганатная окисляемость. Невской воде свойственна высокая коррозионная активность. Периодическое ухудшение качества воды в поверхностном источнике водоснабжения р.Невы, происходящее из-за природных явлений, связанных с перемещением внутренних вод в Ладожском озере и антропогенным загрязнением водной системы, не позволяет гарантировать обеспечение необходимого качества питьевой воды на выходе с водоочистных сооружений (ВОС).

Установленная производственная мощность очистных сооружений водоснабжения составляет 10 тыс. куб.м в сутки.

Водозаборные сооружения и насосная станция построены в 1974г. Проектная производительность 24,4тыс.кб.м/сут. Сведения о насосном оборудовании станции первого подъема приведены в таблице 2.

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки  и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативам качества

Водозаборные сооружения предназначены для забора воды из источника расчетного расхода воды и подачи её на водоочистные сооружения, а также для защиты водоподъёмных и очистных сооружений от попадания в них с водой сора, водорослей и т.п.

Подача воды осуществляется  из реки Нева. Через два подъемных оголовка, по двум самотечным линиям вода поступает в водоприемные камеры насосной станции 1-го подъема. От насосной станции первого подъема техническая вода по водопроводу диаметром 500мм подается на ВОС города Кировска.  Подача воды осуществляется  погружными насосами. Установленная мощность водоочистных сооружений составляет 10 тыс.куб.м./сут.. Водоочистные сооружения г.Кировска обеспечивают водой г.Кировск и пос.Молодцово.

С насосной станции первого водоподъема техническая вода поступает на ВОС в вихревой смеситель. В настоящее время запущена система коагуляции. В отсутствии коагуляции  вода после смесителя поступает на 4 скорых фильтра и 3 осветителя коридорного типа, которые работают как отстойники в пропорции 50*50.После осветлителей (отстойников) вода также подается на 4 скоростных фильтра.

Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия.

Для обеспечения водоснабжение в соответствии со стандартами качества в период паводка необходимо производить планово-предупредительные работы на оборудовании.

Согласно  информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного  водоснабжения  в 2014г. имело место несоответствие холодной воды по показателям  мутность и цветность,   данные о которых приведены в таблице 1.

Таблица 1- Информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного  водоснабжения

| Показатели | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 7582 | 27360 |
| мутность |  |  |
| цветность | 1090 | 2976 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 1090 | 2976 |
| хлор остаточный связанный | 5040 | 20160 |
| хлор остатоный свободный |  |  |
| общие колиформные бактерии | 181 | 724 |
| термолерантные колиформные бактерии | 181 | 724 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 265 | 1060 |
| мутность | 115 | 305 |
| цветность | 150 | 398 |
| хлор остаточный связанный |  |  |
| хлор остатоный свободный |  |  |
| общие колиформные бактерии |  |  |
| термолерантные колиформные бактерии |  |  |

## Проведенные в 2013 – 2014г.г. мероприятия позволили изменить ситуацию и в 2015г. согласно протоколу ЗАО «Центр исследования и контроля воды» показатели и свойства питьевой воды (резервуар чистой воды) соответствуют показателям СанПиН 2.14.1074-01.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Основная задача при эксплуатации насосных станций – обеспечение надежной и бесперебойной работы при наиболее высоких экономических показателях

В системе водоснабжения г.Кировск имеется три насосные станции 1-го, 2-го, 3-го  подъемов. В 2014г. проведены работы по реконструкции станции 1-го подъёма водоочистных сооружений; оборудованы узлы учета питьевой воды на водоочистных сооружениях

Обследование насосных станций 2-3 подъемов показало, что для обеспечения их надежной и эффективной работы требуется  замена насосов, дооснащение станций расходомерами или их замена, внедрение контрольно-измерительных систем.

Недостаточны надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 1-го, 2-го, 3-го  подъемов, что вызывает резкие колебания напоров воды, повышающие аварийность водопроводных сетей.
Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема составляет 24 тыс. куб.м/сут.;

установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема -10 тыс.куб.м./сут. Данные об установленном оборудовании насосных станций  приведены в таблице 2.

Кроме того на территории г. Кировска имеется насосная станция 2-го подъема установленной производительностью  15 тыс. куб.м./сут. (очистные сооружения водоснабжения ул. Северная 8), которая в водоснабжении г.Кировска не участвует и обеспечивает питьевой водой муниципальное образование Приладожское  городское поселение.

| Таблица 2 - Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения (факт 2014 года) |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Кол-во насосов, в работе, шт. | Кол-во насосов в резерве шт. | Характеристика оборудования |
|  |  |  |  |  | Производительность, м3/час | Напор м | Мощность эл.двигателя, кВт |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения - техническая вода |
| 1 | Водозаборы (подъем воды) |  | 4 | 0 |  |  |  |
| 1.1. | Насосная станция 1-го подъёма водозабора из поверхностного источника |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Насос погружной | S1.80.125.400.4.62 HS 373.G.N.D | 2 | 1 | 396,0 | 57,50 | 41,0 |
| 1.1.2 | Насос артезианский | 20А-18х1 | 1 | 0 | 600,0 | 28,0 | 75,0 |
| 2 | Транспортировка воды (насосные, повыситель-ные станции) |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по МО |  | 4 | 0 |  | х |  |
| Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения -питьевая вода г. Кировск |
| 1 | Водозаборы (подъем воды) |  | 0 | 0 |  | х |  |
| 2 | Системы очистки во-ды (насосы-дозаторы раствора хлора и др.) |  | 6 | 2 |  | х |  |
| 1 | ВОС, Северная 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Насос центробежный, ВОС, Северная 10 | 16 НДн | 1 | 1 | 1350,0 | 10,0 | 100,0 |
| 1.2 | Насос центробежный, ВОС, Северная 10 | 1Д 315-71 | 1 | 0 | 300,0 | 62,0 | 90,0 |
| 2 | Насосная станция 2-го подъёма, Северная 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Насос центробежный, ВОС, Северная 10 | NB 100/229 A-F-ABAGF | 3 | 1 | 295,0 | 70,0 | 75,0 |
| 2.2 | Насос, ВОС, Северная 10 | Гном 40/25 | 1 | 0 | 40,0 | 25,0 | 5,50 |
| 3 | Транспортировка воды (насосные,повысительные станции) |  | 3 | 1 |  | х |  |
| 1 | Насосная станция 3-го подъёма, Молодцово |
| 1.1 | Насос, Молодцово | 1К-80-50-200 С-У3 | 2 | 1 | 80,0 | 50,0 | 15,00 |
| 1.2 | Насос, Молодцово | DRL 45 T | 1 | 0 | 135,0 | 23,0 | 5,50 |
|  | Итого по организации |
|  | Подъем воды |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Очистка воды |  | 6 | 2 |  |  |  |
|  | Транспортировка воды |  | 3 | 1 |  |  |  |
|  | В целом по организации |  | 9 | 3 |  |  |  |

Энергоэффективность подачи воды характеризуется затратами электрической энергии  на привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации. К ним относятся:

насосы на насосной станции – 1 го подъёма

насосы на насосной станции – 2 го подъёма ;

насосы технологической группы;

вспомогательное оборудование;

частотно-регулируемые приводы

Удельный расход электроэнергии  на 1куб.м. питьевой воды  при установленном  0,62 кВтч фактически составляет  0,56 кВтч/м³, что характеризует энергоэффективность как нормативную.

Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты.

Установленное насосное оборудование обеспечивает необходимый напор воды в сети водопровода в соответствии   со СНиП 2.04.02-84* .

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Общая протяженность сетей водопровода города составляет 52,06    км.  В том числе:

водоводы -27,784 км , диаметром 500-150 мм;

распределительные  сети- 24,275 км.  диаметром 150-32 мм,

Материал трубопроводов: сталь, чугун, полиэтилен.  Года постройки от 1940 до 2012.

Из общей 100% протяженности водопроводных сетей нуждается в замене порядка  36 %,  что не позволяет обеспечить высокое качество воды в процессе транспортировки.  Изношенность сетей является одной из причин высокого уровня аварийности - 0,33 аварии на 1км. водопроводных сетей и утечек, которые составили в 2014  г.      28,5  % к общему объему поданной воды.

Замена изношенных водопроводных сетей ведется в недостаточных объемах. В 2014г. из нуждающихся в замене  19 км. сетей заменено 1,8 км. что составляет менее  1%.

Большой удельный вес металлических труб в общей протяженности сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды продуктами коррозии.

Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по  сетям водопровода выполнено на основе данных о доле проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям. В настоящее время данный показатель обеспечивается на 95,2 процента (данные по Ленинградской области).

Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях, уменьшения объемов потерь проводятся плановые работы по замене запорно-регулирующей арматуры и сетей водопровода с истекшим эксплуатационным сроком.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В последние годы при перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с  быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В таблицах  3-4  приведены данные о сетях водоснабжения г. Кировска

| Таблица 3 - Протяженность сетей водопровода |
| --- |
| Наименование | Ед.измерения | Сети водопровода |
|  |  | Наименование (месторасположение) объекта |
|  |  | Микрорайон I | Микрорайон II | Микрорайон III,V | Микрорайон IV | Микрорайон VI,VIII | Зона промышл. предприятий | Итого г.Кировск | Поселок Молодцово | Всего |
|  |  | Водоводы |
| Чугунные | Пог.м. | 3494,9 | 3197,2 | 2236 | 1826 | 2924,3 | 1391,6 | 15070,2 | 3628 | 18698,2 |
| Стальные | Пог.м. |  |  |  |  |  | 2674 | 2674 | 5552 | 8226 |
| Полиэтиленовые | Пог.м. |  |  |  |  |  |  |  | 860 | 860 |
| Всего |  | 3494,9 | 3197,2 | 2236 | 1826 | 2924,3 | 4065,6 | 17744,2 | 10040 | 27784,2 |
|  | Распределительная сеть |
| Полиэтиленовые | Пог.м. | 1185,8 | 1289,1 | 71,1 | 91,1 | 325 |  | 2962,1 | 58,4 | 3020,5 |
| Чугунные | Пог.м. | 4081 | 4670 | 3506 | 3618 | 1355,7 | 908 | 18138,5 | 3116,4 | 21254,9 |
| Стальные | Пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего | Пог.м. | 5266,8 | 5959,1 | 3577 | 3709 | 1680,7 | 908 | 21100,6 | 3174,8 | 24275,4 |
|  | Прочие устройства |
| Колодцы водопроводные | шт. | 83 | 92 |  |  | 13 | 18 | 206 |  | 206 |
| Камеры переключения | шт. | 5 | 5 |  | 3 |  |  | 13 |  | 13 |
| Колодцы смотровые | шт. |  |  | 61 | 66 | 2 |  | 129 | 29 | 158 |
| Всего |  | 88 | 97 | 61 | 69 | 15 | 18 | 348 | 29 | 377 |

Таблица 4- Износ сетей водопровода

| Диаметр трубопроводов | Протяженность водопроводов (м) с износом свыше 35% |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе процент износа |
|  |  | 36 | 30-44 | 45-49 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Протяженность сетей водоснабжения (м) |
| D -32 мм | 517,6 |  |  |  | 61,6 | 456 |  |  |  |  |
| D -50 мм | 4358,1 |  | 346 | 121,1 | 545,9 | 35,5 | 415 | 1234,7 | 1659,9 |  |
| D-80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - 100 мм. | 6527,3 |  | 1581,3 | 115,2 | 1714,6 | 1230,8 | 611,1 | 647,3 | 496 | 131 |
| D - 150 мм. | 4099,1 |  | 2016,9 | 150 | 819,3 | 721,7 | 0 | 391,2 | 0 | 0 |
| Итого сети | 15502,1 |  | 3944,2 | 386,3 | 3141,4 | 2444 | 1026,1 | 2273,2 | 2155,9 | 131 |
| Протяженность водоводов (м) |
| D-500 | 800 |  |  |  | 800 | 0 |  |  |  |  |
| D - 400 мм. | 2321,3 | 751,9 |  |  | 1309,4 | 260 |  |  |  |  |
| D - 300 мм. | 1676,7 | 0 |  |  | 0 | 1676,7 |  |  |  |  |
| D - 250 мм | 2013,2 | 477,1 |  |  | 1145,1 |  |  | 391 |  |  |
| D -200 мм | 3153,6 |  |  |  | 1208 |  |  | 1945,6 |  |  |
| D -150 мм | 4748,7 |  |  |  |  | 675,2 |  | 4073,5 |  |  |
| D-100 мм | 2417 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2417 |  |
| D -50 мм | 15,1 |  |  |  |  |  |  | 15,1 |  |  |
| Итого водоводы | 17145,6 | 1229 |  |  | 4462,5 | 2611,9 |  | 6425,2 | 2417 |  |

Таким образом, для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям необходимы замена и реконструкция железобетонных и стальных водоводов, реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности, выполнение присоединения объектов к водопроводным сетям независимыми вводами (ликвидация сцепок), замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек и клапанов для регулирования.

1.4.5. Описание существующих  проблем в водоснабжении муниципального образования

В течение последних лет постоянно ухудшается качество воды поверхностного источника водоснабжения р.Нева из-за недоочистки стоков г. Шлиссельбурга.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

Высокий уровень износа приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии.  За 2014 г. на сетях холодного водоснабжения произошло 17 аварий. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Использование в качестве основных материалов серого чугуна и стали  приводит к увеличению количества повреждений и вторичному загрязнению воды продуктами коррозии. Устаревшая конструкция запорной арматуры влечет за собой увеличение количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах, снижение надежности работы сети и рост эксплуатационных затрат.

Наличие домов, подключенных к водоснабжению с разрывом балансовой принадлежности (дома на сцепке), приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах и ухудшает качество оказанной потребителю услуги, а также не позволяет должным образом учитывать количество потребляемой воды.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Выполнение нормы указанного закона может привести к необходимости перекладки внутриквартальных сетей с восстановлением и увеличением пропускной способности.

Отсутствие системы автоматического управления водоснабжением, высокая степень износа основного энергомеханического оборудования, система измерений и учета объемов водопотребления не в полной мере отвечает современным требованиям (по полноте охвата, уровню достоверности).
       Недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 1-го, 2-го, 3-го подъемов. Существует необходимость повышения категорий надежности электроснабжения путем организации дополнительных вводов или использования резервных источников и электроснабжения (дизель-электрические станции), а также внедрения на объектах регистраторов качества электрической энергии, необходимость модернизации коммерческих узлов учета электрической энергии.
          Сверхнормативный  износ сетей и как следствие высокий уровень аварийности и потерь воды ограничивает перспективы развития городского поселения на основе существующих сетей и сооружений водоснабжения

1.4.6. Анализ предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Согласно данным ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» и  администрации МО «КИРОВСК»  предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений влияющих на качество и безопасность воды  на период 2012-2015г. не поступало.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространении вечномерзлых грунтов

Кировский район Ленинградской области к районам распространения вечномерзлых грунтов не относится. Максимальная глубина промерзания грунта -1,3м.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

| Таблица 5 – Сведения о собственниках объектов водоснабжения |
| --- |
| наименование объекта коммунальной инфраструктуры | вид собственности объекта(частная/ муниципальная) | год ввода объекта в эксплуата-цию(дата, месяц, год) | год последнего капитального ремонта /реконструкции объекта (дата, месяц год) | степень износа сетей, строений(%) | протяженность, мощность объекта(км, м3/сут.) | стоимость реконструкции капитального ремонта (руб.) | наличие проектно сметной документации на реконструкцию/ремонт (да/нет) | примечание |
|  |  |  |  |  | общая | аварийное состояние, требуемое капитального ремонта/ реконст-рукции | Удовлетворите льное состоя ние, требуе мое текущего ремонта |  |  |  |
| г.Кировск |
| Насосная станция 1-го подъема | Частная ООО «Птицефабрика «Синявинская» | нет данных | нет данных | 92,5 | 24,4 | 24,4 |  | нет данных | нет |  |
| Насосная станция 2- го подъема | Частная ООО «Птицефабрика «Синявинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОС, очистка, ул.Северная,10 | Частная ООО «Птицефабрика «Синявинская» | нет данных | нет данных | 92,5 | 10 | 10 |  | нет данных | нет |  |
| Водопроводные сети | МО Кировский муниципальный район Ленинградской области | 1933-2012 | нет данных | 80,00 | 52,3 | 41,84 |  | нет данных | нет |  |
| пос.Молодцово |
| Насосная станция 3-го подъема | МО Кировский муниципальный район Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети | МО Кировский муниципальный район Ленинградской области | 1933-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основной целью разработки схемы является реализация государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов. Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций г. Кировска  до 2028 года.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения г.Кировск  являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения вновь вводимых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий с учетом требований Градостроительного кодекса и Генплана муниципального образования.

Основными задачами схемы водоснабжения и водоотведения являются:
           - переход на более эффективные и совершенные технологии водоподготовки  с целью обеспечения безопасности и повышения качества питьевой воды;

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения с целью обеспечения качества питьевой воды;

- реконструкция сетей водоснабжения с целью повышения надежности,  снижения аварийности и повышения качества предоставляемых услуг;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- строительство новых сетей и сооружений для водоснабжения и осваиваемых территорий.

обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Реализация предлагаемых мероприятий, схемы водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Целевые показатели водоснабжения приведены на стр. 82 в таблице 23.

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Прогноз развития централизованных систем водоснабжения  составлен в двух вариантах.

Первый вариант построен на основе фактических данных динамики численности населения муниципального образования «Кировск» с учетом фактических темпов прироста населения, а также результатов переписи населения.

Таблица  - Данные о численности  населения  МО «Кировск»

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 26474 | 26694 | 26419 | 26719 |
| Городское население |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 25491 | 25706 | 25409 | 25705 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 983 | 988 | 1010 | 1014 |
| Прирост численности населения | человек |  | +220 | -55 | +245 |

Умеренно-оптимистичный демографический прогноз предусматривает в период с 2015 по 2028 годы незначительное  увеличение численности постоянного населения на 84 чел. в год.  В 2028 году численность населения составит 27903 человек.

Данный вариант учитывает следующие параметры развития муниципального образования:

- уровень благоустройства существующего жилищного фонда остается без изменений;

- вновь вводимое жилье  имеет полный уровень благоустройства (жилые здания оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением)

-  по существующему жилью сохраняется фактически сложившиеся удельные нормы водопотребления   (в том числе на нужды ГВС)

По остальным категориям потребителей.

-по существующим объектам  сохраняется фактический объем  водопотребления;

-по вновь вводимым объектам расход воды рассчитывается согласно СНиП.

Данный вариант учитывает снижение объемов потребления, обусловленный установкой приборов учета и выполнением мероприятий по энергосбережению.

Второй вариант разработан в соответствии  с перспективой развития МО «Кировск», предусмотренного  Генеральным  планом территории до 2030г  и Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года.

Таблица – Прогнозная численность  населения МО «Кировск»

|  | Показатели | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2020 г. | 2030г. |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения в т.ч. в населенных пунктах: (тыс. чел.) | 26,7 | 29,0 | 36,4 |
| 2.2 | г. Кировск | 25,7 | 27,0 | 33,6 |
| 2.3 | пос. Молодцово | 0,99 | 2,0 | 2,8 |

Численность населения на 2020г. – 29 000  чел, на 2030г. -36 400 чел.

Обоснованием принятия второго варианта служат следующие факторы:

- рост общей площади  жилья (динамика представлена на рис. 2а)

- рост инвестиций в основной капитал (таблица 5в);

- наличием развитой транспортной инфраструктуры;

- наличием развитой  социальной инфраструктуры: медицинские учреждения, школы, учреждения бытового обслуживания;

- развитой промышленностью (к числу крупных и средних предприятий города Кировска относятся: ТЭЦ-8 ОАО «ТГК-1», ОАО «Завод «Ладога»; ООО «Кировский домостроительный комбинат», ЗАО «НПО «Рантис», ОАО «Океанприбор», ООО «Эм-Си Баухеми Раша» и ряд других).

Развитие хозяйственного комплекса города на расчетный срок определяется имеющимся потенциалом города и общими тенденциями развития экономики страны на современном этапе. Стержень экономики города по-прежнему будут составлять крупные предприятия промышленности, однако их эффективное функционирование должно быть подкреплено развитием малого и среднего бизнеса, который берет на себя задачи по созданию и внедрению новых технологий, продуктов и рынков

Инвестиционные проекты в промышленности, заявленные их инициаторами администрации муниципального образования «Кировск», предполагают продолжение сложившихся направлений развития муниципальной экономики и ориентированы на расширение номенклатуры и увеличение объемов производства на действующих предприятиях пищевой, машиностроительной и деревообрабатывающей промышленности, что вызывает острую необходимость развития систем водоснабжения и водоотведения.

Рисунок 2а – Динамика роста жилищного фонда МО «Кировск»   (тыс. кв.м)

Таблица 5в – Инвестиции в основной капитал

| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тыс.руб. | 12139.4 | 11100 | 8965.5 | 13308.5 | 18649.2 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тыс.руб. | 241351 | 292142 |  | 844368 | 749262 |
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тыс.руб. | 42116 | 9405 |  | 414470 | 125770 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства); (без средств на долевое строительство населения и организаций) |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тыс.руб. |  |  | 428484 |  |  |

Развитие социально-экономической базы города является основой для определения перспектив развития социально-демографической ситуации и прогноза роста численности населения.

Таким образом,  учитывая   экономический потенциал муниципального образования «Кировск»  и планируемые  мероприятия по увеличению численности и улучшению здоровья   населения,  предусмотренные   Генеральным  планом муниципального образования до 2030г.  и Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года  для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  принят оптимистический вариант прогноза численности населения.

Прогнозная численность населения составит:

в 2015 году – 26,7 тыс. чел.

в 2020 году – 29,0 тыс. чел.

в 2030 году – 36,4 тыс. чел.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды. Водохозяйственный баланс дает возможность оценить реальные потери воды в сети. Утечки воды в сетях водоснабжения влекут за собой перерасход ресурсов, существенные затраты на ремонт, перерывы в обеспечении потребителей водой и ухудшение ее качества.

Определенные потери воды имеют место в любых водоводах и распределительных сетях. Основными факторами потери воды на сетях являются низкое качество материалов, монтажных работ, высокие напоры в сетях и самовольное подключение к системе водоснабжения. Высокая коррозионная активность очищенной воды также является причиной аварий на сетях.

Объем поднятой воды  в 2014г. составил 3 198,07 тыс. куб.м.  тыс. куб.м. Часть воды  - 7,53 тыс. куб. м. реализуется потребителям (техническая вода) остальная вода поступает  на очистные сооружения г. Кировска и реализуется на хозяйственно-питьевые цели.

Показатели производственной программы характеризуются высоким уровнем потерь, которые составляют – 828,49 тыс.куб.м. или 28,5% от воды, поданной в сеть.

Объем реализации холодной (питьевой) воды в 2014 году составил 2075,48тыс. куб. м. Показатели общего  баланса водоснабжения за 2012, 2014 г. представлены в таблице 6.

Таблица 6 –Общий баланс водоснабжения

|  | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. факт | 2014г. факт | 2015г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 7 |
| 1 | Общий подъем воды из источников (поднято воды насосными станциями 1-го подъема, всего) | тыс. м3 | 3916,77 | 3 180,59 | 3 344,37 |
| 2 | Водоснабжение с использованием технической воды, всего | тыс. м3 | 3916,77 | 3 198,07 | 3 344,37 |
| 2.1 | Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс. м3 | 3916,77 | 3 198,07 | 3 344,37 |
| 2.2 | Собственные нужды (технологические нужды) | тыс. м3 | 538,16 | 291,20 | 304,67 |
|  | то же в % от поднятой воды | % | 13,7 | 9,11 | 9,11 |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего | тыс. м3 | 3378,61 | 2 906,87 | 3 039,70 |
| 4 | Потери воды в водопроводных сетях | тыс. м3 | 1455,59 | 828,49 | 866,34 |
|  | то же в % от воды, поданной в сеть | % | 43,1 | 28,50 | 28,50 |
| 5 | Отпущено воды из водопроводной сети, всего : | тыс. м3 | 1923,02 | 2 078,38 | 2 173,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на нужды собственных подразделений (цехов) | тыс. м3 | - | 2,89 | 2,89 |
|  | Товарной воды, всего | тыс. м3 | 1923,02 | 2 075,48 | 2 170,47 |
|  | в том числе технической воды |  | - | 7,53 | 28,5 |

### Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2014 год составили 1119,69 тыс. куб.м. в том числе промывка сетей и другие технологические нужды -291,2 тыс.куб.м.  или 9,11% от поднятой воды, непроизводительные потери 828,49 тыс. куб.м. Данные о структуре потерь питьевой воды приведены в таблице 7.

Таблица 7-Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке

| №п/п | Показатель | Ед.изм. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полезные расходы (технологические нужды) | тыс. м³ | 291,2 |
| 2 | Потери воды, тыс.куб.м/год | тыс. м³ | 828,49 |

Структурные составляющие потерь горячей воды не определяются в связи с повсеместным распространением открытых систем горячего водоснабжения, при котором потери горячей воды при производстве и транспортировке отсутствуют.

На протяжении последних лет с установкой приборов учета наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Основным и самым крупным потребителем холодной воды в  г. Кировске являются население и прочие потребители. По населению наблюдается тенденция к снижению объемов водопотребления, по прочим потребителям – рост, что обусловлено изменением экономической ситуации.  Динамика водопотребления за период 2012,2014 годы представлена на рисунке 3.

Рисунок 3- Динамика  баланса  подачи и реализации воды

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки при ее транспортировании, и  распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды внедряется приборный учет отпуска воды. В 2014г. доля воды, отпущенная по приборам учета составила 62,2%.

3.2 Территориальный баланс подачи  горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс по технологическим зонам водоснабжения включает подачу питьевой, горячей и технической воды. На настоящий момент в Кировске принята открытая система горячего водоснабжения и расходы горячей воды в территориальном балансе отдельно не приводятся.

В г. Кировске принята следующая схема питьевого - хозяйственного водоснабжения: г. Кировск и п. Молодцово . Данные представлены в таблице 8.

Таблица 8- Территориальный баланс водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2014 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Кировск | п. Молодцово | Всего |
|  |  | Питье-вая вода | Техничес-кая вода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поднято воды НС 1-го подъема |  |  | 3205,6 |  | 3205,6 |
| Реализовано технической воды |  |  | 7,53 |  | 7,53 |
| Водоснабжение с использованием питьевой воды | тыс. м³ | 3114,17 |  | 83,9 | 3198,07 |
| Собственные (технологические нужды) | тыс. м³ | 291,2 |  |  | 291,2 |
| Подано воды в водопроводную сеть | тыс. м³ | 2822,97 |  | 83,9 | 2906,87 |
| Потери воды в сетях | тыс. м³ | 800,59 |  | 27,9 | 828,49 |
| то же в % | % | 28,3 |  | 33.3 |  |
| Отпущено воды потребителям, всего в том числе: | тыс. м³ | 2022,38 |  | 56,0 | 2078,38 |
| - производственно-хозяйственные нужды; | тыс. м³ | 2,8 |  | 0,1 | 2,9 |
| Товарная вода всего | тыс. м³ | 2019,58 |  | 55,9 | 2075,48 |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м³ | 2019,58 |  | 55,8 | 2075,48 |

Территориальный баланс питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения  отражает состояние водопотребления в зависимости от численности населения и размещения  промышленных объектов на территории муниципального образования и технического состояния объектов водоснабжения.

3.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

В 2014 г. фактический объем реализации  воды составил 2078,38 тыс. куб.м. в том числе технической 7,53 тыс.куб.м. Техническая вода расходуется на нужды промышленности.

Объем реализации  питьевой воды населению составил – 980,39 тыс. куб.м.,  бюджетным  потребителям  – 68,08 тыс.куб.м., прочим потребителям  -1027,01 тыс. куб.м.  Данные о структуре реализации приведены в рисунке 4.

Рисунок 4 – Структура реализации воды

Среди категории - прочие потребители наибольший объем потребления  приходится на категорию промышленные потребители 49,4,3%.

Среди промышленных потребителей наиболее крупными являются: ТЭЦ-8 ОАО «ТГК-1» с объемом потребления 864,075 тыс.куб.м./год, ОАО завод «Ладога» 19,221 тыс.куб.м/год, ООО «Дубровка» -33,973 тыс.куб.м/год.

Динамика реализации воды по группам потребителей приведена в таблице 9.

| Наименование | Единица измерения | 2012г. Факт | 2014г. Факт | 2015г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация воды потребителям всего | тыс. м3 | 1923,02 | 2 075,48 | 2 170,47 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Населению, всего | тыс. м3 | 996,85 | 980,39 | 975,21 |
| Бюджетным потребителям | тыс. м3 | 89,14 | 68,08 | 81,33 |
| Иным потребителям | тыс. м3 | 837,03 | 1 027,01 | 1 113,93 |

Таблица 9- Динамика реализации воды по группам потребителей

3.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки.

Постановлением правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»  установлены  нормативы потребления	по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, которые в зависимости от степени благоустройства и этажности многоквартирных зданий составляют  от 1,3 до 5,47 куб. м в месяца 1 человека.  Нормативы потребления  ХВС приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Нормативы потребления  коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| №№ п/п | Вид благоустройства жилого помещения | Единица измере- ния | Норматив потребления услуги в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | водоот- ведение |
|  |  |  | холодная | горячая |  |
| 1 1 | Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |
| 1.1 | ваннами от 1500 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | куб. м/ чел. | 5,47 | 3,65 | 9,12 |
| 1.2 | сидячими ваннами, душами, умывальниками, мойками | куб. м/ чел. | 5,00 | 3,35 | 8,35 |
| 1.3 | умывальниками, душами, мойками | куб. м/ чел. | 3,95 | 3,05 | 7,00 |
| 2 2 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями: |
| 2.1 | с многоточечным водоразбором | куб. м/ чел. | 7,60 |  | 7,60 |
| 2.2 | с водопроводом и канализацией | куб. м/ чел. | 6,85 |  | 6,85 |
| 3 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | куб. м/ чел. | 5,47 |  | 5,47 |
| 4 | Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | куб. м/ чел. | 4,55 |  | 4,55 |
| 5 | Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом и канализацией | куб. м/ чел. | 3,65 |  | 3,65 |
| 6 | Жилые дома квартирного типа с водопользованием из уличных водоразборных колонок | куб. м/ чел. | 1,30 |  | 1,30 |
| 7 | Общежития с общими душевыми | куб. м/ чел. | 1,22 | 1,83 | 3,05 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | куб. м/ чел. | 1,52 | 2,13 | 3,65 |

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области 29 июня 2015г. №243 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013г. №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»   с 1 октября 2015г. вводятся повышающие коэффициенты  к нормативам потребления услуг водоснабжения при отсутствии приборов учета.

Фактическое удельное потребление  холодного водоснабжения  населением в среднем с учетом всех степеней благоустройства составило в 2014 г.  3,071 куб.м.в месяц, горячего  - 2,16 куб.м.

Оценка фактического водопотребления производится по приборам учета,  на объектах где приборы учета отсутствуют  по нормативам.

3.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Для контроля потребления, производства и отпуска воды  на водозаборе установлены  ультразвуковые счетчики воды. Счетчики нуждаются в замене в связи с окончанием сроков эксплуатации.

Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления до 1 января 2011г. обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

До 1 января 2012 года собственники жилых домов, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета  воды и ввод их в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета  воды,  а также индивидуальными  приборами учета.

По состоянию на 31.12.2014 г. приборами учета оборудованы 89,6%  предприятий, 74% бюджетных организаций, а также 30% многоквартирных домов. В целом 62% потребителей рассчитываются по приборам учета. Внутриквартирными приборами учета  оборудовано 8394 квартиры или 80% от общего количества.

Тенденция  снижения фактического водопотребления будет иметь место в связи с продолжением установки приборов учёта и экономичным использованием воды населением.

Оснащённость  объектов абонентов приборами учёта  по годам приведена  в таблице 11.

Таблица 11  -  Оснащённость  объектов  абонентов приборами учёта воды

| Наименование потребителей | Кол-во объектов (ед) | Кол-во объектов оснащенных приборами учета (ед) | % оснащенности приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Частный сектор | 220 | 122 | 55,4 |
| 2.Предприятия и организации | 232 | 208 | 89,6 |
| 3.Управляющие компании -(общедомовые приборы учета) | 170 | 51 | 30,0 |
| 4.Бюджетные организации | 54 | 40 | 74,1 |
| Итого | 676 | 421 | 62,2 |

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города

Данные о резервах мощности приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения  МО «Кировск»

| № п/п | Станция (источник) | Проектнаяпроизводитель-ность тыс.м³/сутки | Максимальная подача в 2014 г., тыс..м³/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс.м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Насосная станция 1-го подъема | 24,4 | 9,4 | 15,0 |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема | 10 | 8,8 | 1,2 |

Таким образом на 01.01.2015г. по насосной станции  первого подъема имеется резерв мощности 15,0 тыс.куб.м./сут., что составляет 61,5% к проектной мощности. Резерв мощности станции второго подъема составляет 12% к установленной (проектной) мощности.

Резерв мощности позволяет обеспечить подключение новых абонентов и увеличение объемов водоснабжения.

3.7 Прогнозный баланс потребления  питьевой и технической воды

Прогнозный баланс потребления питьевой и технической воды составлен в соответствии с перспективой развития МО «Кировск», в соответствии с генеральным планом до 2030г. При прогнозировании объемов водопотребления приняты следующие сценарные условия:

### Прогноз ввода объектов   торговли, досуга, общественного питания, малого бизнеса и объектов социально культурного назначения в том числе:

## к 2020 году:

рыночные комплексы 300 м2 торговой площади ;

предприятия бытового обслуживания на 250 рабочих мест;

гостиница на 200 мест на площади 0,5га;

база отдыха  на 100 мест;

плавательные бассейны, площадью зеркала воды не менее 1500 м2.

два  дошкольных образовательных учреждения общей расчетной вместимостью не менее 160 мест в городе Кировск;

дошкольное образовательное учреждение общей расчетной

вместимостью не менее 80 мест в поселке Молодцово,

прочие объекты

## к 2030 году:

рыночные комплексы 780 м2 торговой площади;

предприятия бытового обслуживания на 330 рабочих мест;

гостиница на 480 мест на площади;

база отдыха  на 100 мест;

плавательный бассейн, площадь зеркала воды не менее 350 м2;

четыре дошкольных образовательных учреждения общей расчетной вместимостью не менее 560 в городе Кировск;

дошкольное образовательное учреждение общей расчетной вместимостью не менее 100 мест в поселке Молодцово;

прочие объекты.

## Развитие жилищного фонда из расчета 25 м2  общей площади на одного человека к 2020 году, и из расчета 35 м2 общей площади на одного человека. 
	Исходя из динамики прироста численности населения при разработке перспективной схемы водоснабжения муниципальное образование «Кировск» на расчетный срок до 2028 года принята равномерная динамика роста численности населения.

Прогноз  потребления водоснабжения до 2028 года приведен в таблице 13.

Факторы, принятые в расчет при определении  объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

рост численности населения;

увеличения численности мест в  учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения до, предусмотренных проектом Генплана города;

прогноз развития производства, торговли, сферы услуг и т. д.;

выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей,  и выполнению  мероприятий по энергосбережению.

Прогноз расходов питьевой воды учитывает переход на закрытую схему горячего водоснабжения с 2022 года. Данные прогноза потребления питьевой воды приведены в таблице 13.

Таблица13 - Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами до 2028года

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Подъем воды | тыс.м³/год | 4040,41 |
| 2 | Расход воды на собственные (технологические) нужды | тыс.м³/год | 291,2 |
| 3 | Объем отпущенной воды | тыс.м³/год | 3749,21 |
| 3.1 | в том числе горячей воды | тыс.м³/год | 1462,19 |
| 3.2 | В том числе технической воды | тыс.м³/год | 7,53 |
| 44 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | тыс.м³/год | 323,0 |
| 44.1 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, от подачи | % | 8,6 |
| 5. | Объем реализации | тыс.м³/год | 3426,21 |

Прогнозный баланс сформирован на основании прогноза удельного водопотребления в Кировском городском поселении на 2028 год (таблица 14).

### Таблица 14 - Прогнозный баланс  водопотребления на 2028 год

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Общее удельное водопотребление, л/сутки на человека | л.сутки/чел | 280,56 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | л.сутки/чел | 203 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | Холодной воды | л.сутки/чел | 123,8 |
| 2.2 | Горячей воды | л.сутки/чел | 79,2 |

Прогноз  реализации питьевой воды по МО « Кировск»    на 2028 год составляет  3749,21 тыс.куб.м/год.

### 3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения)

### Таблица 15- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения и технической воды)

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Фактическое значение, 2014 г. | Ожидаемое значение, 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потребление (с учетом СН) | тыс.м³/год | 2381,55 | 3724,94 |
| 2 | Среднесуточное потребление | тыс.м³/сут. | 6,54 | 10,23 |
| 3 | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды |  | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Максимальное суточное потребление (реализация воды) | тыс.м³/сут. | 7,85 | 12,28 |

Увеличение суточного потребления воды на перспективу обусловлено  повышением уровня благоустройства существующего жилищного фонда  и введением в эксплуатацию нового жилья с полной степенью благоустройства.

Рост  потребления воды с учетом горячего водоснабжения  в 2028г.  к уровню 2014г. составит  156%. При этом рост реализации составит 180%.или   1503,19 тыс.куб.м./год.  Данные объемы будут обеспечены на 505,94 тыс. куб.м.  за счет снижения потерь воды в сетях,  снижения потерь теплоносителя в сетях за счет перехода на закрытую систему горячего водоснабжения.

Вывод:

3.9  Баланс   территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Таблица 16- Территориальный баланс водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2028г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Кировск | п. Молодцово | Всего |
|  |  | Питье-вая вода | Техничес-кая вода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поднято воды НС 1-го подъема | тыс. м | 3953,88 | 7,53 |  | 4040,41 |
| Реализовано технической воды | тыс. м |  | 7,53 |  | 7,53 |
| Водоснабжение с использованием питьевой воды | тыс. мі | 3953,68 |  | 79,2 | 4032,88 |
| Собственные (технологические нужды) | тыс. мі | 291,2 |  |  | 291,2 |
| Подано воды в водопроводную сеть | тыс. мі | 3662,48 |  | 79,2 | 3749,21 |
| Потери воды в сетях | тыс. мі | 316,5 |  | 6,5 | 323,0 |
| то же в % | % | 8 |  | 8 | 8 |
| Реализовано воды потребителям, питьевой воды всего | тыс. мі | 3345,98 |  | 72,7 | 3426,21 |
| в том числе горячей воды | тыс. мі | 1304,93 |  | 28,53 | 1333,46 |

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды  с учетом данных о перспективном абонентов.
         Прогноз распределения  расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно - делового назначения потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами, представлен в таблице 17.

Таблица 17-Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2028 год

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население всего, | тыс.м³/сутки | 7,377 |
|  | том числе ГВС | тыс.м³/сутки | 2,877 |
| 2. | Промышленные объекты | тыс.м³/сутки | 1,374 |
| 2.1 | Промышленные объекты, техническая вода | тыс.м³/сутки | 0,0201 |
| 3 | Бюджетные и прочие организации, всего | тыс.м³/сутки | 0,64 |
|  | В том числе ГВС | тыс.м³/сутки | 0,25 |

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Таблица 18-Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке

| № п/п | Показатель | Фактическое значение, 2014 г. | Ожидаемое значение, 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс.куб.м/год | 828,49 | 323,0 |
| 2 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс.куб.м/сутки | 2,276 | 0,89 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 28,5 | 8 |

Потери технической воды практически отсутствуют.

В 2014г. уровень потерь  составляет 28,5% что является  следствием высокого износа  водопроводных сетей, а также неучтенного потребления

(потребление выше установленных нормативов при отсутствии приборов учета, несанкционированные врезки в систему водоснабжения).

Снижение потерь при транспортировке  будет обеспечено за счет проводимых мероприятий по замене изношенных водопроводных сетей, а так же снижением коммерческих потерь путем 100% установки приборов учета. Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях,  к подаче в 2028г. составит 323,0 тыс.куб.м./год или 8%.

3.12 Расчет требуемой мощности  водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием  требуемых объемов подачи воды (дефицита резерва мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Определение требуемой мощности водоснабжения, выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.  В п. Молодцово водозабор и очистные сооружения отсутствуют. Данные о резерве мощности приведены в таблице 19.

Таблица 19- Требуемая мощность водоснабжения  на 2028 год

| N п/п | Станция | Средне- суточная подача тыс. м³/сутки | Максимальная подачатыс м³/сутки | Проектная перспективная производительность, тыс..м³/сутки | Резерв мощности, тыс.м³/сутки | Резерв мощности, в % от максимальной подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Кировск | 10,23 | 12,28 | 20,0 | 7,72 | 62 |

## 3.13.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей  организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

В настоящее время ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» отвечает требованиям критериев по определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения городского поселения.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем  водоснабжения

4.1 Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Схемой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция водовода «Кировск-Молодцово»:

- строительство новой трассы водовода от кольцевой сети города Кировска до резервуаров запаса воды поселка Молодцово протяженностью 11500 м;

- разработка проекта организации зон санитарной охраны (далее – ЗСО) водозабора и водоочистных сооружений, расположенных на одной площадке, с определением границ, планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, с правилами и режимом использования территории;

- строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки.

Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений:

- очистка водозаборного сооружения;

- замена насосного оборудования насосной станции первого подъема

- реконструкция водоочистных сооружений и увеличение производительности до 20 тыс. м3/сут;

- замена ветхих водопроводных сетей;

- диспетчеризация коммерческого учета воды

4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в том числе  гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение  указанных характеристик  в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Описание существующих источников приведено в пункте 1.4.1 настоящих Основных положений. Основным источником водоснабжения останется р.Нева. Схемой водоснабжения и водоотведения  строительство водозаборов из р.Нева  не предусматривается. Гидрогеологические условия р.Нева будут учтены в проектах проработках водоприемных оголовков в части, касающейся их оптимального размещения в русле по условиям водоприема. Усиливается их рыбозащита, оголовки будут оснащены пневмозащитой от шуги. Санитарные характеристики р.Нева (пункт 1.4.1 настоящих Основных положений) в полной мере учтены при выборе двухступенчатой схемы очистки, заложенной в проекты реконструкции ВОС.
         Изменение (улучшение) санитарных характеристик источников поверхностного водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходит вследствие прекращения сброса в источник промывных вод.

Автоматизация и диспетчеризация управления производственными процессами

Создание систем управления комплексами водоснабжения  предполагает: автоматизацию процессов  управления насосными агрегатами насосной станции первого и второго подъема, водоочистки, введение подсистем  автоматического управления передачи данных.  Создание автоматизированного  рабочего места диспетчера.

Внедрение автоматической  системы управления позволяет улучшить качество водоснабжения, исключить влияние  технологических ошибок связанных с деятельностью работников так называемый «человеческий фактор», снизить эксплуатационные затраты. Как показывает практика, внедрение автоматического управления комплексом водоснабжения позволяет снизить численность персонала на 35%.

Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений:

- замена насосного оборудования насосной станции первого подъема;     - реконструкция водоочистных сооружений и увеличение производительности до 20 тыс. м3/сут.

Замена насосного оборудования насосной станции первого подъема и  применение частотных преобразователей является одним из мероприятий программы энергоэффективности и направлено на снижение потребления электроэнергии, путем перевода на  энергоэффективное оборудование.

Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:

- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);

- снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);

- уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза); увеличить напор выше обычного в случае необходимости.

Увеличение производительности очистных сооружений  до 20 тыс. м3/сут. позволит обеспечить потребности водоснабжения с учетом нового строительства.

Замена ветхих водопроводных сетей

Ежегодные непроизводительные потери в сетях вызванные  порывами утечками составляют 828,5 тыс.куб.м. Замена ветхих водопроводных сетей позволит снизить непроизводительные потери в сетях с 28,5% до 8%и  обеспечить дополнительный объем водоснабжения в размере – 505,94 тыс.куб.м. в год без увеличения  производительности  водозабора. Замена металлических труб на полиэтиленовые позволит избежать вторичного загрязнения воды в водопроводных сетях ввиду отсутствия продуктов коррозии металла.

Разработка  проекта утилизации сточных вод на водоочистных сооружениях

Данные мероприятия направлены на улучшение экологической ситуации, выполнения природоохранного законодательства.

Диспетчеризация коммерческого учета

Внедрение системы дистанционного съема показаний приборов учета у абонентов позволят получать балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

Реализация схемы водоснабжения позволит снизить  воды в сетях при ее транспортировке, повысить надежность и качество водоснабжения, обеспечить автоматическое управление системой водоснабжения.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу их эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей преобразуемых территорий и достижения планового целевого показателя "Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть".

Объекты водоснабжения г. Кировска имеют высокий уровень износа. Задача схемы водоснабжения привести износ к нормативному,  путем замены изношенного оборудования на более эффективное.

Данные о замене  объектов и сетей водоснабжения приведены в таблице 20.

Таблица 20 -  Модернизация сетей водоснабжения

| Наименование | Ед. изм | Показатель | Период (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения |
| Замена участков труб D 32 мм - | км | 0,518 | 2021-2025 |
| Замена участков труб D 50 мм - | км | 4,36 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 100 мм - | км | 6,527 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 150 мм - | км | 4,099 | 2021-2028 |
| Итого сети водоснабжения |  | 15,504 | 2021-2028 |
| Водоводы |
| Замена участков труб D 100 мм - | км | 2,417 | 2016-2020 |
| Замена участков труб D 150 мм - | км | 4,749 | 2021-2025 |
| Замена участков труб D 200 мм - | км | 3,154 | 2021-2025 |
| Замена участков труб D 250 мм - | км | 2,013 | 2021-2025 |
| Замена участков труб D 300 мм - | км | 1,677 | 2021-2025 |
| Замена участков труб D 400 мм - | км | 2,322 | 2021-2028 |
| Замена участков труб D 500 мм - | км | 0,80 | 2021-2028 |
| Итого водоводы | км | 17,132 | 2021-2028 |
| Всего сети | км | 32,636 |  |
| Прочие объекты |  |  |  |
| Автоматизация и диспетчеризация управления производственными процессами | ед. | 1 | 2021-2028 |
| Замена насосного оборудования насосной станции первого подъема; | ед | 4 | 2016-2028 |
| Установка частотных преобразователей на насосных станциях | ед. | 9 | 2016-2021 |
| Разработка проекта утилизации сточных вод на водоочистных сооружениях | ед. | 1 | 2021-2028 |
| Диспетчеризация коммерческого учета | ед. | 1 | 2021-2028 |

Сведения о жилищном строительстве.

Генеральным планом г.Кировска предусмотрено к расчетному сроку 2030г  численность населения 36400 чел.  При разработке схемы водоснабжения учтены объемы нового жилищного строительства и обеспечение необходимых напоров в сети с учетом этажности застройки Данные о планируемом строительстве жилья  отражены в таблице 21.

# Таблица 21- Планируемое развитие жилищного строительства (проект планировки и межевания территории северной части г. Кировска)

| № п/п | Названия | Количество | Жилая площадь, м² | Общая площадь, м² | Площадь застройки м² | Площадь территории, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | квартир | жителей |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные одноквартирные жилые дома | 45 | 45 | 135 | мин. 6750 | 20400 | 10200 | 51000 |
| 2 | Блокированные жилые дома (4-х квартирные блоки) | 21 | 84 | 335 | 11725 | 12600 | 6300 | 21000 |
| 3 | Среднеэтажные жилые дома в том числе: | 3 | 190 | 570 | 15789 | 16800 | 8400 | 21000 |
| 3.1 | 7-ми этажный жилой дом | 1 | 98 | 294 | 8143,8 |  |  |  |
| 3.2 | 5-ти этажный жилой дом | 1 | 60 | 180 | 4986 |  |  |  |
| 3.3 | 4-х этажный жилой дом | 1 | 32 | 96 | 2659,2 |  |  |  |
| 4 | Многоэтажные жилые дома в том числе: | 4 | 276 | 960 | 26592 | 28800 | 9600 | 24000 |
| 4.1 | 9-ти этажный жилой дом | 1 | 54 | 188 | 5207,5 |  |  | 6000 |
| 4.2 | Многоэтажный жилой комплекс, включая: | 3 | 222 | 772 | 21384,5 |  | 7200 | 18000 |
| 4.2.1 | 9-ти этажный жилой дом | 1 | 54 | 188 | 5207,5 |  |  |  |
| 4.2.2 | 12-ти этажный жилой дом | 1 | 72 | 250 | 6925 |  |  |  |
| 4.2.3 | 16-ти этажный жилой дом | 1 | 96 | 334 | 9252 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 73 | 595 | 2000 | 60856 | 78600 | 41700 | 141000 |

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

Автоматическая система управления водоснабжением на ВОС отсутствует. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации.

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения ВОС  предполагают создание комплекса управления водоснабжением. При создании систем управления комплексами водоснабжения предусматриваются замена насосных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сетях.

4.5 Сведения об оснащенности зданий строений и сооружений приборами учета воды и их применении при расчетах за отпущенную воду

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " 0 на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов, в том числе холодной воды. В соответствии с указанным законом с 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными водосчетчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта.

Схемой водоснабжения предусматривается установка приборов учета на насосных станциях и границах контрольно-измерительных зон, формирование которых предусматривается в ходе создания комплексов управления водоснабжением. Это позволит определять в режиме реального времени подачу воды в каждую контрольно-измерительную зону. Для контроля потребления воды в период до 2028 года предусматривается внедрение системы дистанционного съема показаний приборов учета у абонентов. В целом эти мероприятия позволят получать балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

4.6. Прохождение трубопроводов (трасс) по территории городского поселения

Подземные коммуникации города являются важнейшим элементом инженерного оборудования и благоустройства, удовлетворяющим необходимым санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивающим высокий уровень удобств для населения. Подземные коммуникации включают в себя сети горячего и холодного водоснабжения, газификации, энергоснабжения, сигнализации специального назначения, телефонизации, радиовещания, телеграфа, канализации, водостока (ливневая канализация), дренажа, и т.д.

К магистральным относятся основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе, рассчитанные на большое число потребителей. Их располагают обычно в направлении основных транспортных магистралей города.

Подземные сети имеют разную глубину заложения. Сети мелкого заложения располагают в зоне промерзания грунта, а сети глубокого заложения - ниже зоны промерзания. Глубину промерзания грунта определяют по СНиП 23-01-99.

Водоводы  г.Кировска и п. Молодцово имеют подземную прокладку глубиной от 1.7 метра  до 3 метров и расположение вдоль автотранспортных магистралей города.

Водоснабжение. Одним из необходимых условий городского благоустройства является водоснабжение. Система водопровода учитывает количество потребителей и норму потребления воды. Для всех категорий потребителей существуют свои нормы. Населению вода требуется для удовлетворения физиологических потребностей: приготовления пищи, поддержания гигиены, хозяйственно-бытовой деятельности. Норма потребления воды одним человеком в сутки колеблется в зависимости от степени благоустройства города. Для населения крупных городов, обеспеченного холодным и горячим водоснабжением, норма потребления воды на 1 чел. составляет около 400 л/сут. В эту норму входит расход воды на нужды предприятий коммунального обслуживания населения (бани, парикмахерские, прачечные, предприятия общественного питания и т.д.). Другой потребитель воды - промышленные предприятия, почти в каждом из которых технологический процесс связан с расходом большого количества воды.

Трубопроводы делают стальными, чугунными, железобетонными и пластмассовыми, из поливинилхлорида и полиэтилена.

При проектировании водопроводных сетей очень важно предусмотреть сохранение в трубах необходимой температуры воды. Следовательно, она не должна чрезмерно охлаждаться и нагреваться. Поэтому принято, что водопроводные сети, как правило, укладывают под землей. Но при технологическом и технико-экономическом обосновании допускаются и другие виды размещения.

Чтобы исключить переохлаждение и промерзание водопроводных труб, глубина их заложения, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, т. е. глубины промерзания грунта. Для предупреждения нагревания воды в летнее время года глубину заложения трубопроводов следует принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Глубину заложения производственных трубопроводов необходимо проверять из условия предупреждения нагревания воды лишь в том случае, если оно недопустимо по технологическим соображениям.

Водопроводные сети делают кольцевыми и в редких случаях тупиковыми, так как они менее удобны при ремонте и эксплуатации, и в них может застаиваться вода.

Диаметр труб принимают расчетом в соответствии с указаниями СНиП 2.04.02-84. Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, для городских районов составляет не менее 100 и не более 1000 мм. В водопроводной сети поддерживается свободный напор не менее 10 м водяного столба, что обеспечивает возможность использовать водопроводную сеть для тушения пожаров. Для этой цели на всей протяженности водопроводной сети через 150 м устанавливают специальные устройства для подключения пожарных шлангов - гидрантов. Нормами предусмотрено, что для наружного пожаротушения необходим расход воды 100 л/с.

Благодаря свободному напору в водопроводной сети не менее 10 м здания небольшой этажности обеспечиваются водой без дополнительного насоса. В зданиях повышенной этажности создается дополнительный напор местными насосами.

Расположение линий водопровода на генеральном плане, а также минимальные расстояния в плане и при пересечении от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

На водопроводных сетях для правильной эксплуатации и ремонта устраивают водопроводные колодцы. Их выполняют из сборного железобетона или из местных материалов. При расположении уровня грунтовых вод выше дна колодца предусматривают гидроизоляцию его дна и стен на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

Сеть горячего водоснабжения рассчитывают при централизованной системе водоснабжения на два режима работы: режим водоразбора горячей воды в часы максимального водопотребления; режим циркуляции воды в часы минимального водоразбора.

Для сетей горячего водоснабжения используют водогазопроводные трубы, соединяемые резьбой или сваркой. Уклон трубопроводов принимается не менее 0,002. Трубы изолируют для уменьшения теплопотерь. Прокладка труб горячего водоснабжения допускается бесканальным способом (непосредственно в грунте) или в каналах совместно с тепловыми сетям

4.7 Рекомендации о месте размещения НС, резервуаров, водонапорных башен

В системе водоснабжения  г.Кировска имеется три насосные  станции 1-го, 2-го, 3-го  подъемов.

Обследование насосных станций 2-3 подъемов показало, что для обеспечения их надежной и эффективной работы требуется  замена насосов,  дооснащение станций расходомерами или их замена, внедрение контрольно-измерительных систем.

Недостаточны надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 1-го, 2-го, 3-го  подъемов, что вызывает резкие колебания напоров воды, повышающие аварийность водопроводных сетей. Соответственно необходима замена оборудования станций на современное, регулирующее давление в сети.

4.8 Границы рекомендуемых зон размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС .

Существующая схема водоснабжения однозонная .

Разделение единой системы водоснабжения на отдельные части для каждой группы потребителей, предъявляющих разнородные требования к подаваемой воде (напор, степень водоподготовки и т.п.), принято называть зонированием системы водоснабжения, а сами схемы — зонными.

Однозонная схема водоснабжения обычно оказывается экономически эффективной в малых населенных пунктах (с водопотреблением до 10-12 тыс. м3/сут) при перепаде отметок в пределах территории города до 60-70 м; в больших городах — при перепаде отметок до 40-45 м. а также по значительной различиям и специфике использования воды потребителями.

Особенности потребителей г. Кировска позволяют сохранить однозонную систему водоснабжения.

4.9 Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС

5  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

5.1  Сведения о мерах по предотвращению  вредного воздействия на окружающую среду  на водный бассейн предполагаемых к новому строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды образуются сточные воды от промывки фильтров и микрофильтров,  сбрасываются без очистки в Неву.

Необходимо разработать проект очистки  и утилизации осадка сточных вод.

5.2 Сведения о предотвращении вредного воздействия на окружающую среду  при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов используемых в водоподготовке

Для обеспечения эпидемиологической безопасности сети холодного питьевого водоснабжения  производится хлорирование питьевой воды.

Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных - едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды. Хлор является сильно действующим ядовитым веществом, поэтому очистные станции, использующие хлор для обеззараживания, являются объектами повышенной опасности. В случае утечки хлор способен поражать не только территорию очистной станции, но и прилегающую к ней местность. Эта способность хлора обусловлена летучестью и ядовитыми свойствами хлора.

С целью  повышения экологической и гигиенической безопасности на очистной станции применяется гипохлорит натрия. Это позволило улучшить качество питьевой воды, при применении гипохлорита натрия снижается концентрация хлорорганических примесей в очищенной воде. При использовании гипохлорита натрия риск возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствии несоизмеримо ниже, чем при использовании высокотоксичного жидкого хлора. В отличие от хлора гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен, он относится к малотоксичным веществам.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами– «Государственные сметные нормативы строительства. Укрупненные нормативы цены в строительстве. НЦС -81-02-14-2014. Сети водопровода и канализации», утвержденными приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014года №506/пр.  Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблице 22.

| Таблица22 - Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения |
| --- |
|  |  | НЦС 81-02-2014. Объект аналог | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Сети водоснабжения |
| Замена участков труб D 32 мм | протяженность (км) |  | 0,518 |  |  |  |  |  | 0,103 | 0,103 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |  |  |
|  | Стоимость работ(т.руб) | 2091,27 | 1083,278 |  |  |  |  |  | 215,40 | 215,40 | 217,49 | 217,49 | 217,49 |  |  |  |
| Замена участков труб D 50 мм | протяженность (км) |  | 4,36 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,446 | 0,155 | 0,155 | 0,156 |
|  | Стоимость работ (т.руб) | 2091,70 | 9119,81 | 694,44 | 694,44 | 694,44 | 694,44 | 694,44 | 934,99 | 934,99 | 934,99 | 934,99 | 932,90 | 324,21 | 324,21 | 326,31 |
| Замена участков труб D 100 мм | протяженность (км) |  | 6,527 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,126 | 0,126 | 0,84 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,565 | 0,565 | 0,566 |
|  | Стоимость работ (с.руб) | 2091,27 | 13649,72 | 261,41 | 261,41 | 261,41 | 263,50 | 263,50 | 1756,67 | 1758,76 | 1758,76 | 1758,76 | 1758,76 | 1181,57 | 1181,57 | 1183,66 |
| Замена участков труб D 150 мм | протяженность (км) |  | 4,099 |  |  |  |  |  | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,387 | 0,387 | 0,722 | 0,722 | 0,723 |
|  | Стоимость работ (т.руб) | 2462,92 | 10095,51 |  |  |  |  |  | 950,7 | 950,7 | 950,7 | 953,2 | 953,2 | 1778,2 | 1778,2 | 1780,7 |
| Итого | протяженность (км) |  | 15,504 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,458 | 0,458 | 1,776 | 1,777 | 1,778 | 1,779 | 1,778 | 1,442 | 1,442 | 1,445 |
|  | Стоимость работ (т.руб) |  | 33948,32 | 955,85 | 955,85 | 955,85 | 957,94 | 957,94 | 3857,74 | 3859,84 | 3861,93 | 3864,39 | 3862,30 | 3284,01 | 3284,01 | 3290,66 |
| Водоводы |
| Замена участков труб D 100 мм | протяженность к(м) |  | 2,417 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,484 | 0,484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ (т.руб) | 1783,66 | 4311,11 | 861,5 | 861,5 | 861,5 | 863,3 | 863,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков труб D 150 мм | протяженность (км) |  | 4,749 |  |  |  |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,949 |  |  |  |
|  | Стоимость работ (с.руб) | 2098,74 | 9966,92 |  |  |  |  |  | 1993,80 | 1993,80 | 1993,80 | 1993,80 | 1991,70 |  |  |  |
| Замена участков труб D 200 мм | протяженность (км) |  | 3,154 |  |  |  |  |  | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,630 |  |  |  |
|  | Стоимость работ (т.руб) | 2497,08 | 7875,79 |  |  |  |  |  | 1575,66 | 1575,66 | 1575,66 | 1575,66 | 1573,16 |  |  |  |
| Замена участков труб D 250 мм | протяженность (км) |  | 2,013 |  |  |  |  |  | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,308 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
|  | Стоимость работ (т.руб) | 3073,16 | 6186,27 |  |  |  |  |  | 943,46 | 943,46 | 943,46 | 943,46 | 946,53 | 488,63 | 488,63 | 488,63 |
| Замена участков труб D 300 мм | протяженность (км) |  | 1,677 |  |  |  |  |  | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,336 | 0,336 |  |  |  |
|  | Стоимость работ (т.руб) | 3581,34 | 6005,91 |  |  |  |  |  | 1199,75 | 1199,75 | 1199,75 | 1203,33 | 1203,33 |  |  |  |
| Замена участков труб D 400 мм | протяженность (км) |  | 2,322 |  |  |  |  |  | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,251 | 0,251 | 0,250 |
|  | Стоимость работ (т.руб) | 4747,00 | 11022,53 |  |  |  |  |  | 1490,56 | 1490,56 | 1490,56 | 1490,56 | 1490,56 | 1191,50 | 1191,50 | 1186,75 |
| Замена участков труб D 500 мм | протяженность (км) |  | 0,80 |  |  |  |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |
|  | Стоимость работ (т.руб) | 6238,98 | 4991,19 |  |  |  |  |  | 998,24 | 998,24 | 998,24 | 998,24 | 998,24 |  |  |  |
| Итого водоводы | протяженность (м) |  | 17,132 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,484 | 0,484 | 2,697 | 2,697 | 2,697 | 2,698 | 2,697 | 0,410 | 0,410 | 0,409 |
|  | Стоимость работ (т.руб) |  | 50359,71 | 861,51 | 861,51 | 861,51 | 863,29 | 863,29 | 8201,46 | 8201,46 | 8201,46 | 8205,05 | 8203,52 | 1680,13 | 1680,13 | 1675,38 |
| Всего сети водоснабжения | протяженность (м) | 32,636 | 0,000 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,942 | 0,942 | 4,473 | 4,474 | 4,475 | 4,477 | 4,475 | 1,852 | 1,852 | 1,854 |
|  | Стоимость работ (т.руб) |  | 84308,0 | 1817,4 | 1817,4 | 1817,4 | 1821,2 | 1821,2 | 12059,2 | 12061,3 | 12063,4 | 12069,4 | 12065,8 | 4964,1 | 4964,1 | 4966,0 |
| Телемеханизация системы управления ВС | Стоимость работ (т.руб) |  | 12000.0 |  |  |  | 5000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений Кировск | Стоимость работ (т.руб) |  | 250000.0 |  | 25000.0 | 34000.0 | 126000.0 | 65000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена насосного оборудования насосной станции первого подъема | Стоимость работ (т.руб) | 52,5 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей на насосных станциях | Стоимость работ (т.руб) | 16,2 | 64,8 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта утилизации сточных вод на водоочисных сооружениях | Стоимость работ (т.руб) | 900,0 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | Стоимость работ (т.руб) | 12000,0 | 346582,84 |  |  |  | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной схемы водоснабжения г. Кировска по этапам исполнения приведены в таблице 23.

Таблица 23- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Показатель | Ед изм. | Базовыйпоказатель, 2014 г. | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Показатели качества воды |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть | % | 96,1 | 97,2 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 95,2 | 97,4 | 97,9 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./ 1 км | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.2 | Степень износа коммунальной инфраструк-туры водоснабжения | % | 56,14 | 54,14 | 52,14 | 49,14 | 46,14 | 42,14, | 41,14 | 40,14 | 39,14 | 38,14 | 37,14 | 36,14 | 36,14 | 35 |
|  | Степень износа сетей водоснабжения | % | 53,33 | 51,33 | 49,33 | 46,33 | 43,33 | 39,33 | 38,7 | 38,1 | 37,5 | 36,9 | 36,3 | 35,6 | 35,4 | 35 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1 | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/м³ | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 3.2 | Обеспеченность системы водоснабжения коммерчес-кими и технологическими расходомерами, оснащеными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 28.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 4. Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | 53 | 64 | 75 | 86 | 86,4 | 86,8 | 87,2 | 87,6 | 88 | 88,4 | 88,8 | 89,2 | 89,6 |
| 4.2 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений | млн.руб. за тыс.куб.м/сутки | - | - |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Перечень выявленных   бесхозяйных   объектов  централизованных систем водоснабжения

Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться  ст. 8  гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8 гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

Глава II. Схема водоотведения

1. Существующее положение  в сфере водоотведения муниципального образования «Кировск»

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных

вод муниципального образования и территориально-институционального

деления поселения на зоны действия предприятий, организующих

водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

В г. Кировске  имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. По зоне действия предприятий организующих водоотведение (эксплуатационные зоны) система водоотведения - однозонная.

Услуги по  водоотведению на территории муниципального образования Кировское городское поселение оказывает ресурсоснабжающая организация ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации  муниципального образования  следующая.

г. Кировск

Хозяйственно-бытовые сточные воды г. Кировска отводятся в систему коммунальной канализации и далее на канализационные очистные сооружения (КОС) г. Кировска. КОС введены в эксплуатацию в 1969 г. Проектная производительность 10000 куб.м./сут.

В настоящее время проводится реконструкция Главной канализационной станции.  Реконструкция КНС №2 проведена.

Сети канализации изношены, нуждаются в замене свыше 40%.

п. Молодцово

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему коммунальной канализации и далее на канализационные очистные сооружения (КОС) п. Молодцово.

КОС п. Молодцово введены в эксплуатацию в 1973 г. Проектная производительность 600 куб.м./сут. Сети характеризуются высоким износом. Свыше 2-х км. сетей имеют износ более 70%.

Требуется реконструкция КНС в п. Молодцово: разрушена кирпичная кладка стен, отмостка, металлические конструкции пришли в негодность, изношено насосное оборудование.

1.2 Описание результатов технического обследования  централизованной системы водоотведения

1.2.1   Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Проектная мощность очистных сооружений составляет 10тыс.куб.м.в сутки. В том числе:

сооружений механической очистки  -10 тыс.куб. м/сутки;

сооружений биологической очистки – 10 тыс.куб. м/сутки.

Фактически очистные сооружения не работают. ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» выполняет функции по транзиту сточных вод.

КОС п. Молодцово введены в эксплуатацию в 1973 г. Проектная производительность 600 куб.м./сут. в том числе сооружений механической очистки 600 куб.м./сут

В настоящее время КОС  разрушены и не работают.

Объекты водоотведения находятся как в муниципальной, так и в частной собственности. Сведения о принадлежности объектов водоотведения приведены в таблице  24.

| Таблица 24- Сведения о собственниках объектов водоотведения |
| --- |
| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | вид собственности объекта(частная/ муниципальная) | год ввода объекта в эксплуатацию9дата, месяц, год) | год последнего капитального ремонта /реконструкции объекта (дата, месяц ,год) | степень износа сетей, строений(%) | протяженность, мощность объекта(км, м3/сут.) | стоимость реконструкции капитального ремонта (руб.) | наличие ПСД на реконструкцию/ремонт (да/нет) |
|  |  |  |  |  | общая | аварийное состояние, требуемое капремонта/реконструкции | удовлетворительное состояние, требуемое текущего ремонта |  |  |
| г.Кировск |
| КОС, ул.Дубровская д.4 | муниципальная | нет данных | нет данных | 92,5 | 10 | 10 |  | нет данных | нет |
| КНС №2, ул.Октябрьская д.9 | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  |  |  | нет данных | нет |
| ГКНС, Набережная | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  |  |  | нет данных | нет |
| КНС (ПНИ) | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  |  |  | нет данных | нет |
| КНС, ул.Краснофлотская | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  |  |  | нет данных | нет |
| КНС, ул.Северная | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  |  |  | нет данных | нет |
| Канализационные сети | муниципальная | нет данных | нет данных | 80,00 | 53,3 | 42,64 |  | нет данных | нет |
| п .Молодцово |
| КОС | частная | нет данных | нет данных | 92,5 | 0,6 | 0,6 |  | нет данных | нет |
| КНС | муниципальная | нет данных | нет данных | 92,5 |  |  |  | нет данных | нет |
| ФКС | муниципальная | нет данных | нет данных | 92,5 |  |  |  | нет данных | нет |

Существующая технологическая схема предполагает сбор, перекачку и сброс канализационных стоков.

Данные о насосном оборудовании объектов водоотведения приведены в таблице 25.

| Таблица25 - Сведения о насосном оборудовании по объектам водоотведения |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов, находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Объем стоков в год, тыс. м3 | Характеристика оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Станции перекачки (транспортировка сточных вод) | х | 12 | 5 | 1 982,20 | x | x | x |
|  |  | х | 12 | 5 | 1 982,20 | x | x | x |
| 1.1. | КНС г.Кировск, п.Молодцово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Насос, КНС, Набережная (Ладога) | СД 80/18 | 1 | 1 | х | 80,00 | 18,00 | 11,00 |
|  |  | СД 80/18 | 1 | 1 | х | 80,00 | 18,00 | 11,00 |
| 1.1.2 | Насос, КНС, Ладожская (ПНИ) | СМ 125/80-315-4А | 1 | 1 | х | 80,00 | 32,00 | 15,00 |
|  |  | СМ 125/80-315-4А | 1 | 1 | х | 80,00 | 32,00 | 15,00 |
| 1.1.3 | Насос, КНС, Краснофлотская | СМ 125/80-315-4 | 1 | 0 | х | 80,00 | 32,00 | 22,00 |
|  |  | СМ 125/80-315-4 | 1 | 0 | х | 80,00 | 32,00 | 22,00 |
| 1.1.4 | Насос, КНС, Краснофлотская | СМ 150/125-315-6 | 1 | 0 | х | 136,00 | 14,00 | 15,00 |
|  |  | СМ 150/125-315-6 | 1 | 0 | х | 136,00 | 14,00 | 15,00 |
| 1.1.5 | Насос, КНС, Октябрьская | S2264AL6C511Z006 | 1 | 2 | х | 260,00 | 26,00 | 33,00 |
|  |  | S2264AL6C511Z006 | 1 | 2 | х | 260,00 | 26,00 | 33,00 |
| 1.1.6 | Насос, Главная станция перекачки сточных вод, Набережная | СД 800/22,5 | 1 | 0 | х | 800,00 | 22,50 | 110,00 |
|  |  | СД 800/22,5 | 1 | 0 | х | 800,00 | 22,50 | 110,00 |
| 1.1.7 | Насос, КНС, Молодцово, д. 7 | ФГПУ 50/12,5 | 1 | 0 | х | 50,00 | 12,50 | 4,00 |
|  |  | ФГПУ 50/12,5 | 1 | 0 | х | 50,00 | 12,50 | 4,00 |
| 1.1.8 | Насос, ФКС, Молодцово | ФГ 145/12,5 | 1 | 0 | х | 145,00 | 12,50 | 11,00 |
|  |  | ФГ 145/12,5 | 1 | 0 | х | 145,00 | 12,50 | 11,00 |
| 1.1.9 | Насос, ФКС, Молодцово | СД 80/18 | 1 | 0 | х | 80,00 | 18,00 | 11,00 |
|  |  | СД 80/18 | 1 | 0 | х | 80,00 | 18,00 | 11,00 |
| 1.1.10 | Насос, ФКС, Молодцово | Гном 16-16 | 1 | 0 | х | 16,00 | 16,00 | 2,20 |
|  |  | Гном 16-16 | 1 | 0 | х | 16,00 | 16,00 | 2,20 |
| 2.1.1 | Иловый насос, станция очистки сточных вод, Кировск | СМ 150/125 | 1 | 1 | х | 150,00 | 125,00 | 22,00 |
|  |  | СМ 150/125 | 1 | 1 | х | 150,00 | 125,00 | 22,00 |
| 2.1.2 | Иловый насос, станция очистки сточных вод, Кировск | ФГ 145/12,5 | 1 | 0 | х | 145,00 | 12,50 | 11,00 |
|  |  | ФГ 145/12,5 | 1 | 0 | х | 145,00 | 12,50 | 11,00 |
| 2 | КОС | х | 1 | 0 | 0,00 | x | x | x |
|  |  | х | 1 | 0 | 0,00 | x | x | x |
| 2.1. | КОС г.Кировск (выведены из экс-плуатации, находятся на реконст-рукции (в соответствии с Програм-мой "Водоснабжение и водоотве-дение ЛО на 2014-2016г.", утверж-денной ПП ЛО от 14.11.13г.№400) очистка не производится. Насосами, установленными на КОС, осуществляется перекачка сточных вод), КОС п.Молодцово |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Оборудование по проекту "Реконструкция КОС в г. Кировске" (здание решеток и цех механического обезвоживания") |  |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.1.4 | Насос, станция очистки сточных вод, Молодцово | СД 80/18 | 1 | 0 | х | 80,00 | 18,00 | 11,00 |
|  |  | СД 80/18 | 1 | 0 | х | 80,00 | 18,00 | 11,00 |
| Итого по организации |
| 1 | Перекачка сточных вод | х | 12 | 5 | х | х | х |
|  |  | х | 12 | 5 | х | х | х |
| 2 | Очистка сточных вод | х | 1 | 0 | х | х | х |
|  |  | х | 1 | 0 | х | х | х |
|  | В целом по предприятию | х | 13 | 5 | х | х | х |
|  |  | х | 13 | 5 | х | х | х |

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод  по показателям представлены в таблице 26.

Таблица 26- Показатели качества сточных вод

| Наименование | 2014г. |
| --- | --- |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) |  |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) |  |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 566 |
| взвешенные вещества | 2 |
| БПК5 | 48 |
| аммоний-ион | 48 |
| нитрат-анион | 48 |
| фосфаты (по Р) | 48 |
| нефтепродукты | 84 |
| микробиология | 48 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 566 |
| взвешенные вещества | 232 |
| БПК5 | 48 |
| аммоний-ион | 48 |
| нитрат-анион | 48 |
| фосфаты (по Р) | 48 |
| нефтепродукты | 84 |
| микробиология | 48 |

Таким образом, существующие очистные сооружения не обеспечивают соблюдение нормативов качества сточных вод. Установленная мощность очистных сооружений позволит после реконструкции обеспечить очистку сточных и объектов нового строительства в полном объеме

1.2.2 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

По состоянию на 31.12.2014  Протяженность канализационных  сетей  в однотрубном  исчислении составила   44,5  км.  В том числе  коллекторы -14,275 км., сети –30,254км.

Сети постройки 1940-2012 годов. Материал труб – чугун, сталь, железобетон. С 2008 года используются полиэтиленовые трубы. Диаметры трубопроводов 500-100 мм.

Канализационная система г. Кировска характеризуется высоким износом основных фондов. Сети с износом свыше 70% составляют 45,6% и нуждаются в срочной замене.  Технические характеристики канализационных сетей и насосных станций приведены в таблицах 27-28.

| Таблица 27- Износ сетей водоотведения |
| --- |
| Про-цент износа | Диаметр трубопровода (мм) |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | итого | Уд.вес. в общем объеме % |
|  | Протяженность трубопровода (м.) |  |
| 2 |  | 5,6 | 30,3 |  |  |  |  | 35,9 | 0,08 |
| 5 | 41,5 | 63,2 | 906,7 | 125,7 | 21,3 |  |  | 1158,4 | 2,60 |
| 8 |  | 33,9 | 82,4 | 0 |  |  |  | 116,3 | 0,26 |
| 10 |  | 8 | 167,8 | 0 |  |  |  | 175,8 | 0,39 |
| 15 |  | 0 | 129,7 | 0 |  |  |  | 129,7 | 0,29 |
| 22 |  | 14,9 | 12,7 | 42,7 |  |  |  | 70,3 | 0,16 |
| 25 |  | 0 | 106,3 | 0 |  |  |  | 106,3 | 0,24 |
| 32 |  | 47,5 | 0 | 0 |  |  |  | 47,5 | 0,11 |
| 35-38 |  | 54,2 | 94,9 | 0 |  |  |  | 149,1 | 0,33 |
| 40 |  | 319,9 | 1141 | 232,1 |  |  | 574,1 | 2267,1 | 5,09 |
| 42 |  | 14,5 | 0 | 0 |  |  |  | 14,5 | 0,03 |
| 45 |  | 253,3 | 1168,2 | 117,5 |  |  |  | 1539 | 3,46 |
| 50 |  | 116,7 | 891,1 | 159,3 |  |  |  | 1167,1 | 2,62 |
| 55 |  | 1981,9 | 9519,5 | 3017,7 | 550,5 | 2603,4 | 798,2 | 18471,2 | 41,48 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| 60 |  | 72,4 | 294 |  |  |  |  | 366,4 | 0,82 |
| 65 |  | 58,7 | 246,1 | 350,7 |  |  |  | 655,5 | 1,47 |
| 70 |  | 2406,4 | 1909,7 | 8681,6 |  | 1591,1 | 1378,7 | 15967,5 | 35,86 |
| 75 |  | 13 | 247,2 | 1019,3 |  |  |  | 1279,5 | 2,87 |
| 80 |  | 34,8 | 48,6 | 13,5 |  |  |  | 96,9 | 0,22 |
| 88 |  | 28,2 | 127 |  |  |  |  | 155,2 | 0,35 |
| 92 |  |  | 562 |  |  |  |  | 562 | 1,26 |
| итого | 41,5 | 5527,1 | 17685,2 | 13760,1 | 571,8 | 4194,5 | 2751 | 44531,2 | 100,00 |

| Таблица 28- Протяженность сетей канализации |
| --- |
| Материал труб | Ед. изм. | пос. Молодцово | г. Кировск |
|  |  |  | Территория промышленных зон | I микро-район | II микро-район | III,V микро-районы | IV микро-район | VI,VIII микро -районы | Всего |
| Канализационные коллекторы |
| Асбестоцемент | пог.м. |  |  |  |  |  |  | 446,9 | 446,9 |
| Сталь | пог.м. | 680,9 |  |  |  |  |  |  | 680,9 |
| Чугун | пог.м. |  | 578,1 |  | 1354,8 | 2927,2 | 777,9 | 1280,1 | 6918,1 |
| Бетон | пог.м. |  | 2928,2 | 2945,6 | 355,3 |  |  |  | 6229,1 |
| Полиэтилен | пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керамика | пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | пог.м. | 680,9 | 3506,3 | 2945,6 | 1710,1 | 2927,2 | 777,9 | 1727 | 14275 |
| Сети канализации |
| Сталь | пог.м. | 554,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чугун | пог.м. | 213 | 39,2 | 2559,5 | 6297,4 | 6086,4 | 5166 | 1432,3 | 21793,8 |
| Бетон | пог.м. |  | 457,1 | 4839,5 | 61,4 |  |  |  | 5358 |
| Полиэтилен | пог.м. | 41,5 |  |  |  | 161 | 155,2 |  | 357,7 |
| Керамика | пог.м. | 2190,3 |  |  |  |  |  |  | 2190,3 |
| Всего | пог.м. | 2999,4 | 496,3 | 7399 | 6358,8 | 6247,4 | 5321,2 | 1432,3 | 30254,4 |
| Прочие устройства |
| Колодцы смотровые | ед. | 94 | 38 | 444 | 293 | 316 | 238 | 44 | 1467 |
| Колодцы гасительные | ед. |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 5 |
| Камера переключения | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |

1.3 Оценка безопасности и надежности систем водоотведения и  их управляемости

Централизованная система водоотведения Кировска  включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС перекачки, канализационные  очистные сооружения.
Канализационные сети  являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшение доли сетей с высоким процентным износом.

Отказы канализационных трубопроводов вызываются такими причинами, как коррозия, истирание лотка труб, разрушение колодцев и тела труб внешними механическими воздействиями, а также действиями внутренней среды, разрушение стыков, засоры труб загрязнениями стоков. Наиболее существенными факторами при этом являются: схема сети, материал и диаметр труб, состав стоков.

Схема сети должна предполагать максимально возможное резервирование, надежный отвод стоков в случае аварии. 
Обеспечение надежности работы НС связаны, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем водоотведения с оптимальными санитарными и технико-экономическими показателями необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. Для этого применяется единая централизованная система управления, обеспечиваемая диспетчерской службой.

Информация о работе КНС  передается   в  диспетчерскую службу. Собранная информация отображается в виде суточных, месячных, годовых журналов, графиков, схем отображающих ход технологического процесса позволяющих обработать информацию и проанализировать работу оборудования.

В настоящее время очистные сооружения находятся на реконструкции. Санитарно-защитные зоны не определены. Для разработки проекта зоны санитарной охраны ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» заключил договор на разработку проекта зоны санитарной охраны.

Данные аварийности на сетях канализации приведены в таблице 29.

Таблица 29-  Аварийность на сетях канализации

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
|  | 2012г, | 2013г. |
| Аварийность канализационных сетей единиц | 2 | 9 |

1.4 Анализ территорий муниципального образования неохваченных централизованной системой водоотведения

В неканализованной застройке имеются местные выгребные устройства, стоки из которых вывозятся  специализированным автотранспортом.

1.5 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении  муниципального образования

Канализационная система  города Кировска характеризуется высоким износом основных фондов.

Из 44, 5км канализационных сетей  19 км. нуждаются в замене. Требуется реконструкция КНС в п. Молодцово: разрушена кирпичная кладка стен, отмостка, металлические конструкции имеют коррозийность, изношено насосное оборудование.

Отсутствуют зоны санитарной охраны

Отсутствует управление системой канализования, нет возможности регулировать поток в коллекторах и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения, отсутствует возможности регулирования сточных вод в период дождей;
Недостаточно надежно электроснабжение канализационных станций и сооружений

Утилизация осадка сточных вод не производится.

Существующее состояние системы водоотведения 	не позволяет осуществлять дальнейшее развитие территории с учетом нового строительства.

Раздел II «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Существующая технологическая схема предполагает сбор, перекачку и сброс канализационных стоков. Технологическими Зонами канализации  являются город Кировск и п. Молодцово.

Объем сточных вод  в 2014г. составил 1875,96 тыс.куб.м.в том числе:

по г.Кировску  1820,5тыс. куб.м. по п. Молодцово   55,46 тыс. куб.м.

В таблице  30  представлены данные об объемах водоотведения за 2014г. по зонам водоотведения.

Таблица   30 - Объемы водоотведения

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | г.Кировск | п.Молодцово |
|  | 2014г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) | 1820,5 | 55,46 |

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения г. Кировска  отводятся через централизованную систему водоотведения.

2.2  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии  с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается  равным количеству потреблённой воды. Отдельные промышленные абоненты, использующие значительные объемы воды в технологическом процессе, имеют согласованные балансы водоотведения. На выпусках 2 предприятий г. Кировска установлены коммерческие приборы учета.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет, осуществляться в соответствии с Федеральным Законом « О водоснабжении и  водоотведении » N 416 от 07.12.2011 г.

2.4 Результаты ретроспективного анализа  балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В связи с отсутствием данных ретроспективный анализ сделан на основании ресурсоснабжающих организаций за 2012,2014г.

За период 2012-2014г. наблюдается динамика снижения  объемов сточных вод. Данная динамика обусловлена снижением объемов водопотребления (таблица  31).

Таблица  31 - Динамика объемов сточных вод

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2012г. | Факт 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прием сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3 | 2057,75 | 1 875,96 |
| 1.1 | -от производственно-хозяйственных нужд | тыс. м3 |  |  |
| 1.2 | -от собственных подразделений (цехов) | тыс. м3 |  | 2,78 |
| 1.3 | товарные стоки - всего, в том числе: | тыс. м3 | 2057,75 | 1 873,18 |
| 1.3.1 | от управляющих компаний , ТСЖ и др. (по населению) | тыс. м3 | 1647,61 | 1 608,08 |
| 1.3.2 | от населения | тыс. м3 |  | 4,89 |
| 1.3.3 | от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 135,01 | 99,96 |
| 1.3.5 | от иных потребителей | тыс. м3 | 275,27 | 160,25 |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3 |  |  |
| 2. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3 | 2057,75 | 1 875,96 |
| 2.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3 | 2057,75 |  |

По технологическим зонам наибольший объем приема и пропуска сточных вод приходится на г. Кировск, что обусловлено численностью населения и расположением объектов промышленности и бюджетной сферы. Баланс сточных вод по технологическим зонам  за 2014г. приведен в таблице 32.

Таблица 32- Баланс водоотведения за 2014г. по технологическим зонам

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2014г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п.Молодцово | г.Кировск | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Прием сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3 | 55,46 | 1820,50 | 1 875,96 |
| 1.1 | -от производственно-хозяйственных нужд | тыс. м3 |  | 2,78 | 2,78 |
| 1.3 | товарные стоки - всего, в том числе: | тыс. м3 | 55,46 | 1817,72 | 1 873,18 |
| 1.3.1 | от населения (управляющих компаний, ТСЖ и др. по населению) | тыс. м3 | 54,54 | 1558,43 | 1 612,97 |
| 1.3.3 | от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 0,546 | 99,414 | 99,96 |
| 1.3.5 | от иных потребителей | тыс. м3 | 0,377 | 159,873 | 160,25 |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3 |  |  |  |
| 2. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3 | 55,46 | 1817,717 | 1 875,96 |

В структуре реализации водоотведения наибольший удельный вес составляют прочие предприятия – 9% население  - 86%,  бюджетные организации 5%. Данные о структуререализации  водоотведения  приведены в рисунке  5.

Рисунок  5– Структура реализации услуг  водоотведения

Среди категории - прочие потребители наибольший объем потребления имеют промышленные предприятия и организации топливно-энергетического комплекса: ТЭЦ-8 ОАО «ТГК-1» – 65,726тыс.куб.м/год, ОАО «Завод Ладога» -27,971 тыс.куб.м./год.

После реконструкции очистных сооружений мощность очистных сооружений позволит обеспечить качественное водоотведение с учетом новой застройки.

2,5 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений  с наличием резерва в зонах дефицита.

Очистные сооружения находятся на реконструкции. Резерва мощности нет

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

3.1 Прогноз объемов сточных вод

Поступление стоков на очистные сооружения учитывает поступление в канализационную сеть и объемов воды, отнесенных к потерям при транспортировке в разделе "Водоснабжение".

3.1.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в  централизованные системы водоотведения сточных вод  (годовое, среднесуточное)

Поступление стоков на очистные сооружения учитывает поступление в канализационную сеть объемов воды, от потребителей присоединенных к централизованной системе водоотведения и потребителей снабженных локальным водоотведением, а также объемов воды отнесенных к потерям при транспортировке в разделе "Водоснабжение".

### Таблица 33- Фактическое и ожидаемое поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в систему водоотведения

| Показатели | Фактическое значение, 2014 г. | Ожидаемое значение, 2028 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Средне-годовое | Средне-суточное | Средне-годовое | Средне-суточное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивший в систему канализации, тыс.м³/сутки | 1876,96 | 5,16 | 4040,41 | 11,1 |
| Поступление сточных вод на КОС, тыс..м³/сутки |  | 0 | 4040,41 | 11,1 |

Прогноз ожидаемого поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в систему водоотведения  производится с учетом того, что объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, необходимо обеспечивать централизованными системами канализации, при этом для застройки индивидуальными жилыми домами допускается организация автономного водоотведения. При расчете учтены мероприятия по повышению уровня благоустройства жилищного фонда, предусмотренные программой капитального ремонта  и переселения из ветхого и аварийного жилья.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод рассчитывается  в соответствии  с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается  равным количеству потреблённой воды.

Таким образом объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивший в систему канализации,  будет составлять 4040,41 тыс.м³/год.

3.1.2 Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков

Таблица 34- Территориальный баланс водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2028г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Кировск | п. Молодцово | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Объем водоотведения | тыс. мі | 3961,21 | 79,2 | 4040,41 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. мі | 3961,21 | 79,2 | 4040,41 |

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

### Таблица 35 - Требуемая мощность канализационных очистных сооружений Кировска  на 2028 г.

| Канализационные очистные сооружения | Прогнозируемый приток 2028 году, тыс.м³/сутки | Проектная перспективная производительность, тыс.м³/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс..м³/сутки | Резерв мощности, в % от прогнози- руемого притока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кировск | 10,88 | 20,0 | 9,2 | 46 |
| п.Молодцово | 0,22 | 0,5 | 0,28 | 56 |
| Итого | 11,1 |  |  |  |

### Производительность канализационных очистных сооружений по годам приведена в таблице 36.

Таблица 36 - Производительность канализационных очистных сооружений по годам

| № п/п | Показатель | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс.куб.м в сутки г.п.Кировск | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс.куб.м в сутки п..Молодцово | 0,5 | 0,5 |

3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения МО «Кировск»  и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием модели системы водоотведения и фактических данных по расходам и заполнению ТТК. 
        Система водоотведения МО «Кировск» обеспечивает прием и транспортировку расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований, в том числе по технологическим зонам.

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

По МО «Кировск» в перспективе резерв мощности составит  9,2 тыс. куб.м./сут., по п. Молодцово – 0,28 тыс. куб.м./сут.  что обеспечивает потребности нового строительства в полном объеме.

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения г. Кировска  на период до 2028 года  разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения

являются:
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе "Водоотведение" являются:
полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты  в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки в Кировском районе;
завершение модернизации существующих и строительство КОС с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и выполнения  требований нормативных документов Российского законодательства в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду;

снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований Федерального закона 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
           замена канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества отказов системы;

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных  территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей  г.Кировска и п. Молодцово;

обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей,

включая осваиваемые территории.            
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения представлены  в таблице 40.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации водоснабжения  обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей преобразуемых территорий и достижения планового целевого показателя "Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть".

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения  МО «Кировск» включают в себя:

На 2016 - 2020 годы:

- модернизация канализационных очистных сооружений, переход на модульные очистные сооружения с изменением технологии очистки сточных вод, без устройства иловых площадок, мощность сооружений 20 тыс. м3/сут;

- разработка проекта санитарно-защитных зон канализационных сооружений;

- строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки новых осваиваемых территорий;

- перекладка ветхих канализационных сетей;

5) замена насосного оборудования.

На 2021- 2030 гг.:

- строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией вновь осваиваемых территорий.

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реконструкция КОС г. Кировска

Проектом реконструкции КОС предусмотрен полный перечень работ  в том числе:

реконструкция и новое строительство производственных и административных зданий;

реконструкция и строительство  объектов электроснабжения (трансформаторная подстанция), линий электропередачи с  подачей на площадку двух линий питания по 2 категории надежности электроснабжения по напряжению 10кВ.;

утилизация  и  хранение осадка сточных вод;

# внедрение  единой автоматизированной системы управления технологическими процессами;

Работы по реконструкции КОС позволят обеспечить:

необходимую степень очистки сточных вод исходя из условий сброса в р. Нева -  водоем высшей категории  рыбохозяйственного  значения. Необходимая степень очистки сточных вод, исходя из условий сброса в р. Неву, определяется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» (Госкомприрода, 1991 г.);

доступ к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые территории.

Строительство и замена канализационных сетей

Данные работы запланированы на весь период действия программы 2015-2028г.г. и направлены на обеспечение возможности присоединения новых потребителей включая осваиваемые территории к канализации, снижение износа  и аварийности на сетях канализации.

Замена насосного оборудования

Замена насосного оборудования позволит повысить энергоэффективность транспортировки сточных вод. Период исполнения 2015-2020гг.

Разработка  проекта санитарно-защитных зон канализационных сооружений

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”, вокруг предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо создавать санитарно-защитные зоны, т.е. выделять территории, отделяющие их от остальной застройки. Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами, создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и охраняемой территорией, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Границей санитарно-защитной зоны является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Вопросы практического формирования санитарно-защитной зоны для конкретного предприятия решаются в процессе разработки Проекта организации СЗЗ. Гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров устанавливает  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4.4 С ведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

4.4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений

Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации КОС является прекращение сброса неочищенных сточных вод, обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями Российского законодательства и международными рекомендациями.

Мероприятия по реконструкции существующих КОС включают в себя: увеличение производительности,  реконструкцию очистных сооружений в г.Кировске и п. Молодцово. Данные по основным мероприятиям представлены в таблице 37.

### Таблица 37 - Основные мероприятия по реконструкции и строительству КОС

| № п/п | Наименование мероприятия | Период выполнения работ | Производи- тельность, тыс.м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция КОС г.Кировск | 2015 | 2020 | 20 |
| 2 | Реконструкция КОС п.Молодцво | 2018 | 2020 | 0,5 |

4.4.2.Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения

На 2016- 2020 год:

модернизация канализационных очистных сооружений, переход на модульные очистные сооружения с изменением технологии очистки сточных вод, без устройства иловых площадок, мощность сооружений 20 тыс. м3/сут;

разработка проекта санитарно-защитных зон канализационных сооружений;

строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки новых осваиваемых территорий

перекладка ветхих канализационных сетей.

На 2021-2028 год:

Строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией вновь осваиваемых территорий.

Таблица 38 -  Модернизация сетей  водоотведения

| Наименование | Ед. изм | Показатель | Период (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения |
| Замена участков труб D 100 мм - | км | 5,353 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 150 мм - | км | 18,474 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 200 мм - | км | 4,849 | 2021-2025 |
| Замена участков труб D 250 мм - | км | 0,55 | 2016-2025 |
| Замена участков труб D 300 мм - | км | 4,194 | 2016-2025 |
| Замена участков труб D 400 мм - | км | 2,751 | 2016-2028 |
| Всего сети | км | 36,170 |  |

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

# Проектом  реконструкции КОС  предусмотрена  автоматизация технологических процессов. Система двухуровневая.

Нижний (полевой) уровень включает в себя, приборы,  датчики, сигнализаторы,  расположенные непосредственно на объектах управления.

Средний уровень включает в себя щиты управления, выполняющие локальные функции контроля и управления технологическим оборудованием.

Щиты управления включает в себя режимы местного и автоматизированного управления посредством  панели оператора. В любом режиме работы предусматривается возможность вывода информации о состоянии оборудования на верхний уровень автоматизированной системы управления с помощью дискретных выходных сигналов.

Сведения об объектах автоматизации:

Очистные сооружения бытовых сточных вод

КНС бытовых сточных вод

Насосная станция бытовых и дренажных вод

Насосная станция поверхностных стоков

Управление технологическим оборудованием предусмотрено соответственно технологической части проекта в следующем объеме:

Щит управления насосами  ЩУН-1 осуществляет контроль и управление электродвигателями насосов  (поставляется комплектно с насосами RITZ ATLV2335-T72/C).

Для диспетчеризации предусматривается вывод 10DI сигналов о состоянии оборудования. На очистных сооружениях применяется  система диспетчерского контроля GSM-SMS, которая  обеспечивает передачу СМС сообщения об аварийной работе очистных сооружений на мобильные телефоны обслуживающего персонала.

Система автоматизации обеспечивает управление установкой, как в ручном, так и в автоматическом режимах.

4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей  централизованной системы водоотведения  регулируются СНИП (40-03-99; 3.05.04-85; 2.05.06-85).

При обычных условиях окружающей среды охранная зона напорной канализации в боковые стороны от канализационного коллектора составляет 5 м.

Для водопровода и канализации, на открытых территориях, уличных проездах устанавливается охранная зона:

около сетей, не превышающих диаметр 600 мм – по 5 м от наружных стен трубопровода или крайней выступающей точки сооружения;

около магистралей, превышающих диаметр 1000 мм – по 10-25 м от сооружений или коммуникационных труб, в зависимости от назначения сети и грунта.

На территории охранной зоны запрещено производить следующие работы:

заниматься строительством временных или постоянных сооружений;

организовывать стоянки для автомобильного транспорта;

устраивать свалки;

высаживать кустарники и деревья на расстоянии менее, чем три метра от трубопровода;

повышать или понижать существующий уровень грунта путем срезки или подсыпки;

обустраивать из железобетонных плит дорожное покрытие временного или постоянного характера;

использовать ударные механизмы вблизи от сетевого канализационного сооружения (возможность использования — на расстоянии 15 м);

блокировать свободный доступ к канализационным сооружениям, колодцам, сетям;

прокладывать метрополитен на расстоянии меньше 20 м от действующих канализационных коллекторов.

### Канализационные очистные сооружения

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица - границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1 Сведения  о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения
          Модернизация существующих схем очистки позволит обеспечить  к 2020 г. суммарную массу сброса сточных вод через выпуски КОС в водные объекты соответствующим  нормативам  загрязняющих веществ качества в объеме 100%.

На территориях новой застройки предусматривается очистка всего образующегося поверхностного стока. Локальные ОСПС должны предусматриваться на стадии разработки проектов планировки и проектов межевания территории. Переработка осадка сточных вод предусмотрена  проектом реконструкции КОС.

Схемой водоотведения предусматриваются мероприятия по созданию санитарно-защитных зон, для обеспечения снижения уровня   негативного воздействия до требуемых гигиенических нормативов.	
6. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованного водоотведения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованного водоотведения в г. Кировске и           п. Молодцово не выявлено. Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

7.Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами – «Государственные сметные нормативы строительства. Укрупненные нормативы цены в строительстве. НЦС -81-02-14-2014. Сети водопровода и канализации», утвержденными приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014года №506/пр.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем канализации по годам приведена в таблице 39.

| Таблица 39-Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем канализации |  |
| --- | --- |
| Канализация | Показатели | НЦС 81-02-14-2014 | Всего стоимость | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Замена участков труб D 100 мм - | протяженность (км) | 5,35 |  | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,446 | 0,446 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 2795,92 | 16213,17 | 1383,98 | 1383,98 | 1499,26 | 1383,98 | 1383,98 | 1249,78 | 1353,87 | 1249,78 | 1246,98 | 1246,98 | 601,12 | 601,12 | 601,12 |
| Замена участков труб D 150мм - | протяженность (км) | 18,44 |  | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0,801 | 0,80 | 0,802 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 2795,92 | 5 651,83 | 2863,02 | 2863,02 | 2863,02 | 2863,02 | 2863,02 | 6123,06 | 6123,06 | 6123,06 | 6123,06 | 6123,06 | 2239,53 | 2239,53 | 2242,33 |
| Замена участков труб D 200 мм - | протяженность к(м) | 4,84 |  | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,195 | 0,195 | 0,705 | 0,705 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,116 | 0,116 | 0,117 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 2881,8 | 13973,85 | 559,07 | 559,07 | 559,07 | 561,95 | 561,95 | 2031,67 | 2031,67 | 2034,55 | 2034,55 | 2034,55 | 334,29 | 334,29 | 337,17 |
| Замена участков труб D 250 мм - | протяженность (км) | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |  |  |  |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 3376,71 | 2016,4 |  |  |  |  |  | 403,28 | 403,28 | 403,28 | 403,28 | 403,28 |  |  |  |
| Замена участков труб D 300 мм - | протяженность (км) | 4,19 |  | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,319 | 0,319 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,521 | 0,521 |  |  |  |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 3955,86 | 16590,88 | 1257,96 | 1257,96 | 1257,96 | 1261,92 | 1261,92 | 2057,05 | 2057,05 | 2057,05 | 2061,00 | 2061,00 |  |  |  |
| Замена участков труб D 400 мм - | протяженность (км) | 2,751 |  | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,275 | 0,275 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,16 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 3921,26 | 10787,40 | 1082,27 | 1082,27 | 1082,27 | 1078,35 | 1078,35 | 627,40 | 627,40 | 627,40 | 627,40 | 627,40 | 748,96 | 748,96 | 748,96 |
| Итого канализационные сети | протяженность (км) |  | 36,17 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 3 075,30 | 111 233,52 | 7 146,30 | 7 146,30 | 7 261,58 | 7 149,22 | 7 149,22 | 12 492,24 | 12 596,33 | 12 495,12 | 12 496,28 | 12 496,28 | 3 923,91 | 3 923,91 | 3929,58 |
| Насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. насосная станция № 0 | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 15600,0 |  | 9500,0 | 6100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. насосная станция № 1 | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 13400,0 |  |  |  | 7100,0 | 6300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. насосная станция № 2 | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 13400,0 |  |  |  |  |  | 7100,0 | 6300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных очисстных сооружений Кировск | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 500000,0 |  | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений Молодцово | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 67000,0 |  | 23000,0 | 29000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проекта санитарно-защитных зон КОС | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 466450,0 |  | 132500,0 | 135100,0 | 122100,0 | 106550,0 | 107100,0 | 6300,0 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 8. Целевые показатели  развития  системы  водоотведения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

| Таблица -40 –Целевые показатели водоотведения |
| --- |
| N п/п | Показатель | Ед. Измер. | Базовый показатель, 2014 | Период (год) |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля очищенных сточных вод, прошедших обеззараживание | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля осадка складированного на полигоне, обработанного до экологически безопасного состояния | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 2.1 | Количество устраненных аварий в системе водоотведения | ед/км | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| 2.2 | Степень износа сетей водоотведения | % | 51,05 | 48,7 | 45,7 | 43,1 | 40,35 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 3.1 | Энергоэффективность канализования | кВт/ м³ | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,26 | 1,16 | 1,06 | 0,96 | 0,9 | 0,8 | 0,75 |
| 3.2 | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.4 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | 91,4 | 94,4 | 97,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод |
| 5.1 | Инвестиции на увеличение доли очищенных сточных вод, соответствующих нормативным требованиям | млн.руб./на 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 1 - Сведения о сетях водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и месторасположение трубопроводов | № учетного участка | Год постройки | Материал | Диаметр труб в мм | Глубина залож. трубопровода (м) | Условия прокладки | Износ % | Кол-во. (М. Пог.) |
| Микрорайон I г. Кировск |
| Водовод от КП 137 до Вк 212 | 304 | 1950 | чугун | 200 | 2,5 | обычные | 65 | 84 |
| Водовод от ВК 212 до ВК 233 | 305 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 65 | 858 |
| Водовод от ВК 151 до до районного ДК по ул. Набережная д.27 | 305а | 1950 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 15,1 |
| Сеть водопровода от ВК 213 до ВК 259 | 306 | 2005 | полиэтилен | 100 | 2,5 | обычные | 25 | 94,1 |
| Сеть водопровода от ВК 234 до ввода в здание гостиницы по ул. Набережная д.29 | 307 | 2005 | полиэтилен | 50 | 2,5 | обычные | 25 | 31,5 |
| Сеть водопровода от точки врезки 90 до ввода в административное здание по ул. Набережная д.29а | 308 | 2005 | полиэтилен | 50 | 2,5 | обычные | 25 | 12 |
| Сеть водопровода от ВК 214 до ввода в д.1 по ул. Победы | 309 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 20,6 |
| Сеть водопровода от ВК 215 до ввода в д.3 по ул. Победы | 310 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 20,4 |
| Сеть водопровода от ВК 216 до ввода в д.6 по ул. Кирова | 311 | 1951 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 18,3 |
| Сеть водопровода от ВК 216 до ввода в д. 5 пл ул.Победы | 312 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 20,9 |
| Сеть водопровода от КП 217 до ВК 235 | 313 | 1951 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 51,6 |
| Сеть водопровода от ВК 235 до ввода в д.4 по ул. Кирова | 314 | 1951 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 55,6 |
| Сеть водопровода от ВК 235 до ввода в ззание гимназии д.8 по ул. Кирова | 316 | 1951 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 19,3 |
| Сеть водопровода от ВК 235 до Вк 236 | 317 | 1951 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 81,5 |
| Сеть водопровода от ВК 236 до ввода в д. 4 по ул.Советская | 320 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычные | 25 | 55,1 |
| от ВК 236 до ввода в д.10 по ул. Советская | 322 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычные | 25 | 58,6 |
| Сеть водопровода от ВК 236 до ВК 238 | 323 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычные | 25 | 58,6 |
| Сеть водопровода от ВК 238 до ввода в д.8 по ул.Советская | 324 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычные | 25 | 5 |
| Сеть водопровода от ВК 238 до ввода в д.6 по ул.Советская | 325 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычные | 25 | 15 |
| Сеть водопровода от ВК 238 до ВК 153 | 326 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычные | 25 | 28,3 |
| Сеть водопровода от ВК 239 до ввода в д. 12 по ул.Советская | 327 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычные | 25 | 88 |
| Сеть водопровода от ВК 239 до ввода в д. 7 по ул. Победы | 328 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 19,9 |
| Сеть водопровода от ВК 220 до ввода в д.9 по ул.Победы | 329 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 19,7 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 94 до ввода в д.10 по ул. Кирова | 330 | 1951 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 18 |
| Сеть водопровода от ВК 221 до ввода в д.12 по ул. Кирова | 331 | 1951 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 18 |
| Водовод от КП 159 до КП 222 | 332 | 1951 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 65 | 301,7 |
| Сеть водопровода от ВК 241 до ввода в д.14 по ул. Кирова | 333 | 1951 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 12 |
| Сеть водопровода от ВК 241 до ввода в здание муз.школы по ул. Кирова д.16/1 | 334 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 15 |
| Сеть водопровода от ВК 241 до ввода в нежилое здание по ул. Кирова д.16а | 335 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 61 |
| Сеть водопровода от ВК 234 до ввода в д.3 по ул. Краснофлотская | 336 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 17,9 |
| Сеть водопровода от ВК 243 до ВК 246 | 337 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 83,7 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 95 до ввода в д.4 по ул. Краснофлотская | 338 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 11 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 95 до ввода в д.6 по ул.Краснофлотская | 339 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 21 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 95 до ввода в КНС по ул.Краснофлотская д.46 | 340 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 8 |
| Сеть водопровода от КП 224 до ввода в здание дет.сада по ул. Краснофлотская д.6а | 344 | 1960 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 61 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 96 до ввода в д.7 по ул.Краснофлотская | 345 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 43 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 96 до ввода в д.8 по ул.Краснофлотская | 346 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 23 |
| Сеть водопровода от ВК 245 до ввода в д.9 по ул.Краснофлотская | 347 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 22 |
| Сеть водопровода от ВК 245 до (.) врезки 98 | 348 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 46 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 97 до ввода вд. 10 по ул.Краснофлотская | 349 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 12 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 99 до ввода в д.16 по ул.Советская | 350 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 5 | 7 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 98 о ввода в д.18 по ул. Советская | 351 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 7 |
| Сеть водопровода от ВК 217 до ввода в здание. дет.сада по ул. Советская д.14 | 352 | 1950 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 33 |
| Водовод от КП 244 до КП 254 | 353 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 65 | 387,8 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 99 до ввода в д.5 по ул. Краснофлотская | 354 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 9 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 100 до ввода в д.4 по ул.Комсомольская | 355 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 8 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 101 до до ввода в д.3 по ул. Комсомольская | 356 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 17 |
| Сеть водопровода от Вк 247 до ввода в д.6 по ул.комсомольская | 357 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 8 |
| Сеть водопровода от ВК248 до ввода в д.8 по ул. Комсомольская | 358 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 40 |
| Сеть водопровода от ВК 248 до ввода в д.5 по ул. Комсомольская | 359 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 17 |
| Сеть водопровода от(.) врезки 102 до ввода в д.7 по ул. Комсомольская | 360 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 41 |
| Сеть водопровода от ВК248 до ввода вд.9 по ул.Комсомольская | 361 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 17 |
| Сеть водопровода от ВК 249 до ввода в д.10 по ул.Комсомольская | 362 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 8 |
| Сеть водопровода от ВК 250до ввода в д.11 по ул.Комсомольская | 363 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 48 |
| Сеть водопровода от ВК 250 до ввода в д.12 по ул.Комсомольская | 365 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 37 |
| Сеть водопровода от ВК 252 до ввода в д.14 по ул.Комсомольская | 365 | 1956 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 16,2 |
| Сеть водопровода от ВК 252 до ввода в д.10 по ул.горького | 366 | 2005 | полиэтилен | 50 | 2,5 | обычные | 25 | 6 |
| Сеть водопровода от ввода в д.10 по у.л Горького по подвалу д.10 | 367 | 2005 | полиэтилен | 50 | 2,5 | обычные | 25 | 72,4 |
| Сеть водопровода от д.10 по ул.Горького до ввода в д.8 по ул.Горького | 368 | 2005 | полиэтилен | 50 | 2,5 | обычные | 25 | 62 |
| Сеть водопровода от(.) врезки 103 до ввода вд.9/15 по ул Маяковского | 369 | 1971 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 45 | 16 |
| Сеть водопровода от ВК253 до ввода в д.16 по. ул. Комсомольская | 370 | 1973 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 45 | 6,6 |
| Сеть водопровода от Вк 221 до ввода вд.11 по ул.Победы | 371 | 1933 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 19,7 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 104 до ввода в д.13 по ул. Кирова | 372 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 9 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 105 до ввода в д.18 по ул.Кирова | 373 | 1956 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 16 |
| Сеть водопровода от ВК 224 до ввода в д.15 по ул.Кирова | 374 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 8,9 |
| Сеть водопровода от ВК 225 до (.) врезки | 375 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 34,1 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 106 до ввода в д. 17 по ул. Кирова | 376 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 14 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 106 до ввода в д. 19 по ул. Кирова | 377 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 11 |
| Сеть водопровода от ВК 256 до ввода в д. 21 по ул. Кирова | 378 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 19,7 |
| Сеть водопровода от ВК 227 до ввода в адм.здание | 379 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 48 |
| Сеть водопровода от Вк 228 до ввода в д.22 по ул.Кирова | 380 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 15,9 |
| Сеть водопровода от ВК 230 до ввода в д.23 по ул. Кирова | 381 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 40 |
| Сеть водопровода от ВК231 до ввода в д. 25 по ул Кирова | 382 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 35 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 111 до ввода в д.27 по ул.Кирова | 383 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 8 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 112 до ввода в д.26 по ул. Кирова | 384 | 1968 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 50 | 18 |
| Сеть водопровода от ВК 232 до ввода в д.29 по ул.Кирова | 385 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 65 | 7 |
| Водовод от КП 164 до ВК 229 | 386 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 65 | 416,8 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 107 до ввода в д. 5 по ул. Горького | 387 | 1957 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 5 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 108 до ввода в д.7 по ул.Горького | 388 | 1957 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 5 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 109 до ввода вд.9 по ул. Горького | 389 | 1957 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 5 |
| Сеть водопровода от ВК 258 во ввода в д.15 по ул.Горького | 390 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 24 |
| Сеть водопровода от ВК 258 до ввода в здание гимназии по ул. Горького д.16 | 391 | 1958 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 32,4 |
| Сеть водопровода от(.) врезки 110 до ввода в д. 17 по ул.Горького | 392 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 8 |
| Сеть водопровода от ВК 160 до ввода в д.11 по ул. Краснофлотская | 393 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 17 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 113 до ввода в д. 22 по ул.Советская | 394 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 68 |
| Сеть водопровода от ВК 161 до ввода в нежилое здание по ул.Советская 22а | 395 | 1953 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 53,6 |
| Сеть водопровода от ВК 163 до (.)точки врезки 114 | 396 | 193 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 40 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 114 до ввода в д. 24 по ул. Советская | 397 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 29 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 114 до ввода в д. 246/19по ул. Советская | 398 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 31 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 88 до ввода в д.28 по ул. Советская | 399 | 1956 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 30 |
| Сеть водопровода от ВК 165 до ввода в д.30 по ул.Советская | 400 | 1987 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 33 | 22,8 |
| Водовод от ВК 259 до ВК 282 | 401 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 65 | 866,6 |
| Сеть водопровода от ВК 260 до ввода в здание по ул. Победы д. 2 | 402 | 1960 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 55 | 35,5 |
| Сеть водопровода от ВК 262 до ввода в д.1 по ул. Победы | 403 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 10,2 |
| Сеть водопровода от ВК 264до ввода в д.3 по ул.Победы | 404 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 10 |
| Сеть водопровода от ВК 264 до ввода в д.6 по ул. Победы | 405 | 1934 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 38 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 116 до ввода вд. 4 по ул. Победы | 406 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 60 | 42 |
| Сеть водопровода от ВК 265 до ввода вд. 5 по ул.Победы | 407 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 11 |
| Сеть водопровода от ВК до ввода в здание банно-прачечного комбината по ул.Победы д.8 | 408 | 1950 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 39 |
| Сеть водопровода от ввода в здание БПК по ул. Победы д.8 до ввода в здание магазина по ул.Победы д.6а | 409 | 1950 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 17 |
| Сеть водопровода от ВК 269 до ввода в д.7 по ул.Победы | 410 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 10,5 |
| Сеть водопровода от ВК 271 до ввода в д.9 по ул. Победы | 411 | 1933 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 10,5 |
| Сеть водопровода от ВК 272 до ввода в здание автогаража с мастерскими по ул. Победы д.10 | 412 | 1950 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 33,2 |
| Сеть водопровода от ВК 274 до ввода в д.11 по ул.Победы | 413 | 1933 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 10,5 |
| Сеть водопровода от ВК 276 до ввода в д.14 по ул. Победы | 414 | 1968 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 45 | 40,5 |
| Сеть водопровода от ВК 277 до ввода в д.15 по ул. Победы | 415 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 25 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 117 до ввода в д.13 по ул. Победы | 416 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 17 |
| Сеть водопровода от ВК 288 до ввода в д.19 по ул. Победы | 417 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 25 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 118 до ввода в д.17 по ул. Победы | 418 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 13 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 119 до ввода в д.21 по ул. Победы | 419 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 9 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 120 до ввода в д. 23 по ул. Победы | 420 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 9 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 121 до ввода в д.25 по ул. Победы | 421 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 9 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 122 до ввода в д. 27 по ул. Победы | 422 | 1949 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 7 |
| Водовод от ВК 166 до ВК 288 | 423 | 1950 | чугун | 200 | 2,5 | обычные | 65 | 470 |
| Сеть водопровода от ВК 286 до ввода в д.7 по ул. Маяковского | 424 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 6,5 |
| Сеть водопровода от ВК 238 до ввода в д.5 по ул. Маяковского | 425 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 6,5 |
| Сеть водопровода от ВК 289 до (.) врезки 131 | 426 | 1955 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 263 |
| Сеть водопровода от ВК 285 до (.) врезки 132 | 426 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 10,8 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 132 до (.) врезки 134 | 437 | 2005 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 7 | 54 |
| Сеть водопровода от ВК 284 до (.) врезки 135 | 441 | 2005 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 7 | 12,9 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 123 до ВК 290 | 444 | 2008 | полиэтилен | 50 | 2,5 | обычные | 10 | 54 |
| Сеть водопровода от от ВК 290 до (.) врезки 152 | 445 | 2008 | полиэтилен | 50 | 2,5 | обычные | 10 | 516,5 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 153 до (.) врезки 154 | 465 | 2008 | полиэтилен | 50 | 2,5 | обычные | 10 | 60,5 |
| Сеть водопровода от ВК 233 до (.) врезки 162 | 468 | 1950 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 214,1 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 162 до ввода в здание конторы лесхоза по по ул. Победы д.41 | 473 | 1992 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 26 | 21 |
| Водовод от ВК 274 до (.) врезки 163 | 478 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 65 | 110 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 163 до ввода в здание магазина "Новосел" по ул. Победы | 479 | 1988 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 31 | 65 |
| Сеть водопровода от ВК 278 до (.) врезки 165 | 480 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 13,9 |
| Сеть водопровода от ВК 279 до ВК 279а | 483 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 9,3 |
| Сеть водопровода от ВК 292 до (.) врезки 166 | 486 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 55 |
| Сеть водопровода от ВК 282 до ВК 289 | 491 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 91 |
| Сеть водопровода от ВК 281 до ввода в нежилое помещение по ул. Победы д.24а | 494 | 1989 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 30 | 189 |
| Сеть водопровода от ВК 292 до ВК 293 | 495 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 285 |
| Сеть водопровода от ВК 293 до ввода в административно-бытовое здание | 506 | 1979 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 44 | 63 |
| Сеть водопровода от Вк 293 до ввода в здание конторы торфосклада по ул. Победы д.39 | 507 | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 89 |
| Сеть водопровода от ТК до ввода в д. 44 по ул. Победы | 507а | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 113,3 |
| Сеть водопровода по подвалу д.44 ул. Победы | 507 б | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 21 |
| Сеть водопровода по подвалу д.44 ул. Победы | 507 в | 1955 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 79,4 |
| Сеть водопровода от ВК 293 до ввода в здание ветеринарной инспекции | 508 | 1983 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 39 | 157 |
| Сеть водопровода от ВК 293 до ввода в д.4 по ул Победы | 509 | 1992 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 26 | 13 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 8761,7 |
| Камеры переключения |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Колодцы водопроводные |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| Микрорайон II г. Кировск |
| Водовод от ВК 80 до КП 137 | 136 | 1962 | чугун | 300 | 2,5 | обычная | 55 | 755,9 |
| Сеть водопровода от ВК 132 до ВК 139 | 137 | 1977 | чугун | 32 | 2,5 | обычная | 47 | 50,6 |
| Сеть водопровода от ВК 139 до ВК 140 | 141 | 1977 | чугун | 80 | 2,5 | обычная | 47 | 265,4 |
| Сеть водопровода от ВК 133 до ВК 139 | 141а | 1977 | чугун | 80 | 2,5 | обычная | 47 | 193,5 |
| Сеть водопровода от ВК 140 до ввода в здание церкви по ул. Набережная | 142 | 1977 | чугун | 32 | 2,5 | обычная | 47 | 11 |
| Сеть водопровода от ВК 140 до ввода в здание автовокзала ул. Набережная д.6 | 143 | 1977 | чугун | 80 | 2,5 | обычная | 47 | 42 |
| Сеть водопровода отВК 140 до здания общественного туалета по ул. Набережная д.66 | 144 | 2004 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 30 | 111 |
| Сеть водопровода от ВК 140б до ввода в здание кафе по ул. Набережная д.6в. | 145 | 2009 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 5 | 59 |
| Сеть водопровода от ВК 132 до (.) врезки 48 | 146 | 1960 | чугун | 32 | 2,5 | обычная | 55 | 366 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 39 до ВК 141 | 147 | 1969 | чугун | 32 | 2,5 | обычная | 55 | 44 |
| Сеть водопровода от ВК 141 до ввода в КНС по ул. Октябрьская д.9 | 148 | 1969 | чугун | 32 | 2,5 | обычная | 55 | 4 |
| Сеть водопровода от от (.) врезки 48 до (.) врезки 45 | 158 | 1961 | чугун | 32 | 2,5 | обычная | 55 | 42 |
| Сеть водопровода от ВК 134 до ввода в здание спорткомплекса по ул. Пионерская д.12 | 163 | 2008 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 3 | 241 |
| Сеть водопровода от ВК 135 до ввода в здание спорткомплекса по ул. Пионерская д.12 | 164 | 2008 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 3 | 231 |
| Сеть водопровода от ВК 150 до ввода в здание раздевалок по ул Советская д.1 | 165а | 1932 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 75 | 131 |
| Сеть водопровода от Кп 136 до ввода в здание спорт. школы по ул. Советская д.1 |  | 1932 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 75 | 3 |
| Водовод от ВК 116а до ВК 154 | 166 | 1962 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 55 | 675,2 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 51 до ввода в здание администрации по ул. Новая д.1 | 167 | 1981 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 41 | 11 |
| Сеть водопровода от ВК 142 до ввода в здание по ул. Пионерская д.2 | 168 | 1994 | чугун | 80 | 2,5 | обычная | 23 | 71 |
| Сеть водопровода от ВК 142 до ВК 150 | 169 | 1985 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 36 | 121,4 |
| Сеть водопровода от ВК 148 до ввода в д.3 по ул.Новая | 170 | 1981 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 41 | 56,7 |
| Сеть водопровода от ВК 148 до ввода в д.1 ул. Пионерская | 171 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 50 | 3 |
| Сеть водопровода от ВК 150 до ввода в д.5 ул. Новая | 172 | 1985 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 36 | 5 |
| Сеть водопровода от ВК 144 до ввода в д.1 ул. Пионерская | 173 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 50 | 18 |
| Сеть водопровода от ВК 145 до ввода в д.1 ул.Пионерская | 174 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 50 | 10 |
| Сеть водопровода от ВК до ввода в здание городского рынка по ул. Пионерская д.8 | 175 | 2006 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 6 | 35,4 |
| Сеть водопровода от ВК 147 до ввода в д.3 ул. Пионерская | 176 | 1986 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 34 | 45,4 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 52а до здания магазина | 176а | 2008 | полиэтилен | 80 | 2,5 | обычная | 10 | 18,1 |
| Сеть водопровода от ВК 147 до ввода в здание магазина по ул.Пионерская д.10 | 176Б | 2012 | полиэтилен | 80 | 2,5 | обычная | 5 | 13,6 |
| Сеть водопровода от КВ 156 до ВК 168 | 177 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 65 | 150,7 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 52 до ввода в здание детского отделения по ул.Советская д.3 | 178 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 39 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 52 до ввода в здание пищеблока по ул. Советская д.3 | 179 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 6 |
| Сеть водопровода от ВК 168 до ввода в здание гаража по ул.Советская д.3 | 180 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 14,3 |
| ВК 168 до (.) врезки 53 | 181 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 65 | 87 |
| Сеть водопровода от ВК 168а до ввода в здание прачечной по ул.Советская д.3 | 182 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 8,8 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 150 до ввода в здание морга по ул. Советская д.3 | 183 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 11,1 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 53 до ВК 158 | 184 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 65 | 144,1 |
| Сеть водопровода от ВК 169 до ввода в здание гл корпуса больницы ул. Советская д.3 | 185 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 10,5 |
| Сеть водопровода от ВК 169 до ввода в здание поликлиники по ул. Советская д.3 | 186 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 12,5 |
| Сеть водопровода от ВК 157 до ввода в здание гл.корпуса больницы по ул. Советская д.3 | 187 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 39,7 |
| Водовод от КП 159 до ВК 178 | 188 | 1950 | чугун | 250 | 2,5 | обычная | 65 | 391 |
| Сеть водопровода от ВК 171 до ввода в административное здание по ул. Советская д.3 | 189 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 16,7 |
| Сеть водопровода от ВК 171 до ввода в д.15 ул. Краснофлотская | 190 | 1966 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 63 | 12,9 |
| Сеть водопровода от ВК 172 до ввода в здание терапевтического комплекса по ул. Советская д.3 | 191 | 1950 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 24,5 |
| Сеть водопровода от (,) врезки 56 до ввода в здание главного корпуса по ул. Краснофлотская д.16 | 193 | 1987 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 33 | 12 |
| Сеть водопровода от ВК 175 до ввода в здание профилактория по ул.краснофлотская д.22 | 195 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 51 |
| Сеть водопровода от ВК 175 до ввода в здание по ул.Краснофлотская д. 20 | 198 | 1962 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 108,9 |
| Сеть водопровода от ВК 176 до ввода в здание школы-интерната по ул Краснофлотская д.18 | 199 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 16,4 |
| Сеть водопровода от ВК 178 до Вк 179 | 200 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 65 | 26,1 |
| Сеть водопровода от ВК178 до ввода в д.24а, 18 по ул.Краснофлотская | 203 | 1959 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 245 |
| Сеть водопровода от(.) врезки 60 до ввода в здание спального корпуса по ул. Краснофлотская д.24 | 204 | 1959 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 5 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 159 до ввода в административное здание по ул. Краснофлотская д.26 | 205 | 1961 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 65 | 76 |
| Сеть водопровода от ВК 115 до ввода в д.3 ул.Новая | 206 | 1978 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 46 | 52,5 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 53а до ввода в д.7 ул.Новая | 206а | 1978 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 46 | 53,4 |
| Сеть водопровода от ввода вд.9 ул.Новая по подвалу д.9 | 207 | 1978 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 46 | 58 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 54а до ввода в здание торговой зоны №9 | 207а | 2009 | полиэтилен | 80 | 2,5 | обычная | 5 | 69,8 |
| Сеть водопровода от д.9 по ул.Новая до ВК 186 | 208 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 54 |
| Сеть водопровода от ВК 114 до ввода в д.11 ул.Новая | 211 | 1978 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 46 | 45,6 |
| Сеть водопровода от ввода в д.11 по ул.Новая по подвалу д.11 | 212 | 1978 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 46 | 25 |
| Сеть водопровода от д.11 ул. Новая до ВК 188 | 213 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 165 |
| Сеть водопровода от(.) врезки 61 до ВК 181 | 214 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 8 |
| Сеть водопровода от ВК 181 до ВК 182 | 216 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 11 |
| Сеть водопровода от ВК 182 до ВК 183 | 217 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 120,5 |
| Сеть водопровода от Вк 183 до ВК 185 | 228 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 74,5 |
| Сеть водопровода от ВК 111 до ВК 183 | 231 | 1992 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 26 | 113,2 |
| Сеть водопровода от ВК 182 до ввода в д.13-1 ул. Новая | 232 | 1992 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 26 | 9 |
| Сеть водопровода от ВК 183 до ввода в д.13-2 ул. Новая | 233 | 1992 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 26 | 7,3 |
| Сеть водопровода от ВК 183 до ВК 185 | 234 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 46,1 |
| Сеть водопровода от ВК 120 до ВК 187 | 238 | 1981 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 41 | 133 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 67 до ввода в д.17 ул. Новая | 239 | 1981 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 41 | 6 |
| Сеть водопровода от ВК 187 до ввода в д.13-3 ул. Новая | 240 | 1995 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 21 | 9,5 |
| Сеть водопровода от ВК 187 до ВК 186 | 242 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 55,8 |
| Сеть водопровода от д.13-2 ул.Новая до (.) врезки 70 | 245 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 114 |
| Сеть водопровода от ВК 120 до ввода в д. 19 ул. Новая | 251 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 50 | 177 |
| Сеть водопровода от ввода вд.19 ул.Новая по подвалу д.19 | 252 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 50 | 12 |
| Сеть водопровода от д.19 ул. Новая до ВК 166 | 253 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 50 | 272,5 |
| Сеть водопровода от ВК 205 до ввода в д.21 ул.Советская | 256 | 1970 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 50 | 11 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 75 до ВК 209 | 257 | 1970 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 50 | 20 |
| Сеть водопровода от ВК 208 до ввода в административное здание ОВД по ул.Советская д.19 | 258 | 1970 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 50 | 6 |
| Сеть водопровода от ВК 166 до ВК 193 | 259 | 1961 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 128 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 76 до ввода в д.15 ул. Маяковского | 260 | 1961 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 8 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 77 до ввода в д.13/17 по ул. Пушкина | 261 | 1959 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 42 |
| Сеть водопровода от ВК 193 до ВК 188 | 262 | 2008 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 10 | 160,7 |
| Сеть водопровода от ВК193 до ВК 202 | 272 | 1960 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 55 | 387,9 |
| Сеть водопровода от ВК 196 до ввода в д.8/24 ул. Пушкина | 275 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 5 |
| Сеть водопровода от ВК 197 до (.) врезки 71 | 276 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 25 | 32 |
| Сеть водопровода от ВК 197 до КП 164 | 279 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 65 | 134 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 80 до ввода в д.6/25 по ул. Горького | 280 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 26 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 81 до ввода в д.22 ул.Горького | 281 | 1957 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 60 | 66 |
| Сеть водопровода от ВК 211 до ввода в д.23 ул.Горького | 282 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 6 |
| Сеть водопровода от ВК 199 до ввода в д.4 ул.Пушкина | 284 | 1964 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 6 |
| Сеть водопровода от ВК 200 до (.) врезки 85 | 285 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 25 | 107 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 86 до ВК 203 | 291 | 2005 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычная | 25 | 69 |
| Сеть водопровода от ВК 201 до ввода вд. 2/17 по ул.Пушкина | 295 | 1964 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 6 |
| Водовод от ВК 137 до ВК 166 | 296 | 1952 | чугун | 150 | 2,5 | обычная | 65 | 936,6 |
| Сеть водопровода от ВК 165 до ввода в д.17/13 ул.Советская | 297 | 1962 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 18 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 88 до ввода в д.15 по ул.Советская | 298 | 1962 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 6 |
| Сеть водопровода от ВК 163 до ввода вд.13 ул. Советская | 299 | 1962 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 28 |
| Сеть водопровода от ВК 162 во ввода в д.11 ул. Советская | 300 | 1961 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 23 |
| Сеть водопровода от ВК 161 до ввода в д.7 ул. Советская | 301 | 1965 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 35 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 89 до ввода в административное здание ул.Советская д.9 | 302 | 1965 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 45 |
| Сеть водопровода от ВК 160 до ввода в д.5 ул.Советская | 303 | 1965 | чугун | 100 | 2,5 | обычная | 55 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 9156,3 |
| Камеры переключения |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Колодцы смотровые |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
| Микрорайоны III, V г. Кировск |
| Водовод от (.) врезки 19 до ВК 80 | 64 | 1962 | чугун | 300 | 2,5 | обычные | 55 | 584 |
| Сеть водопровода от Вк 7К до ввода в д.7 ул.Набережная | 65 | 1979 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 44 | 63,2 |
| Сеть водопровода от ВК 74 до ВК 75 | 66 | 1962 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 55 | 30,2 |
| Сеть водопровода от ВК 75 до ввода в д.9б ул.Набережная | 67 | 2006 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 6 | 8,1 |
| Сеть водопровода от ВК 75 до ввода в д.9б ул.Набережная | 68 | 1962 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 55 | 7,9 |
| Сеть водопровода от ВК 75 до ввода в д.9а ул.Набережная | 68а | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 40 | 45 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 20 до ВК 78 | 69 | 1979 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 44 | 38 |
| Сеть водопровода от ВК 78 до ввода в д.11 ул. Набережная | 70 | 1979 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 44 | 5,8 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 21 до ВК 79 | 71 | 1970 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 55 | 23 |
| Сеть водопровода от о ввода в д. 7 ул.Набережная по подвалу д.7 | 7 | 1979 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 44 | 74,3 |
| Сеть водопровода от вывода от д.7 ул. Набережная до ВК 81 | 73 | 1979 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 44 | 99 |
| Сеть водопровода от ВК 81 до ввода в д.11 ул. Набережная | 74 | 1979 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 44 | 22,9 |
| Сеть водопровода от ВК 81 до ВК 82 | 75 | 1982 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 40 | 23,3 |
| Сеть водопровода от ВК 82 до ввода в здание детсада ул. Новая д. 8а | 76 | 1982 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 40 | 70,1 |
| Водовод от ВК 23 до ВК84 | 77 | 1977 | чугун | 250 | 2,5 | обычные | 47 | 308,7 |
| Сеть водопровода от ВК 24 до ввода в д.9 по бульвару Партизанской Славы | 77а | 1990 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 29 | 187 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 22 до ввода в д.6 ул. | 78 | 1994 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 23 | 132 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 23 до ввода в д.12 ул. Энергетиков | 79 | 2001 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 13 | 21 |
| Сеть водопровода от ВК82 до (.) врезки 25 | 80 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 60 | 169,1 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 28 до ВК 86 | 82 | 1995 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 21 | 23 |
| Сеть водопровода от ВК 86 до ввода в д. 9 по ул. Энергетиков | 83 | 1995 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 21 | 10,4 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 29 до ВК 87 | 84 | 1995 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 21 | 23 |
| Сеть водопровода от ВК 87 до ввода вд.9 ул. Энергетиков | 85 | 1995 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 21 | 10,4 |
| Сеть водопровода от ВК 84 до ВК 92 | 86 | 1979 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 44 | 189,1 |
| Сеть водопровода от ВК 92 до ввода в д.7 по ул.Энергетиков | 87 | 1984 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 37 | 10,6 |
| Сеть водопровода от ВК 91 до ввода в д.3 по ул.Энергетиков | 88 | 1993 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 24 | 5,5 |
| Сеть водопровода от ВК 90 до ввода в д.18 по ул. Набережная | 89 | 1977 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 47 | 27,6 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 27 до ввода в д. 20 ул. Новая | 90 | 1979 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 44 | 19 |
| Сеть водопровода от ВК 84 до ВК 94 | 91 | 1985 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 36 | 185,9 |
| Сеть водопровода от от ВК 93 до ввода в д.12 ул. Новая | 92 | 1985 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 36 | 11,2 |
| Сеть водопровода от ВК 116 до ВК 116а | 93 | 1977 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 47 | 50,7 |
| Сеть водопровода от ВК 116а до ввода вд.2 ул. Энергетиков | 94 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 50 | 4,4 |
| Сеть водопровода от ВК 116а до ввода в д.10 ул. Новая | 95 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 50 | 47,4 |
| Сеть водопровода от Вк 116 до ВК 96 | 96 | 1977 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 47 | 131,9 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 30 до ввода в д.18 ул. Новая | 97 | 1977 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 47 | 130 |
| Сеть водопровода от ВК 96 до ввода в здание детсада ул. Энергетиков 1 | 98 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 7,7 |
| Сеть водопровода от ВК 96 до ввода в д.12 ул. Новая | 99 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 29 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 3 до ввода вд.16 ул. Новая | 100 | 11980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 4 |
| Сеть водопровода от К 27 до (.) врезки 32 | 101 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 71 |
| Сеть водопровода от(.) врезки 32 до ввода в д.11 по бульвару Партизанской Славы | 102 | 1990 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 29 | 6 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 32 до ВК 100 | 103 | 1983 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 39 | 196,3 |
| Сеть водопровода от ВК 100 до ввода в д.8 ул. Ладожская | 104 | 1983 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 39 | 6 |
| Сеть водопровода от ВК 100 до ввода вд. 10 ул. Ладожская | 105 | 1988 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 31 | 25,5 |
| Сеть водопровода от ВК 89 до ввода вд.11 ул. Ладожская | 106 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 36 |
| Водовод от КП 29 до ВК 104 | 107 | 1975 | чугун | 400 | 2,5 | обычные | 50 | 506,4 |
| Сеть водопровода от КП 29 до ввода в д.9 ул. Ладожская | 108 | 1984 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 37 | 73 |
| Сеть водопровода от ВК 101 до ввода вд.14 ул. Ладожская | 109 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 12,8 |
| Сеть водопровода от ВК 102 до ВК 105 | 110 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 34 |
| Сеть водопровода от ВК105 до ВК 106 | 111 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 73,1 |
| Сеть водопровода от ВК 106 до ввода в здание детсада по Бульвару Партизанской славы д.13 | 112 | 1980 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 43 | 26,1 |
| Сеть водопровода от ВК 102 до ВК 107 | 113 | 1994 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 23 | 169 |
| Сеть водопровода от ВК 107до ввода в д.3 ул.Ладожская | 114 | 1994 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 23 | 6 |
| Сеть водопровода от ВК 107 до ввода в д.3 ул.Ладожская | 115 | 1994 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 23 | 12 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 33 до ввода в здание автомойки по ул.Ладожская | 116 | 2008 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 3 | 30 |
| Сеть водопровода от ВК 103 до ВК 109 | 117 | 1992 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 26 | 85,5 |
| Сеть водопровода от ВК 108 до ввода в д. 12 ул. Ладожская | 118 | 1983 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 39 | 5,9 |
| Сеть водопровода от ВК 109 до ввода в д.4 ул. Ладожская | 119 | 1992 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 26 | 9,5 |
| Водовод от ВК 104 до ВК 118 | 120 | 1975 | чугун | 250 | 2,5 | обычные | 50 | 693,7 |
| Водовод от ВК 104 до ВК 120 | 121 | 1975 | чугун | 250 | 2,5 | обычные | 50 | 143 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 37 до ввода в здание городского суда ул.Ладожская д.1 | 121а | 2012 | полиэтилен | 100 | 2,5 | обычные | 1 | 34,1 |
| (.) врезки 37а до ввода в здание городского суда ул. Ладожская д.1 | 121 б | 2012 | полиэтилен | 100 | 2,5 | обычные | 1 | 37 |
| Сеть водопровода от ВК 120 до Вк 121 | 122 | 1975 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 50 | 55,7 |
| Сеть водопровода от ВК 121 до ввода в здание общественно бытового блока ул. Новая д. 40 | 123 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 50 | 98,5 |
| Сеть водопровода от ВК 121 до ввода вд.38 ул. Новая | 124 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 50 | 85 |
| Сеть водопровода от ВК 112 до ввода в здание школы ул. Новая д. 32/2 | 125 | 1981 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 41 | 32,5 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 37 до ВК 124 | 126 | 1980 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 43 | 79 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 34 до ВК 125 | 127 | 1981 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 41 | 34 |
| Сеть водопровода от ВК 124 до ввода в д.26 ул. Новая | 128 | 1993 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 24 | 19,3 |
| Сеть водопровода от ВК 124 до ввода в административное здание ул.Новая д.26а | 129 | 1993 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 24 | 21,3 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 35 до ВК 128 | 130 | 1983 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 39 | 121,3 |
| Сеть водопровода от ВК 128 до ввода в д.24 по ул. Новая | 131 | 1993 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 24 | 54,2 |
| Сеть водопровода от ВК 128 до ввода в д.22 по ул. Новая | 132 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 50 | 19,6 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 36 до ввода в д.30 ул. Новая | 133 | 1985 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 36 | 11,3 |
| Сеть водопровода от ВК 115 до ввода в д.28 ул. Новая | 134 | 1977 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 47 | 6 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 38 до во ввода в д.13 по ул.Набережная | 135 | 1978 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 46 | 50 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 5813 |
| Колодцы смотровые |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
| Микрорайон IV |
| Водовод от ВК5 до КП7 | 1 | 1971 | чугун | 400 | 2,5 | обычные | 56 | 260 |
| Водовод от КП7 до ВК 12 | 2 | 1971 | чугун | 300 | 2,5 | обычные | 56 | 336,8 |
| Сеть водопровода от КП7 до ВК 13 | 3 | 1971 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 56 | 65 |
| Сеть водопровода от ВК13 до ввода в д.1 корп.1 по ул. Набережная | 4 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 56 | 12 |
| Сеть водопровода от ВК13 до до ввода в д.1 корп.2 по ул. Набережная | 5 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 56 | 43 |
| Сеть водопровода от точки врезки 1 до ввода в кафе по ул. Набережная д.4а | 6 | 2008 | полиэтилен | 100 | 2,5 | обычные | 10 | 73 |
| Сеть водопровода от ВК10 до ввода в д.1 корп. 4 по ул. Набережная | 7 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 56 | 27 |
| Сеть водопровода от ВК11 до ввода в д.1 корп.5 ул. Набережная | 7а | 1971 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 56 | 28 |
| Сеть водопровода от ВК 6 до ВК 20 | 8 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 56 | 486,9 |
| Сеть водопровода от ВК 15 до ввода в д.23ул. Северная | 9 | 1977 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 47 | 8 |
| Сеть водопровода от ВК 16 до ввода в д.5ул. Северная | 10 | 1977 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 47 | 7 |
| Сеть водопровода от точки врезки 2 до ввода в нежилое здание по ул. Молодежная д.4 | 11 | 1976 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 49 | 13 |
| Сеть водопровода от ВК 17 до ввода в д. 6 по ул. Молодежная | 12 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 50 | 15 |
| Сеть водопровода от ВК19 до ввода в д.4/2 по бульвару Партизанской славы | 13 | 1975 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 50 | 6,6 |
| Сеть водопровода от точки врезки 3 до ВК 21 | 14 | 1971 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 56 | 11 |
| Сеть водопровода от ВК 21 до ввода в д.2 по бульвару Партизанской славы | 15 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 56 | 3,8 |
| Сеть водопровода от В 21 до ввода в д.3 по ул. Набережная | 16 | 1971 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 56 | 72 |
| Сеть водопровода от точки врезки 4 до ВК 30 | 17 | 1994 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 23 | 51,7 |
| Сеть водопровода от ВК30 до ввода в д.5 по ул. Моодежная | 18 | 1994 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 23 | 8,2 |
| Сеть водопровода от ВК30 до ввода в д.3 по ул.Молодежная | 19 | 1994 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 23 | 5,5 |
| Сеть водопровода от ВК 5 до ВК 35 | 20 | 1971 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 56 | 178,1 |
| Сеть водопровода от точки врезки 5 до ввода в здание поликлиники по ул. Северная д.13 | 21 | 1979 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 44 | 82 |
| Сеть водопровода от ВК BК 33 до ввода в д.9 ул. Северная | 22 | 2007 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 4 | 4,8 |
| Сеть водопровода от точки врезки 6 до ВК 36 | 23 | 1977 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 47 | 115 |
| Сеть водопровода от ВК 36 до ввода в д. 7 по ул. Северная | 24 | 1977 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 47 | 5,2 |
| Сеть водопровода от ВК35 до ввода в д. 8 по ул. Молодежная | 25 | 1990 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 29 | 30,5 |
| Сеть водопровода от ВК 35 до точки врезки 10 | 26 | 1975 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 50 | 281 |
| Сеть водопровода от ВК 37 до точки врезки 7 | 27 | 1986 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 34 | 24 |
| Сеть водопровода от точки врезки 7 до ввода в здание магазина по ул. Молодежная д.10 | 28 | 1988 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 31 | 5,5 |
| Сеть водопровода от точки врезки 57до по ввода в д. 12 по ул Молодежная | 29 | 1986 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 34 | 5,5 |
| Сеть водопровода от точи врезки 8 до точки врезки 11 | 30 | 1980 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 43 | 317,2 |
| Сеть водопровода от точки врезки 9 до ввода в д.14 по ул. Молодежная | 31 | 1985 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 36 | 12,5 |
| Сеть водопровода от ВК 14 до ввода в здание Сбербанка по бульвару Партизанской Славы д.12 а | 32 | 1995 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 21 | 6,5 |
| Сеть водопровода от ВК 43 до ввода в д.15 по ул. Северная | 33 | 1983 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 39 | 6,2 |
| Сеть водопровода от ВК5 до ВК 53 | 34 | 1980 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 43 | 296,5 |
| Сеть водопровода от ВК 53 до ВК 56 | 35 | 1981 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 41 | 57,3 |
| Сеть водопровода от точки врезки 12 до ввода в д.19 по ул. Северная | 36 | 1987 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 33 | 11 |
| Сеть водопровода от точки ВК 56 до ввода в д.197по ул. Северная | 37 | 1981 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 41 | 4,5 |
| Сеть водопровода от точки врезки 13 до ВК 47 | 38 | 1982 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 40 | 144,5 |
| Сеть водопровода от точки врезки 14 до ввода в д.18 по ул. Молодежная | 39 | 1989 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 30 | 44,2 |
| Сеть водопровода от точки врезки 15 до ввода в здание магазина по ул Молодежная 18а. | 40 | 1982 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 40 | 6,5 |
| Сеть водопровода от ВК 46 до ввода в д.16 по ул. Молодежная | 41 | 1982 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 40 | 11,7 |
| Сеть водопровода от ВК 57 до ВК 59 | 42 | 1988 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 31 | 59,1 |
| Сеть водопровода от ВК59 до ввода в д.21 по ул. Северная | 43 | 1988 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 31 | 3,5 |
| Сеть водопровода от ВК 59 до ввода в д.22 по ул. Северная | 44 | 1992 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 26 | 24 |
| Сеть водопровода от ВК 57 до КП 29 | 45 | 1985 | чугун | 400 | 2,5 | обычные | 36 | 533,5 |
| Сеть водопровода от ВК 61 до ВК 64 | 46 | 1980 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 43 | 122,5 |
| Сеть водопровода от точки врезки 16 до ввода в д.18 по ул. Ладожская | 47 | 1992 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 26 | 25,8 |
| Сеть водопровода от точки врезки 13 а до ввода в торговый центр Слава | 48а | 2003 | полиэтилен | 32 | 2,5 | обычные | 14 | 18,1 |
| Сеть водопровода от ВК 64 до ВК 56 | 48 | 1985 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 36 | 124,8 |
| Сеть водопровода от ВК 65 до ввода в здание бассейна по ул. Молодежная д.15 | 49 | 1985 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 36 | 80 |
| Сеть водопровода от ВК 28 до ВК 65 | 50 | 1985 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 36 | 116,7 |
| Сеть водопровода от ВК 66 до ввода в здание школы по бульвару партизанской славы д.10 | 51 | 1985 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 36 | 9,1 |
| Сеть водопровода от ВК 64 до ВК 68 | 52 | 1985 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 36 | 178,4 |
| Сеть водопровода от ВК 64 до ввода в д.20 по ул.Ладожская | 52а | 1989 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 30 | 5 |
| Сеть водопровода от ВК 68 до ввода в д.7 по ул. Молодежная | 53 | 1994 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 23 | 3,3 |
| Сеть водопровода от ВК 69 до ВК 69 | 54 | 1985 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 36 | 129 |
| Сеть водопровода от точки врезки 17 до ВК 72 | 55 | 1990 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 29 | 88,1 |
| Сеть водопровода от ВК 71 до ввода в д.12 по бульвару Партизанской Славы | 56 | 1990 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 29 | 5,1 |
| Сеть водопровода от ВК 72 до ввода в здание магазина | 57 | 1990 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 29 | 19,3 |
| Сеть водопровода от ВК 72 до ввода в д.14 по бульвару Партизанской Славы | 58 | 1990 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 29 | 18,8 |
| Сеть водопровода от ВК 69 до ввода в д.8 по бульвару Партизанской Славы | 59 | 1984 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 37 | 14,4 |
| Сеть водопровода от ВК 69 до точки врезки 18 | 60 | 1984 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 37 | 57 |
| Сеть водопровода от ВК 25 до ввода в д.6 по бульвару Партизанской Славы | 61 | 1990 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 29 | 20 |
| Водовод от ВК 12 до ВК 24 | 62 | 1985 | чугун | 300 | 2,5 | обычные | 36 | 218,4 |
| Водовод от ВК 24 до КП 29 | 63 | 1985 | чугун | 250 | 2,5 | обычные | 36 | 477,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 5535 |
| Колодцы смотровые |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| Камеры переключения |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Микрорайоны VI,VIII г. Кировск |
| Водовод от насосной станции первого подъема по ул.Набережная д.2 до блока фильтровальной станции 2-го подъема | 510 | 1971 | чугун | 500 | 2,5 | обычные | 50 | 800 |
| Водовод от от ввода фильтровальной станции 2-го подъема по ул.Северная д.10 до ввода на территорию | 511 | 1971 | чугун | 400 |  | обычные | 50 | 70 |
| Водовод от (.) врезки 179 до ВК 5 | 512 | 1971 | чугун | 400 |  | обычные | 50 | 268 |
| Водовод от (.) 180 до ввода на территорию завода "Ладога" | 513 | 1971 | чугун | 250 |  | обычные | 50 | 113 |
| Водовод от блока фильтровальной станции 2-го подъема по ул. Северная д.10 до ВК 57 | 514 | 1971 | чугун | 400 |  | обычные | 50 | 465,3 |
| Сеть водопровода от ВК 53 до ВК 57 б | 515 | 1971 | чугун | 100 |  | обычные | 50 | 614 |
| Сеть водопровода от ВК 57а до ввода в КНС по ул. Ладожская,13 | 516 | 1971 | чугун | 50 |  | обычные | 50 | 45 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 181 до ввода в здание вневедомственной охраны по ул. Северная д.6 | 517 | 1987 | чугун | 100 |  | обычные | 33 | 10 |
| Сеть водопровода от ВК 5 до ввода в здание ОКСА по ул. Северная д.4 | 518 | 1987 | чугун | 100 |  | обычные | 33 | 33,4 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 181 до ввода в здание вневедомственной охраны по ул. Северная д.12 | 518а | 2013 | чугун | 100 |  | обычные | 15 | 23,5 |
| Сеть водопровода от ВК53а до ввода ВК 53 | 518б | 2013 | чугун | 150 |  | обычные | 5 | 123,2 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 181в до ввода в здание по ул. Северная д.16 | 518в | 2013 | чугун | 100 |  | обычные | 15 | 26,5 |
| Сеть водопровода от В 53а до ввода в здание по ул. Северная д.14 | 518г | 2013 | чугун | 100 |  | обычные | 15 | 4 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 181б до ввода в здание магазина по ул. Северная д.14 | 518д | 2013 | чугун | 100 |  | обычные | 15 | 13,6 |
| Сеть водопровода от ВК 6 до ввода в здание магазина по ул.Северная д.46 | 519 | 1993 | чугун | 100 |  | обычные | 24 | 25,5 |
| Водовод от КП 7 до ВК 7в | 520 | 1971 | чугун | 200 |  | обычные | 50 | 1208 |
| Сеть водопровода от КП 76 до ввода ВК 6д | 520а | 1971 | чугун | 150 |  | обычные | 50 | 300 |
| Сеть водопровода от КП 66 до ввода в здание общественно-бытового блока по ул.Магистральная д.48 | 520б | 1971 | чугун | 100 |  | обычные | 50 | 53 |
| Сеть водопровода от КП 6г до ввода в здание блока теоретических занятий по ул Магистральная д.48 | 520в | 1971 | чугун | 100 |  | обычные | 50 | 20 |
| Сеть водопровода от КП 6д до ввода в д .48 по ул. Магистральная | 520г | 1971 | чугун | 100 |  | обычные | 50 | 20 |
| Сеть водопровода от(.) врезки 182 до ввода в КНС по ул.Северная д.16 | 521 | 1971 | чугун | 100 |  | обычные | 50 | 44 |
| Сеть водопровода от ВК 7в до ввода в здание автомойки по ул.Магистральная,46 | 522 | 2008 | полиэтилен | 32 |  | обычные | 50 | 121 |
| Сеть водопровода от ВК 7в до ввода в д.44 по ул.Магистральная | 523 | 2008 | полиэтилен | 32 |  | обычные | 50 | 204 |
| Итого |  |  |  |  |  | обычные |  | 4605 |
| Камеры преключения |  |  |  |  |  | обычные | 10 |  |
| Колодцы водопроводные |  |  |  |  |  | обычные | 10 |  |
| Территория промышленной зоны г. Кировск |  |  |  |  |  | обычные |
| Водовод от Вк 294 до узла учета 2 по ул Набережная 1 | 510 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 65 | 1199,6 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 115 до ввода в здание магазина по ул.Набережная д.31 | 511 | 1964 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 55 | 84 |
| Сеть водопровода от Вк 259 до (.) врезки 179 | 512 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 60 | 75 |
| Сеть водопровода от от (.) врезки 180 до ввода в административное здание по ул.Набережная д.33 | 513 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 60 | 6 |
| Сеть водопровода от (.) врезки179 до вводаа в здание пожарной части по ул Набережная д.33а | 514 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 60 | 6 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 179 до ввода в административно-производственное здание по ул.Безымянная д.3 | 515 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 60 | 146 |
| Сеть водопровода от Вк 296 до ввода в здание военкомата по ул Набережная д.35 | 516 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 60 | 15 |
| Сеть водопровода от ВК 297 до ввода в здание главной КНС по ул Набережная д.35а | 517 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 60 | 7 |
| Водовод от (.)т врезки 181 до ВК 308 | 518 |  | сталь | 200 | 2,5 | обычные | 70 | 2405 |
| Сеть водопровода от ВК 299 до ввода в здание магазина по ул. Краснофлотская .2а. | 519 | 1960 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 60 | 6 |
| Сеть водопровода от Вк 299 до ввода в здание электросетей по ул Железнодорожная | 520 | 1960 | чугун | 100 | 2,5 | обычные | 60 | 121 |
| Сеть водопровода отВК 301 до ввода в здание железнодорожного вокзала | 521 | 1950 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 192 |
| Водовод от ВК 303 до ВК309 | 522 |  | сталь | 200 | 2,5 | обычные | 70 | 112 |
| Водовод от ВК 304 до ВК 305 | 523 |  | сталь | 100 | 2,5 | обычные | 70 | 157 |
| Водовод от ВК 300 до ввода на территорию 8 ГРЭС | 524 | 1950 | чугун | 150 | 2,5 | обычные | 65 | 192 |
| Сеть водопровода от (.) врезки 182 до ввода в д.1 по ул.Железнодорожная | 525 | 1950 | чугун | 50 | 2,5 | обычные | 70 | 250 |
| Итого |  |  |  |  |  | обычные |  | 4973,6 |
| Колодцы водопроводные |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| пос. Молодцово |
| Сеть водопровода от насосной станции до К 2 | 1 | 1972 | чугун | 150 | 2,3 | обычные | 53 | 103,4 |
| Сеть водопровода от К 2 до К 3 | 2 | 1972 | чугун | 100 | 2,3 | обычные | 53 | 112,7 |
| Сеть водопровода от от К2 до К4 | 3 | 1975 | чугун | 150 | 2,3 | обычные | 49 | 34,7 |
| Сеть водопровода от К4 до К5 | 4 | 1974 | чугун | 150 | 2,4 | обычные | 50 | 86,2 |
| Сеть водопровода от К до К6 | 5 | 1974 | чугун | 100 | 2,3 | обычные | 50 | 142,6 |
| Сеть водопровода от К6 до К7 | 6 | 1974 | чугун | 100 | 2 | обычные | 50 | 15,1 |
| Сеть водопровода от к7 до К8 | 7 | 1974 | чугун | 100 | 2 | обычные | 50 | 48,9 |
| Сеть водопровода от К8 до ввода в д.№1 | 8 | 1974 | чугун | 100 | 2 | обычные | 50 | 7 |
| Сеть водопровода отК8 до К9 | 9 | 1985 | чугун | 100 | 2 | обычные | 34 | 122,5 |
| Сеть водопровода от К 9 до ввода в д.№8 | 10 | 1987 | чугун | 100 | 2 | обычные | 31 | 8,8 |
| Сеть водопровода от К 9 до К 10 | 11 | 1985 | чугун | 100 | 2 | обычные | 34 | 29 |
| Сеть водопровода от К 10 до ввода в д. №6 | 12 | 1985 | чугун | 100 | 2 | обычные | 34 | 14 |
| Сеть водопровода от К 4 до К11 | 13 | 1981 | чугун | 150 | 2,4 | обычные | 40 | 73,1 |
| Сеть водопровода от К 11 до ввода вд.№2 | 14 | 1981 | чугун | 100 | 2 | обычные | 40 | 8,8 |
| Сеть водопровода от ввода вд.№2 по подвалу д.№2 | 15 | 1981 | чугун | 100 |  | обычные | 40 | 57 |
| Сеть водопровода от д.№2 до ввода в д.№3 | 16 | 1981 | чугун | 100 | 2 | обычные | 40 | 15,5 |
| Сеть водопровода от ввода в д.3 по подвалу д.3 | 17 | 1981 | чугун | 100 |  | обычные | 40 | 57 |
| Сеть водопровода от К 11 до К 12 | 18 | 1981 | чугун | 150 | 2 | обычные | 40 | 24,4 |
| Сеть водопровода от К 12 до К 20 | 19 | 1981 | чугун | 100 | 2 | обычные | 40 | 69,9 |
| Сеть водопровода от от точки врезки до ввода вд.№6 | 20 | 1981 | чугун | 100 | 2 | обычные | 40 | 10,6 |
| Сеть водопровода от К 20 до ввода в д.№5 | 21 | 1981 | чугун | 100 | 2 | обычные | 40 | 8,3 |
| Сеть водопровода от К 12 до К 13 | 22 | 1981 | чугун | 150 | 1,7 | обычные | 40 | 145,2 |
| Сеть водопровода от К13 до К14 | 23 | 1981 | чугун | 150 | 1,7 | обычные | 40 | 3,3 |
| Сеть водопровода от К 14 до точки врезки | 24 | 1981 | чугун | 150 | 1,7 | обычные | 40 | 51,3 |
| Сеть водопровода от точки врезки 15 | 25 | 1987 | чугун | 100 | 1,7 | обычные | 31 | 224,6 |
| Сеть водопровода от К 15 до К 16 | 26 | 1987 | чугун | 100 | 1,7 | обычные | 31 | 38,9 |
| Сеть водопровода от К 16 до К 17 | 27 | 1987 | чугун | 100 | 1,7 | обычные | 31 | 2,8 |
| Сеть водопровода от К 17 до ввода в д. №7 | 28 | 1987 | чугун | 100 | 2 | обычные | 31 | 6,2 |
| Сеть водопровода от точки врезки до К 188 | 29 | 1984 | чугун | 100 | 1,7 | обычные | 36 | 9,8 |
| Сеть водопровода от К 18 до К 19 | 30 | 1984 | чугун | 100 | 1,7 | обычные | 36 | 85,4 |
| Сеть водопровода от К 19 до ввода в здание школы | 31 | 1984 | чугун | 100 | 1,7 | обычные | 36 | 5,5 |
| Сеть водопровода от К 4 до ввода в д.№3 | 32 | 1975 | чугун | 100 | 2 | обычные | 49 | 89,8 |
| Сеть водопровода от К 11 до К22 | 33 | 1972 | чугун | 100 | 1,7 | обычные | 53 | 58,5 |
| Сеть водопровода от К22 до ввода в здание детского дома | 34 | 1977 | чугун | 100 | 1,7 | обычные | 46 | 28,8 |
| Сеть водопровода от К 22 до К 23 | 35 | 1972 | чугун | 100 | 1,8 | обычные | 53 | 123,3 |
| Сеть водопровода от К 23 до К 24 | 36 | 1981 | чугун | 100 | 1,8 | обычные | 40 | 44,2 |
| Сеть водопровода от К 24 до ввода в здание клуба | 37 | 1981 | чугун | 100 | 1,8 | обычные | 40 | 13,7 |
| Сеть водопровода от насосной станции до К 25 | 38 | 1972 | чугун | 150 | 2,3 | обычные | 53 | 70 |
| Сеть водопровода от от К 1 до К 25 | 39 | 1972 | чугун | 150 | 2,3 | обычные | 53 | 16,1 |
| Сеть водопровода от К 25 до К 26 | 40 | 1972 | чугун | 150 | 2,3 | обычные | 53 | 137,9 |
| Сеть водопровода от К 26 до К 27 | 41 | 1972 | чугун | 150 | 2 | обычные | 53 | 47,7 |
| Сеть водопровода от К 27 до ввода в здание администрации | 42 | 1977 | чугун | 100 | 2 | обычные | 46 | 8 |
| Сеть водопровода от К 27 до К 23 | 43 | 1972 | чугун | 150 | 2 | обычные | 53 | 237,4 |
| Сеть водопровода от К 26 до К 29 | 44 | 1972 | чугун | 150 | 2,3 | обычные | 53 | 536,8 |
| Сеть водопровода от К 29 до ввода в здание котельной | 45 | 1974 | чугун | 150 | 2,3 | обычные | 50 | 15 |
| Сеть водопровода от точки врезки до ввода в здание ФАП | 46 | 2008 | полиэтилен | 50 | 2 | обычные | 5 | 58,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3108 |
| Колодцы смотровые | 47 |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Водовод от точки врезки в водовод в г.Кировске до (.) 1 | 1 | 1972 | сталь | 250 | 2,5 | обычные | 53 | 600 |
| Водовод от (.)1 до (.)2 | 2 | 1972 | чугун | 250 | 2,5 | обычные | 53 | 3628 |
| Водовод от (.)2 до (.)3 | 3 | 1972 | сталь | 250 | 2,5 | обычные | 53 | 3596 |
| Водовод от (.)2 до (.)3 | 4 | 2005 | полиэтилен | 250 | 2,5 | обычные | 20 | 860 |
| Водовод от (.) 4 до ввода в насосную станцию | 5 | 1972 | сталь | 250 | 2,5 | обычные | 53 | 1356 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 10040 |

Приложение 2 Сети канализации

|  | № учетного участка | год постройки | материал | D труб | Глубина заложения труб (м) | протяженность м | износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 микрорайон |
| Сеть канализации | 324 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 9,7 | 70 |
| Сеть канализации | 325 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 41,8 | 70 |
| Сеть канализации | 326 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 78,1 | 70 |
| Сеть канализации | 327 | 1951 | бетон | 300 | 3 | 28,5 | 70 |
| Сеть канализации | 328 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 20,7 | 70 |
| Сеть канализации | 329 | 1951 | бетон | 200 | 3 | 66,5 | 70 |
| Сеть канализации | 330 | 1951 | бетон | 200 | 3 | 19,3 | 70 |
| Сеть канализации | 331 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 15,8 | 70 |
| Сеть канализации | 332 | 1951 | бетон | 200 | 3 | 40,1 | 70 |
| Сеть канализации | 333 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 6,0 | 70 |
| Сеть канализации | 334 | 1951 | бетон | 200 |  | 11,5 | 70 |
| Сеть канализации | 335 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 6,0 | 70 |
| Сеть канализации | 336 | 1951 | бетон | 100 | 3 |  | 70 |
| Сеть канализации | 337 | 1951 | чугун | 100 | 3 |  | 70 |
| Сеть канализации | 338 | 1951 | бетон | 200 | 3 | 11,8 | 70 |
| Сеть канализации | 339 | 1951 | бетон | 200 | 3 | 123,5 | 70 |
| Сеть канализации | 340 | 1995 | чугун | 100 | 3 | 2,5 | 38 |
| Сеть канализации | 341 | 1952 | чугун | 100 | 3 | 5,1 | 70 |
| Сеть канализации | 342 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 33,9 | 70 |
| Сеть канализации | 343 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 22,8 | 70 |
| Сеть канализации | 344 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 16,7 | 70 |
| Сеть канализации | 345 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 23,9 | 70 |
| Сеть канализации | 346 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 34,7 | 70 |
| Сеть канализации | 347 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 14,5 | 70 |
| Сеть канализации | 348 | 1943 | чугун | 100 | 3 | 20,6 | 70 |
| Сеть канализации | 349 | 1943 | бетон | 200 | 3 | 83 | 70 |
| Сеть канализации | 350 | 1943 | бетон | 200 | 3 | 63,3 | 70 |
| Сеть канализации | 351 | 1951 | бетон | 200 | 3 | 84,7 | 70 |
| Сеть канализации | 352 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 12,6 | 70 |
| Сеть канализации | 353 | 1951 | бетон | 200 | 3 | 56,6 | 70 |
| Сеть канализации | 354 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 9,9 | 70 |
| Сеть канализации | 355 | 1951 | чугун | 100 |  | 10,7 | 70 |
| Сеть канализации | 356 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 37 | 70 |
| Сеть канализации | 357 | 1952 | чугун | 100 | 3 | 13,1 | 70 |
| Сеть канализации | 358 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 68,3 | 70 |
| Сеть канализации | 359 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 17,6 | 70 |
| Сеть канализации | 360 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 26,3 | 70 |
| Сеть канализации | 361 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 14,4 | 70 |
| Сеть канализации | 362 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 47,8 | 70 |
| Сеть канализации | 363 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 36,2 | 70 |
| Сеть канализации | 364 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 21,4 | 70 |
| Сеть канализации | 365 | 1950 | бетон | 200 | 3 | 17,2 | 70 |
| Сеть канализации | 366 | 1950 | бетон | 200 | 3 | 40 | 70 |
| Сеть канализации | 367 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 10,3 | 70 |
| Сеть канализации | 368 | 1951 | бетон | 200 | 3 | 51,9 | 70 |
| Сеть канализации | 369 | 1951 | чугун | 100 | 3 | 7,8 | 70 |
| Сеть канализации | 370 | 1951 | бетон | 200 | 3 | 21,2 | 70 |
| Сеть канализации | 371 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 14,5 | 70 |
| Сеть канализации | 372 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 24,5 | 70 |
| Сеть канализации | 373 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 20,2 | 70 |
| Сеть канализации | 374 | 1954 | чугун | 100 |  | 18,3 | 70 |
| Сеть канализации | 375 | 1954 | бетон | 200 | 3 | 63,4 | 70 |
| Сеть канализации | 376 | 1954 | чугун | 100 | 3 | 18,2 | 70 |
| Сеть канализации | 377 | 1954 | бетон | 200 | 3 | 55,3 | 70 |
| Сеть канализации | 378 | 1954 | чугун | 100 | 3 | 18,3 | 70 |
| Сеть канализации | 379 | 1954 | бетон | 200 | 3 | 47 | 70 |
| Сеть канализации | 380 | 1954 | чугун | 100 | 3 | 18 | 70 |
| Сеть канализации | 381 | 1954 | бетон | 200 | 3 | 50,8 | 70 |
| Сеть канализации | 382 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 8,5 | 70 |
| Сеть канализации | 83 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 32,4 | 70 |
| Сеть канализации | 384 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 6,1 | 70 |
| Сеть канализации | 385 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 14 | 70 |
| Сеть канализации | 386 | 1952 | чугун | 100 | 3 | 5,7 | 70 |
| Сеть канализации | 387 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 35,9 | 70 |
| Сеть канализации | 388 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 28,8 | 70 |
| Сеть канализации | 389 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 41 | 70 |
| Сеть канализации | 390 | 1960 | чугун | 100 | 3 | 12,6 | 65 |
| Сеть канализации | 391 | 1960 | бетон | 200 | 3 | 46,4 | 65 |
| Сеть канализации | 392 | 1977 | чугун | 100 | 3 | 17,9 | 40 |
| Сеть канализации | 393 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 13,4 | 70 |
| Сеть канализации | 394 | 1953 | бетон | 200 |  | 68,6 | 70 |
| Сеть канализации | 395 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 19,5 | 70 |
| Сеть канализации | 396 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 15,6 | 70 |
| Сеть канализации | 397 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 21,2 | 70 |
| Сеть канализации | 398 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 20,3 | 70 |
| Сеть канализации | 399 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 11,8 | 70 |
| Коллектор | 400 | 1950 | бетон | 400 | 3 | 311,7 | 70 |
| Сеть канализации | 401 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 16,2 | 70 |
| Сеть канализации | 402 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 82 | 70 |
| Сеть канализации | 403 | 1955 | чугун | 100 | 3 | 11,2 | 70 |
| Сеть канализации | 404 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 36,1 | 70 |
| Сеть канализации | 405 | 1955 | чугун | 100 | 3 | 19 | 70 |
| Сеть канализации | 406 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 35,8 | 70 |
| Сеть канализации | 407 | 1957 | чугун | 100 | 3 | 16,5 | 70 |
| Сеть канализации | 408 | 1957 | бетон | 200 | 3 | 8,9 | 70 |
| Сеть канализации | 409 | 1957 | бетон | 200 | 3 | 56,8 | 70 |
| Сеть канализации | 410 | 1958 | чугун | 100 | 3 | 23,3 | 70 |
| Сеть канализации | 411 | 1958 | бетон | 200 | 3 | 6,2 | 70 |
| Сеть канализации | 412 | 1958 | бетон | 200 | 3 | 75,7 | 70 |
| Сеть канализации | 413 | 1955 | чугун | 100 | 3 | 18,1 | 70 |
| Сеть канализации | 414 | 1955 | бетон | 200 |  | 53,2 | 70 |
| Сеть канализации | 415 | 1956 | чугун | 100 | 3 | 12,6 | 70 |
| Сеть канализации | 416 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 39,4 | 70 |
| Сеть канализации | 417 | 1955 | чугун | 100 | 3 | 14,4 | 70 |
| Сеть канализации | 418 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 71,3 | 70 |
| Сеть канализации | 419 | 1987 | чугун | 100 | 3 | 32,1 | 40 |
| Сеть канализации | 420 | 1987 | чугун | 150 | 3 | 117,6 | 40 |
| Сеть канализации | 421 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 20,5 | 70 |
| Сеть канализации | 422 | 1956 | чугун | 100 | 3 | 19,1 | 70 |
| Сеть канализации | 423 | 1956 | бетон | 200 | 3 | 39,4 | 70 |
| Сеть канализации | 424 | 1955 | чугун | 100 | 3 | 23,5 | 70 |
| Сеть канализации | 425 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 40 | 70 |
| Сеть канализации | 426 | 1956 | чугун | 100 | 3 | 12 | 70 |
| Сеть канализации | 427 | 1956 | бетон | 200 | 3 | 101 | 70 |
| Сеть канализации | 428 | 1955 | чугун | 100 | 3 | 13 | 70 |
| Сеть канализации | 429 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 87,9 | 70 |
| Сеть канализации | 430 | 1980 | чугун | 100 | 3 | 27,8 | 40 |
| Сеть канализации | 431 | 1987 | чугун | 150 | 3 | 182,6 | 40 |
| Сеть канализации | 432 | 1971 | чугун | 100 | 3 | 19,2 | 40 |
| Сеть канализации | 433 | 1971 | чугун | 150 | 3 | 121,6 | 40 |
| Сеть канализации | 434 | 1973 | чугун | 100 |  | 24 | 40 |
| Сеть канализации | 435 | 1973 | чугун | 150 | 3 | 117,5 | 40 |
| Сеть канализации | 436 | 1968 | чугун | 100 | 3 | 8,8 | 45 |
| Сеть канализации | 437 | 1968 | чугун | 150 | 3 | 88,8 | 45 |
| Сеть канализации | 438 | 1968 | чугун | 100 | 3 | 24 | 45 |
| Сеть канализации | 439 | 1968 | чугун | 150 | 3 | 63,9 | 45 |
| Сеть канализации | 440 | 1955 | чугун | 100 | 3 | 16,8 | 70 |
| Сеть канализации | 441 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 45,9 | 70 |
| Сеть канализации | 442 | 1955 | чугун | 100 | 3 | 17 | 70 |
| Сеть канализации | 443 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 43,3 | 70 |
| Сеть канализации | 444 | 1957 | чугун | 100 | 3 | 12,2 | 70 |
| Сеть канализации | 445 | 1957 | бетон | 200 | 3 | 9,8 | 70 |
| Сеть канализации | 446 | 1957 | чугун | 100 | 3 | 13,7 | 70 |
| Сеть канализации | 447 | 1955 | бетон | 200 | 3 | 58,3 | 70 |
| Сеть канализации | 448 | 1967 | чугун | 100 | 3 | 12 | 45 |
| Сеть канализации | 449 | 1967 | чугун | 150 | 3 | 14,2 | 45 |
|  | 450 | 1968 | чугун | 100 | 3 | 31,2 | 45 |
| Сеть канализации | 451 | 1968 | чугун | 150 | 3 | 113,9 | 45 |
| Коллектор | 452 | 1950 | бетон | 400 | 3 | 991,6 | 70 |
| Сеть канализации | 452а | 1950 | бетон | 200 |  | 359,6 | 70 |
| Сеть канализации | 452б | 1950 | бетон | 150 | 3 | 90,4 | 70 |
| Сеть канализации | 452в | 1950 | чугун | 100 | 3 | 6 | 70 |
| Сеть канализации | 452г | 1970 | чугун | 100 | 3 | 5 | 50 |
| Сеть канализации | 452д | 1970 | чугун | 100 | 3 | 3 | 50 |
| Сеть канализации | 452е | 1970 | бетон | 150 | 3 | 29,2 | 60 |
| Сеть канализации | 453 | 1970 | чугун | 100 | 3 | 6,3 | 70 |
| Сеть канализации | 454 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 89,5 | 70 |
| Сеть канализации | 455 | 1956 | чугун | 100 | 3 | 10,7 | 70 |
| Сеть канализации | 456 | 1956 | бетон | 200 | 3 | 20,6 | 70 |
| Сеть канализации | 457 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 4,1 | 70 |
| Сеть канализации | 458 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 26,3 | 70 |
| Сеть канализации | 459 | 1953 | чугун | 100 | 3 | 9,2 | 70 |
| Сеть канализации | 460 | 1953 | бетон | 200 | 3 | 47,8 | 70 |
| Сеть канализации | 461 | 1948 | чугун | 100 | 3 | 9,4 | 70 |
| Сеть канализации | 462 | 1948 | бетон | 200 | 3 | 59,1 | 70 |
| Сеть канализации | 463 | 1943 | чугун | 100 | 3 | 15 | 70 |
| Сеть канализации | 464 | 1948 | бетон | 200 | 3 | 39,1 | 70 |
| Сеть канализации | 465 | 1943 | чугун | 100 | 3 | 9,2 | 70 |
| Сеть канализации | 466 | 1948 | бетон | 200 | 3 | 43,3 | 70 |
| Сеть канализации | 467 | 1948 | чугун | 100 |  | 5,4 | 70 |
| Сеть канализации | 468 | 1948 | бетон | 200 | 3 | 37,8 | 70 |
| Сеть канализации | 469 | 1948 | чугун | 100 | 3 | 18 | 70 |
| Сеть канализации | 470 | 1948 | бетон | 200 | 3 | 5 | 70 |
| Сеть канализации | 471 | 1948 | бетон | 200 | 3 | 83,6 | 70 |
| Сеть канализации | 472 | 1943 | чугун | 100 | 3 | 9 | 70 |
| Сеть канализации | 473 | 1949 | чугун | 100 | 3 | 9,5 | 70 |
| Сеть канализации | 474 | 1949 | бетон | 200 | 3 | 36,5 | 70 |
| Сеть канализации | 475 | 1949 | чугун | 100 | 3 | 17,7 | 70 |
| Сеть канализации | 476 | 1949 | бетон | 200 | 3 | 124,5 | 70 |
| Сеть канализации | 477 | 1949 | чугун | 100 | 3 | 13 | 70 |
| Сеть канализации | 478 | 1949 | чугун | 100 | 3 | 24 | 70 |
| Сеть канализации | 479 | 1949 | бетон | 200 | 3 | 89 | 70 |
| Сеть канализации | 480 | 1949 | чугун | 100 | 3 | 13,5 | 70 |
| Сеть канализации | 481 | 1949 | чугун | 100 | 3 | 3,5 | 70 |
| Сеть канализации | 482 | 1949 | бетон | 200 | 3 | 39,7 | 70 |
| Сеть канализации | 483 | 1949 | чугун | 100 | 3 | 10,5 | 70 |
| Сеть канализации | 484 | 1949 | бетон | 200 | 3 | 120,6 | 70 |
| Сеть канализации | 485 | 1949 | чугун | 100 | 3 | 9,2 | 70 |
| Сеть канализации | 486 | 1949 | чугун | 100 | 3 | 17,2 | 70 |
| Сеть канализации | 487 | 1949 | бетон | 200 | 3 | 34,9 | 70 |
| Сеть канализации | 488 | 1949 | бетон | 200 |  | 100,7 | 70 |
| Сеть канализации | 489 | 1933 | чугун | 100 | 3 | 33,3 | 70 |
| Сеть канализации | 490 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 7,9 | 70 |
| Сеть канализации | 491 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 54,6 | 70 |
| Сеть канализации | 492 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 73 | 70 |
| Сеть канализации | 493 | 1933 | чугун | 100 | 3 | 29,6 | 70 |
| Сеть канализации | 494 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 8,1 | 70 |
| Сеть канализации | 495 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 47,7 | 70 |
| Сеть канализации | 496 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 64,6 | 70 |
| Сеть канализации | 497 | 1933 | чугун | 100 | 3 | 41,1 | 70 |
| Сеть канализации | 498 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 8,3 | 70 |
| Сеть канализации | 499 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 38,8 | 70 |
| Сеть канализации | 500 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 65 | 70 |
| Сеть канализации | 501 | 1933 | чугун | 100 | 3 | 43,3 | 70 |
| Сеть канализации | 502 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 41,8 | 70 |
| Сеть канализации | 503 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 67,4 | 70 |
| Сеть канализации | 504 | 1933 | чугун | 100 | 3 | 38 | 70 |
| Сеть канализации | 505 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 37,8 | 70 |
| Сеть канализации | 506 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 63,7 | 70 |
| Сеть канализации | 507 | 1933 | чугун | 100 | 3 | 48,4 | 70 |
| Сеть канализации | 508 | 1933 | бетон | 200 |  | 48,7 | 70 |
| Сеть канализации | 509 | 1933 | бетон | 200 | 3 | 59,3 | 70 |
| Сеть канализации | 510 | 2008 | чугун | 100 | 3 | 9 | 5 |
| Сеть канализации | 511 | 2008 | чугун | 150 | 3 | 10,1 | 5 |
| Сеть канализации | 512 | 1952 | чугун | 100 | 3 | 20,6 | 70 |
| Сеть канализации | 513 | 1952 | бетон | 200 | 3 | 76,3 | 70 |
| Сеть канализации | 514 | 1960 | чугун | 100 | 3 | 12 | 65 |
| Сеть канализации | 515 | 1960 | бетон | 200 | 3 | 97 | 65 |
| Сеть канализации | 516 | 1960 | чугун | 100 | 3 | 10,8 | 65 |
| Сеть канализации | 517 | 1960 | бетон | 200 | 3 | 40,1 | 65 |
| Сеть канализации | 518 | 1934 | чугун | 100 | 3 | 2,1 | 70 |
| Сеть канализации | 519 | 1934 | бетон | 200 | 3 | 57,1 | 70 |
| Сеть канализации | 520 | 1973 | чугун | 100 | 3 | 10,7 | 40 |
| Сеть канализации | 521 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 17,1 | 70 |
| Сеть канализации | 522 | 1950 | бетон | 200 | 3 | 19 | 70 |
| Сеть канализации | 523 | 1950 | бетон | 200 | 3 | 42,5 | 70 |
| Сеть канализации | 524 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 4 | 70 |
| Сеть канализации | 525 | 1950 | бетон | 200 | 3 | 27,5 | 70 |
| Сеть канализации | 526 | 1988 | чугун | 100 | 3 | 8 | 35 |
| Сеть канализации | 527 | 1988 | чугун | 150 |  | 33,3 | 35 |
| Сеть канализации | 528 | 1968 | чугун | 100 | 3 | 40 | 45 |
| Сеть канализации | 529 | 1968 | чугун | 150 | 3 | 183,9 | 45 |
| Коллектор | 590 | 1933 | бетон | 300 | 3 | 499,6 | 70 |
| Коллектор | 531 | 1950 | бетон | 300 | 3 | 416 | 70 |
| Коллектор | 532 | 1933 | бетон | 400 | 3 | 75,4 | 70 |
| Коллектор | 533 | 1950 | бетон | 300 | 3 | 181,7 | 70 |
| Коллектор | 534 | 1950 | бетон | 300 | 3 | 110 | 70 |
| Сеть канализации | 535 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 10 | 70 |
| Сеть канализации | 536 | 1950 | бетон | 200 | 3 | 10 | 70 |
| Сеть канализации | 537 | 1950 | бетон | 200 | 3 | 28 | 70 |
| Итого |  |  |  |  |  | 10344,3 |  |
| II- микрорайон |
| Сеть канализации | 193 | 2009 | чугун | 100 | 3 | 5,6 | 2 |
| Сеть канализации | 194 | 2009 | чугун | 150 | 3 | 30,3 | 2 |
| Сеть канализации | 195 | 1977 | чугун | 100 | 3 | 7,6 | 55 |
| Сеть канализации | 196 | 1977 | чугун | 150 | 3 | 22,3 | 55 |
| Сеть канализации | 197 | 2004 | чугун | 150 | 3 | 29 | 15 |
| Сеть канализации | 198 | 1977 | чугун | 150 | 3 | 74,9 | 55 |
| Коллектор | 199 | 1969 | чугун | 200 | 3 | 50,3 | 55 |
| сеть канализации | 200 | 1969 | чугун | 200 | 3 | 59 | 55 |
| Коллектор | 201 | 1969 | чугун | 400 | 3 | 227,9 | 55 |
| сеть канализации | 202 | 1994 | чугун | 100 | 3 | 15,7 | 40 |
| Сеть канализации | 203 | 1994 | чугун | 150 | 3 | 142 | 40 |
| Сеть канализации | 204 | 1981 | чугун | 100 | 3 | 15,5 | 55 |
| Сеть канализации | 205 | 1981 | чугун | 150 | 3 | 71,3 | 55 |
| Сеть канализации | 206 | 2006 | чугун | 100 | 3 | 3 | 10 |
| Сеть канализации | 207 | 2006 | чугун | 150 | 3 | 84,6 | 10 |
| Сеть канализации | 208 | 1986 | чугун | 100 | 3 | 20 | 55 |
| Сеть канализации | 209 | 1986 | чугун | 150 | 3 | 115,2 | 55 |
| Сеть канализации | 209а | 2010 | чугун | 100 | 3 | 5 | 10 |
| Сеть канализации | 209б | 2010 | чугун | 150 | 3 | 32,6 | 10 |
| Сеть канализации | 210 | 1975 | чугун | 100 | 3 | 128 | 55 |
| Сеть канализации | 211 | 1975 | чугун | 150 | 3 | 352 | 55 |
| Сеть канализации | 212 | 1985 | чугун | 100 | 3 | 25,7 | 55 |
| Сеть канализации | 213 | 1985 | чугун | 150 | 3 | 91,3 | 55 |
| Сеть канализации | 214 | 1981 | чугун | 100 | 3 | 18 | 55 |
| Сеть канализации | 215 | 1981 | чугун | 150 | 3 | 101,4 | 55 |
| Сеть канализации | 216 | 1976 | чугун | 100 | 3 | 21,2 | 55 |
| Сеть канализации | 217 | 1976 | чугун | 150 | 3 | 110,1 | 55 |
| Сеть канализации | 218 | 1978 | чугун | 100 | 3 | 59,9 | 55 |
| Сеть канализации | 219 | 1978 | чугун | 150 | 3 | 96,1 | 55 |
| Сеть канализации | 220 | 1978 | чугун | 150 | 3 | 26,3 | 55 |
| Сеть канализации | 221 | 2009 | чугун | 150 | 3 | 84,4 | 5 |
| Сеть канализации | 221а | 2009 | чугун | 150 | 3 | 115,3 | 5 |
| Сеть канализации | 222 | 2009 | чугун | 150 | 3 | 161,2 | 5 |
| Сеть канализации | 223 | 1980 | чугун | 100 | 3 | 36,6 | 55 |
| Сеть канализации | 224 | 1980 | чугун | 150 | 3 | 140,5 | 55 |
| Сеть канализации | 225 | 1995 | чугун | 100 | 3 | 17,2 | 38 |
| Сеть канализации | 226 | 1995 | чугун | 150 | 3 | 118,6 | 38 |
| Сеть канализации | 227 | 2006 | чугун | 150 | 3 | 31,3 | 10 |
| Сеть канализации | 228 | 1992 | чугун | 100 | 3 | 8 | 45 |
| Сеть канализации | 229 | 19992 | чугун | 150 | 3 | 23,8 | 45 |
| Сеть канализации | 230 | 1995 | чугун | 100 | 3 | 20,7 | 38 |
| Сеть канализации | 231 | 1992 | чугун | 150 | 3 | 54,4 | 45 |
| Сеть канализации | 232 | 1981 | чугун | 100 | 3 | 36,3 | 55 |
| Сеть канализации | 233 | 1981 | чугун | 150 | 3 | 146,2 | 55 |
| Сеть канализации | 234 | 1959 | чугун | 100 | 3 | 18 | 70 |
| Сеть канализации | 235 | 1959 | чугун | 150 | 3 | 76,2 | 70 |
| Сеть канализации | 236 | 1961 | чугун | 100 | 3 | 5,5 | 70 |
| Сеть канализации | 237 | 1959 | чугун | 150 | 3 | 29,8 | 70 |
| Сеть канализации | 238 | 1959 | чугун | 100 | 3 | 10 | 70 |
| Сеть канализации | 239 | 1959 | чугун | 150 | 3 | 93,3 | 70 |
| Сеть канализации | 240 | 1960 | чугун | 100 | 3 | 17,2 | 70 |
| Сеть канализации | 241 | 1960 | чугун | 150 | 3 | 104,8 | 70 |
| Сеть канализации | 242 | 1959 | чугун | 150 | 3 | 96,3 | 70 |
| Сеть канализации | 243 | 2004 | чугун | 150 | 3 | 100,7 | 15 |
| Коллектор | 244 | 1950 | чугун | 250 | 3 | 295,8 | 70 |
| Сети канализации | 245 | 1962 | чугун | 100 | 3 | 16 | 70 |
| Сеть канализации | 246 | 1962 | чугун | 150 | 3 | 73,2 | 70 |
| Сеть канализации | 247 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 7,6 | 70 |
| Сеть канализации | 248 | 1950 | чугун | 150 | 3 | 22,2 | 70 |
| Сеть канализации | 249 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 4,5 | 70 |
| Сеть канализации | 250 | 1950 | чугун | 150 | 3 | 25,4 | 70 |
| Сеть канализации | 251 | 1987 | чугун | 100 | 3 | 4,2 | 55 |
| Сеть канализации | 252 | 2987 | чугун | 150 | 3 | 17,9 | 55 |
| Сеть канализации | 253 | 2987 | чугун | 100 | 3 | 6,9 | 55 |
| Сеть канализации | 254 | 1987 | чугун | 150 | 3 | 48,2 | 55 |
| Сеть канализации | 255 | 1956 | чугун | 100 | 3 | 81,1 | 70 |
| Сеть канализации | 256 | 1950 | чугун | 250 | 3 | 94,7 | 70 |
| Сеть канализации | 257 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 12 | 70 |
| Сеть канализации | 258 | 1950 | чугун | 150 | 3 | 84,6 | 70 |
| Сеть канализации | 259 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 11,7 | 70 |
| Сеть канализации | 260 | 1950 | чугун | 150 | 3 | 27,9 | 70 |
| Сеть канализации | 261 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 9 | 70 |
| Сеть канализации | 262 | 1950 | чугун | 150 | 3 | 37 | 70 |
| Сеть канализации | 263 | 1950 | чугун | 200 | 3 | 168,5 | 70 |
| Сеть канализации | 264 | 1950 | чугун | 150 | 3 | 9,4 | 70 |
| Сеть канализации | 265 | 1950 | чугун | 100 | 3 | 2,8 | 70 |
| Сеть канализации | 266 | 1950 | чугун | 150 | 3 | 17,8 | 70 |
| Сеть канализации | 267 | 1956 | чугун | 100 | 3 | 14,5 | 70 |
| Сеть канализации | 268 | 1956 | чугун | 150 | 3 | 44,9 | 70 |
| Сеть канализации | 269 | 1956 | чугун | 150 | 3 | 37,5 | 70 |
| Сеть канализации | 270 | 1950 | бетон | 150 | 3 | 61,40 | 70 |
| Сеть канализации | 271 | 1964 | чугун | 100 | 3 | 20,00 | 70 |
| Сеть канализации | 272 | 1964 | чугун | 150 | 3 | 91,20 | 70 |
| Сеть канализации | 273 | 1964 | чугун | 100 | 3 | 20,00 | 70 |
| Сеть канализации | 274 | 1964 | чугун | 150 | 3 | 26,00 | 70 |
| Сеть канализации | 275 | 1964 | чугун | 150 | 3 | 26,40 | 70 |
| Сеть канализации | 276 | 1965 | чугун | 100 | 3 | 6,00 | 70 |
| Сеть канализации | 277 | 1965 | чугун | 150 | 3 | 14,00 | 70 |
| Сеть канализации | 278 | 1965 | чугун | 100 | 3 | 20,00 | 70 |
| Сеть канализации | 279 | 1965 | чугун | 150 | 3 | 47,70 | 70 |
| Сеть канализации | 280 | 1966 | чугун | 150 | 3 | 30,00 | 70 |
| Сеть канализации | 281 | 1966 | чугун | 100 | 3 | 13,50 | 70 |
| Сеть канализации | 282 | 1966 | чугун | 150 | 3 | 55,30 | 70 |
| Сеть канализации | 283 | 1971 | чугун | 100 | 3 | 9,60 | 55 |
| Сеть канализации | 284 | 1971 | чугун | 150 | 3 | 77,90 | 55 |
| Сеть канализации | 285 | 1956 | чугун | 100 | 3 | 22,00 | 70 |
| Сеть канализации | 286 | 1956 | чугун | 150 | 3 | 78,1 | 70 |
| Сеть канализации | 287 | 1960 | чугун | 100 | 3 | 16 | 70 |
| Сеть канализации | 288 | 1960 | чугун | 150 | 3 | 34,1 | 70 |
| Сеть канализации | 289 | 1960 | чугун | 100 | 3 | 14,4 | 70 |
| Сеть канализации | 290 | 1960 | чугун | 150 | 3 | 79,8 | 70 |
| Сеть канализации | 291 | 1961 | чугун | 100 | 3 | 12,4 | 70 |
| Сеть канализации | 292 | 1960 | чугун | 150 | 3 | 54,2 | 70 |
| Сеть канализации | 293 | 1962 | чугун | 100 | 3 | 7,5 | 70 |
| Сеть канализации | 294 | 1960 | чугун | 150 | 3 | 38,2 | 70 |
| Сеть канализации | 295 | 1959 | чугун | 100 | 3 | 13,5 | 70 |
| Сеть канализации | 296 | 1959 | чугун | 150 | 3 | 80,1 | 70 |
| Сеть канализации | 297 | 1957 | чугун | 100 | 3 | 7 | 70 |
| Сеть канализации | 298 | 1959 | чугун | 150 | 3 | 38 | 70 |
| Сеть канализации | 299 | 1957 | чугун | 100 | 3 | 9 | 70 |
| Сеть канализации | 300 | 1957 | чугун | 150 | 3 | 46,5 | 70 |
| Сеть канализации | 301 | 1961 | чугун | 100 |  | 10,5 | 70 |
| Сеть канализации | 302 | 1961 | чугун | 150 | 3 | 57,4 | 70 |
| Сеть канализации | 303 | 1970 | чугун | 100 | 3 | 6,8 | 55 |
| Сеть канализации | 304 | 1970 | чугун | 150 | 3 | 76,9 | 55 |
| Сеть канализации | 305 | 1962 | чугун | 100 | 3 | 13,4 | 70 |
| Сеть канализации | 306 | 1962 | чугун | 150 | 3 | 101,8 | 70 |
| Сеть канализации | 307 | 1963 | чугун | 100 | 3 | 13,2 | 70 |
| Сеть канализации | 308 | 1957 | чугун | 150 | 3 | 73,1 | 70 |
| Сеть канализации | 309 | 1971 | чугун | 100 | 3 | 34,5 | 55 |
| Сеть канализации | 310 | 1971 | чугун | 150 | 3 | 111,2 | 55 |
| Сеть канализации | 311 |  | чугун | 150 | 3 | 106,3 | 25 |
| Сеть канализации | 312 | 1970 | чугун | 100 | 3 | 33 | 55 |
| Сеть канализации | 313 | 1970 | чугун | 150 | 3 | 66,3 | 55 |
| Коллектор | 314 | 1970 | чугун | 200 | 3 | 210,5 | 55 |
| Коллектор | 315 | 1950 | бетон | 300 | 3 | 285,1 | 70 |
| Коллектор | 316 | 1950 | бетон | 300 | 3 | 70,2 | 70 |
| Сеть канализации | 317 | 1932 | чугун | 100 | 3 | 2 | 75 |
| Сети канализации | 318 | 1932 | чугун | 150 | 3 | 51,8 | 75 |
| Сеть канализации | 319 | 1932 | чугун | 100 | 3 | 11 | 75 |
| Сеть канализации | 320 | 132 | чугун | 150 | 3 | 195,4 | 75 |
| Сеть канализации | 321 | 2008 | чугун | 100 | 3 | 11,9 | 5 |
| Сеть канализации | 322 | 2008 | чугун | 150 | 3 | 123,1 | 5 |
| Коллектор | 323 | 1969 | чугун | 400 | 3 | 570,3 | 55 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| III,V - микрорайоны |
| Сеть канализации | 94 | 1978 | чугун | 100 | 3 | 36 | 55 |
| Сеть канализации | 95 | 1978 | чугун | 150 | 3 | 114,7 | 55 |
| Сети канализации | 95а | 1978 | чугун | 100 | 3 | 24 | 55 |
| Сеть канализации | 95б | 1978 | чугун | 150 | 3 | 95,7 | 55 |
| Сеть канализации | 95в | 1978 | чугун | 100 | 3 | 63 | 55 |
| Сеть канализации | 95г | 1978 | чугун | 150 | 3 | 54,7 | 55 |
| Сеть канализации | 95д | 1978 | чугун | 150 | 3 | 177,6 | 55 |
| Сети канализации | 96 | 1983 | чугун | 100 | 3 | 24,5 | 55 |
| Сеть канализации | 97 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 131 | 50 |
| Сеть канализации | 98 | 1980 | чугун | 100 | 3 | 22,5 | 55 |
| Сети канализации | 99 | 1980 | чугун | 150 | 3 | 120 | 55 |
| Сеть канализации | 100 | 1980 | чугун | 200 | 3 | 67,6 | 55 |
| Сеть канализации | 101 | 1992 | чугун | 150 | 3 | 13,2 | 45 |
| Сеть канализации | 102 | 1992 | чугун | 200 | 3 | 117,5 | 45 |
| Сеть канализации | 103 | 1992 | чугун | 100 | 3 | 23,6 | 45 |
| Сеть канализации | 104 | 1992 | чугун | 150 | 3 | 107,4 | 45 |
| Сети канализации | 105 | 1983 | чугун | 100 | 3 | 19,4 | 55 |
| Сеть канализации | 106 | 1983 | чугун | 150 | 3 | 48,7 | 55 |
| Сеть канализации | 107 | 1983 | чугун | 100 | 3 | 38 | 55 |
| Сеть канализации | 108 | 1983 | чугун | 150 | 3 | 112,8 | 55 |
| Сеть канализации | 109 | 1980 | чугун | 100 | 3 | 47,6 | 55 |
| Сеть канализации | 110 | 1980 | чугун | 150 | 3 | 182,5 | 55 |
| Сети канализации | 11 | 1979 | чугун | 100 | 3 | 21 | 55 |
| Сеть канализации | 112 | 1979 | чугун | 150 | 3 | 17,5 | 55 |
| Сеть канализации | 113 | 1979 | чугун | 150 | 3 | 78,5 | 55 |
| Сеть канализации | 114 | 1994 | чугун | 100 | 3 | 23 | 40 |
| Сеть канализации | 115 | 1994 | чугун | 100 | 3 | 45 | 40 |
| Сеть канализации | 116 | 1994 | чугун | 150 | 3 | 86,5 | 40 |
| Сети канализации | 117 | 1979 | чугун | 100 | 3 | 28,9 | 55 |
| Сеть канализации | 118 | 1979 | чугун | 150 | 3 | 62 | 55 |
| Сеть канализации | 119 | 1982 | чугун | 100 | 3 | 44,1 | 55 |
| Сеть канализации | 120 | 1982 | чугун | 150 | 3 | 80,9 | 55 |
| Сеть канализации | 121 | 1982 | чугун | 150 | 3 | 19,2 | 55 |
| Сети канализации | 122 | 1982 | чугун | 150 | 3 | 254,1 | 55 |
| Сеть канализации | 123 | 1985 | чугун | 100 | 3 | 54 | 55 |
| Сеть канализации | 124 | 1985 | чугун | 150 | 3 | 129,1 | 55 |
| Сеть канализации | 125 | 1979 | чугун | 100 | 3 | 10,2 | 55 |
| Сеть канализации | 126 | 1979 | чугун | 200 | 3 | 63,3 | 55 |
| Сеть канализации | 127 | 1978 | чугун | 100 | 3 | 34,2 | 55 |
| Сети канализации | 128 | 1978 | чугун | 200 | 3 | 123,8 | 55 |
| Сеть канализации | 129 | 1988 | чугун | 100 | 3 | 20,3 | 55 |
| Сеть канализации | 130 | 1988 | чугун | 150 | 3 | 51,3 | 55 |
| Сеть канализации | 131 | 1988 | чугун | 150 | 3 | 81,5 | 55 |
| Сеть канализации | 132 | 1980 | чугун | 100 | 3 | 46,2 | 55 |
| Сеть канализации | 133 | 1980 | чугун | 150 | 3 | 103 | 55 |
| Сети канализации | 14 | 1980 | чугун | 150 | 3 | 109,2 | 55 |
| Сеть канализации | 135 | 1980 | чугун | 150 | 3 | 37,2 | 55 |
| Сеть канализации | 136 | 1984 | чугун | 100 | 3 | 14 | 55 |
| Сеть канализации |  |  |  |  | 3 | 1150,6 |  |
| Сеть канализации | 137 | 1984 | чугун | 150 | 3 | 72,1 | 55 |
| Сеть канализации | 138 | 1997 | чугун | 100 | 3 | 2,8 | 32 |
| Сеть канализации | 139 | 1984 | чугун | 150 | 3 | 21,3 | 55 |
| Сеть канализации | 140 | 1993 | чугун | 100 | 3 | 27 | 42 |
| Сеть канализации | 141 | 1984 | чугун | 150 | 3 | 120,8 | 55 |
| Сеть канализации | 142 | 1994 | чугун | 100 | 3 | 19,4 | 40 |
| Сеть канализации | 143 | 1984 | чугун | 150 | 3 | 62,2 | 55 |
| Сеть канализации | 144 | 1985 | чугун | 100 | 3 | 15,3 | 38 |
| Сеть канализации | 145 | 1995 | чугун | 150 | 3 | 61,6 | 38 |
| Сеть канализации | 146 | 1994 | чугун | 150 | 3 | 82,4 | 40 |
| Сеть канализации | 147 | 2001 | чугун | 100 | 3 | 14,9 | 22 |
| Сеть канализации | 148 | 2001 | чугун | 150 | 3 | 12,7 | 22 |
| Сеть канализации | 149 | 2001 | чугун | 200 | 3 | 42,7 | 22 |
| Коллектор | 150 | 1994 | чугун | 300 | 3 | 226,5 | 40 |
| Сеть канализации | 151 | 1994 | чугун | 200 | 3 | 232,1 | 40 |
| Сеть канализации | 151а | 1973 | чугун | 200 | 3 | 31,3 | 50 |
| Сеть канализации | 151б | 1973 | чугун | 100 | 3 | 7,2 | 50 |
| Сеть канализации | 151в | 1973 | чугун | 100 | 3 | 12 | 50 |
| Сеть канализации | 151г | 1979 | чугун | 100 | 3 | 46,1 | 50 |
| Сеть канализации | 152 | 1979 | чугун | 100 | 3 | 22 | 55 |
| Сеть канализации | 153 | 1977 | чугун | 150 | 3 | 84,4 | 55 |
| Сеть канализации | 154 | 1977 |  | 100 | 3 | 33 | 55 |
| Сеть канализации | 155 | 1977 | чугун | 150 | 3 | 139,6 | 55 |
| Сеть канализации | 156 | 1977 | чугун | 100 | 3 | 54,8 | 55 |
| Сеть канализации | 157 | 1977 | чугун | 150 | 3 | 120,8 | 55 |
| Коллектор | 158 | 1980 | чугун | 200 | 3 | 250,2 | 55 |
| Сеть канализации | 159 | 1993 | чугун | 100 | 3 | 22,6 | 42 |
| Сеть канализации | 160 | 1993 | чугун | 150 | 3 | 98,1 | 42 |
| Сеть канализации | 161 | 1975 | чугун | 100 | 3 | 10,8 | 55 |
| Сеть канализации | 162 | 1975 | чугун | 150 | 3 | 22,6 | 55 |
| Сеть канализации | 163 | 1975 | чугун | 150 | 3 | 83,1 | 55 |
| Сеть канализации | 164 | 1993 | чугун | 100 | 3 | 24,2 | 42 |
| Сеть канализации | стр 6 |  | чугун |  | 3 | 1031,5 |  |
| Сеть канализации | 165 | 1993 | чугун | 150 | 3 | 79,6 | 42 |
| Сеть канализации | 166 | 1985 | чугун | 100 | 3 | 23 | 55 |
| Сеть канализации | 167 | 1985 | чугун | 150 | 3 | 67,6 | 55 |
| Сеть канализации | 168 | 1977 | чугун | 100 | 3 | 24 | 55 |
| Сеть канализации | 169 | 1977 | чугун | 150 | 3 | 86,7 | 55 |
| Сеть канализации | 170 | 1975 | чугун | 200 | 3 | 89,7 | 55 |
| Сеть канализации | 171 | 1994 | чугун | 100 | 3 | 5,3 | 40 |
| Сеть канализации | 172 | 1994 | чугун | 150 | 3 | 112 | 40 |
| Сеть канализации | 173 | 1975 | чугун | 100 | 3 | 11 | 55 |
| Сеть канализации | 174 | 1975 | чугун | 150 | 3 | 43,2 | 55 |
| Сеть канализации | 175 | 1975 | чугун | 100 | 3 | 8,8 | 55 |
| Сеть канализации | 176 | 1975 | чугун | 150 | 3 | 33 | 55 |
| Сеть канализации | 177 | 1975 | чугун | 150 | 3 | 176,9 | 55 |
| Сеть канализации | 178 | 1975 | чугун | 150 | 3 | 76 | 55 |
| Коллектор | 179 | 1975 | чугун | 200 | 3 | 213,9 | 55 |
| Сеть канализации | 179а | 2011 | полиэтилен | 250 | 3 | 7,4 | 5 |
| Сеть канализации | стр.7 |  |  |  | 3 | 1058,1 |  |
| Сеть канализации | 179б | 2011 | полиэтилен | 200 | 3 | 40,4 | 5 |
| Сеть канализации | 179в | 2011 | полиэтилен | 100 | 3 | 14 | 5 |
| Сеть канализации | 179г | 2011 | полиэтилен | 200 | 3 | 45,1 | 5 |
| Сеть канализации | 179д | 2011 | полиэтилен | 200 | 3 | 15,7 | 5 |
| Сеть канализации | 179е | 2011 | полиэтилен | 250 | 3 | 13,9 | 5 |
| Сеть канализации | 179ж | 2011 | полиэтилен | 200 | 3 | 24,5 | 5 |
| Сеть канализации | 180 | 1981 | чугун | 150 | 3 | 16,4 | 55 |
| Сеть канализации | 181 | 1981 | чугун | 150 | 3 | 125,8 | 55 |
| Коллектор | 182 | 1974 | чугун | 250 | 3 | 550,5 | 55 |
| Сеть канализации | 183 | 1984 | чугун | 100 | 3 | 20,8 | 55 |
| Сеть канализации | 184 | 1984 | чугун | 150 | 3 | 59,6 | 55 |
| Сеть канализации | 185 | 1984 | чугун | 150 | 3 | 147,1 | 55 |
| Коллектор | 186 | 1984 | чугун | 300 | 3 | 218 | 55 |
| Коллектор | 187 |  | чугун | 300 | 3 | 17 | 55 |
| Коллектор | 188 |  | чугун | 300 | 3 | 254,8 | 55 |
| Коллектор | 189 |  | чугун | 300 | 3 | 373,5 | 55 |
| Коллектор | 190 |  | чугун | 300 | 3 | 80,8 | 55 |
| Коллектор | 191 |  | чугун | 300 | 3 | 180 | 55 |
| Коллектор | 192 |  | чугун | 300 | 3 | 562 | 55 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| IV -микрорайон |
| Коллектор | 1 | 1971 | чугун | 200 | 3 | 19,3 | 55 |
| Коллектор | 2 | 1972 | чугун | 200 | 3 | 365,6 | 55 |
| Сеть канализации | 3 | 1977 | чугун | 100 | 3 | 23,2 | 55 |
| Сеть канализации | 4 | 1977 | чугун | 150 | 3 | 134,8 | 55 |
| Сеть канализации | 5 | 1977 | чугун | 100 | 3 | 15,9 | 55 |
| Сеть канализации | 6 | 1977 | чугун | 100 | 3 | 39 | 55 |
| Сеть канализации | 7 | 1977 | чугун | 150 | 3 | 182,4 | 55 |
| Сеть канализации | 8 | 2007 | чугун | 100 | 3 | 33,9 | 8 |
| Сеть канализации | 9 | 2007 | чугун | 150 | 3 | 82,4 | 8 |
| Сеть канализации | 10 | 1979 | чугун | 100 | 3 | 37,2 | 55 |
| Сеть канализации | 11 | 1979 | чугун | 150 | 3 | 54,4 | 55 |
| Сеть канализации | 12 | 1979 | чугун | 150 | 3 | 51,8 | 55 |
| Сеть канализации | 13 | 1979 | чугун | 150 | 3 | 94,6 | 55 |
| Сеть канализации | 14 | 1981 | чугун | 100 | 3 | 21 | 55 |
| Сеть канализации | 15 | 1981 | чугун | 150 | 3 | 78,7 | 55 |
| Сеть канализации | 16 | 1982 | чугун | 100 | 3 | 24 | 55 |
| Сеть канализации | 17 | 1982 | чугун | 150 | 3 | 86,3 | 55 |
| Сеть канализации | 18 | 1985 | чугун | 100 | 3 | 30,6 | 55 |
| Сеть канализации | 19 | 1985 | чугун | 150 | 3 | 78,4 | 55 |
| Сеть канализации | 20 | 1983 | чугун | 100 | 3 | 12,9 | 55 |
| Сеть канализации | 21 | 1983 | чугун | 150 | 3 | 129,6 | 55 |
| Сеть канализации | 22 | 1988 | чугун | 100 | 3 | 4,2 | 55 |
| Сеть канализации | 23 | 1988 | чугун | 150 | 3 | 27,2 | 55 |
| Сеть канализации | 24 | 1986 | чугун | 100 | 3 | 16,5 | 55 |
| Сеть канализации | 25 | 1986 | чугун | 150 | 3 | 65,3 | 55 |
| Сеть канализации | 26 | 1982 | чугун | 200 | 3 | 82,6 | 55 |
| Сеть канализации | 27 | 1988 | чугун | 100 | 3 | 11,4 | 55 |
| Сеть канализации | 28 | 1988 | чугун | 150 | 3 | 91,7 | 55 |
| Сеть канализации | 29 | 1987 | чугун | 100 | 3 | 20,1 | 55 |
| Сеть канализации | 30 | 1982 | чугун | 150 | 3 | 136,9 | 55 |
| Сеть канализации | 31 | 1990 | чугун | 100 | 3 | 7 | 50 |
| Сеть канализации | 32 | 1982 | чугун | 150 | 3 | 47,7 | 55 |
| Сеть канализации | 33 | 1989 | чугун | 100 | 3 | 20 | 55 |
| Сеть канализации | 34 | 1989 | чугун | 150 | 3 | 101,7 | 55 |
| Сеть канализации | 35 | 1989 | чугун | 200 | 3 | 123,1 | 55 |
| Сеть канализации | 36 | 1992 | чугун | 100 | 3 | 21,7 | 45 |
| Сеть канализации | 37 | 1992 | чугун | 150 | 3 | 98,6 | 45 |
| Сеть канализации | 38 | 1997 | чугун | 100 | 3 | 44,7 | 32 |
| Сеть канализации | 39 | 1992 | чугун | 150 | 3 | 165,1 | 45 |
| Сеть канализации | 40 | 1971 | чугун | 100 | 3 | 24 | 55 |
| Сеть канализации | 41 | 1992 | чугун | 150 | 3 | 63,3 | 45 |
| Сеть канализации | 42 | 1971 | чугун | 100 | 3 | 31,5 | 55 |
| Сеть канализации | 43 | 1971 | чугун | 150 | 3 | 75,8 | 55 |
| Сеть канализации | 44 | 1971 | чугун | 100 | 3 | 30,6 | 55 |
| Сеть канализации | 45 | 1971 | чугун | 150 | 3 | 60,4 | 55 |
| Сеть канализации | 46 | 1971 | чугун | 100 | 3 | 30,1 | 55 |
| Сеть канализации | 47 | 1971 | чугун | 150 | 3 | 28,1 | 55 |
| Сеть канализации | 48 | 1971 | чугун | 100 | 3 | 33,1 | 55 |
| Сеть канализации | 49 | 1971 | чугун | 150 | 3 | 112,4 | 55 |
| Сеть канализации | 50 | 1971 | чугун | 100 | 3 | 20,1 | 55 |
| Сеть канализации | 51 | 1971 | чугун | 150 | 3 | 99,3 | 55 |
| Сеть канализации | 52 | 1976 | чугун | 100 | 3 | 28,6 | 55 |
| Сеть канализации | 53 | 1976 | чугун | 150 | 3 | 146,9 | 55 |
| Сеть канализации | 54 | 1976 | чугун | 150 | 3 | 82,3 | 55 |
| Сеть канализации | 55 | 1971 | чугун | 200 | 3 | 174,6 | 55 |
| Сеть канализации | 56 | 1975 | чугун | 100 | 3 | 40,9 | 55 |
| Сеть канализации | 57 | 1975 | чугун | 150 | 3 | 143,2 | 55 |
| Сеть канализации | 58 | 1972 | чугун | 100 | 3 | 42 | 55 |
| Сеть канализации | 59 | 1972 | чугун | 200 | 3 | 58,6 | 55 |
| Сеть канализации | 60 | 1975 | чугун | 100 | 3 | 28,7 | 55 |
| Сеть канализации | 61 | 1975 | чугун | 150 | 3 | 65,2 | 55 |
| Сеть канализации | 62 | 1982 | чугун | 200 | 3 | 146,1 | 55 |
| Сеть канализации | 63 | 1990 | чугун | 100 | 3 | 4,1 | 50 |
| Сеть канализации | 64 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 39,9 | 50 |
| Сеть канализации | 65 | 1994 | чугун | 100 | 3 | 9,8 | 40 |
| Сеть канализации | 66 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 52,9 | 50 |
| Сеть канализации | 67 | 1994 | чугун | 100 | 3 | 6,7 | 40 |
| Сеть канализации | 68 | 1994 | чугун | 150 | 3 | 41,6 | 40 |
| Сеть канализации | 69 | 1994 | чугун | 100 | 3 | 7,5 | 40 |
| Сеть канализации | 70 | 1994 | чугун | 150 | 3 | 18,6 | 40 |
| Сеть канализации | 71 | 1994 | чугун | 100 | 3 | 17,9 | 40 |
| Сеть канализации | 72 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 99,1 | 50 |
| Сеть канализации | 73 | 1984 | чугун | 100 | 3 | 35,3 | 55 |
| Сеть канализации | 74 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 99,9 | 50 |
| Сеть канализации | 75 | 1990 | чугун | 100 | 3 | 9,6 | 50 |
| Сеть канализации | 76 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 93,8 | 50 |
| Сеть канализации | 77 | 1990 | чугун | 100 | 3 | 7,9 | 50 |
| Сеть канализации | 78 | 1990 | чугун | 100 | 3 | 9,6 | 50 |
| Сеть канализации | 79 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 16,5 | 50 |
| Сеть канализации | 80 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 47,7 | 50 |
| Сеть канализации | 81 | 1190 | чугун | 150 | 3 | 182,3 | 50 |
| Сеть канализации | 82 | 1971 | чугун | 200 | 3 | 150,4 | 55 |
| Сеть канализации | 83 | 1985 | чугун | 150 | 3 | 37,1 | 55 |
| Сеть канализации | 84 | 1985 | чугун | 150 | 3 | 27,5 | 55 |
| Сеть канализации | 85 | 1985 | чугун | 150 | 3 | 19,4 | 55 |
| Сеть канализации | 86 | 1985 | чугун | 150 | 3 | 29,8 | 55 |
| Сеть канализации | 87 | 1985 | чугун | 150 | 3 | 155,3 | 55 |
| Сеть канализации | 88 | 1992 | чугун | 100 | 3 | 10,2 | 45 |
| Сеть канализации | 89 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 14,7 | 50 |
| Сеть канализации | 90 | 1990 | чугун | 150 | 3 | 113,3 | 50 |
| Сеть канализации | 90а | 2006 | чугун | 150 | 3 | 19,3 | 10 |
| Сеть канализации | 91 | 2008 | полиэтилен | 150 | 3 | 72,8 | 5 |
| Сеть канализации | 92 | 2008 | чугун | 100 | 3 | 5,3 | 5 |
| Коллектор | 94 | 1969 | чугун | 300 | 3 | 395 | 55 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| VI, VIII -микрорайоны |
| Коллектор | 548 | 1971 | чугун | 200 | 3 | 147,7 | 55 |
| Сеть канализации | 549 | 1971 | чугун | 100 |  | 9,8 | 55 |
| Сеть канализации | 550 | 1971 | чугун | 150 |  | 32,4 | 55 |
| Сеть канализации | 551 | 1993 | чугун | 100 |  | 14,5 | 42 |
| Сеть канализации | 552 | 1995 | чугун | 100 |  | 28,4 | 38 |
| Сеть канализации | 553 | 1987 | чугун | 100 |  | 14,2 | 55 |
| Сеть канализации | 554 | 1987 | чугун | 150 |  | 121,3 | 55 |
| Сеть канализации | 555 | 1974 | чугун | 100 |  | 8 | 55 |
| Сеть канализации | 556 | 1974 | чугун | 150 |  | 180,3 | 55 |
| Сеть канализации | 557 | 1987 | чугун | 100 |  | 3 | 55 |
| Сеть канализации | 558 | 1974 | чугун | 150 |  | 57 | 55 |
| Коллектор | 559 | 1969 | полиэтилен | 150 |  | 277,1 | 55 |
| Коллектор | 560 | 1969 | чугун | 200 |  | 197,4 | 55 |
| Сеть канализации | 560а | 2012 | чугун | 100 |  | 9 | 5 |
| Сеть канализации | 560б | 2012 | чугун | 150 |  | 138 | 5 |
| Сеть канализации | 560в | 2012 | чугун | 100 |  | 6 | 5 |
| Сеть канализации | 560г | 2012 | чугун | 100 |  | 4 | 5 |
| Сеть канализации | 560д | 2012 | чугун | 150 |  | 32,1 | 5 |
| Сеть канализации | 560е | 2012 | чугун | 100 |  | 4 | 5 |
| Коллектор | 561 | 1971 | чугун | 150 |  | 935 | 55 |
| Сеть канализации | 562 | 1983 | чугун | 100 |  | 30,5 | 55 |
| Коллектор | 563 | 2008 | полиэтилен | 150 |  | 12,2 | 5 |
| Сеть канализации | 563а | 1970 | чугун | 100 |  | 9 | 70 |
| Сеть канализации | 563б | 1970 | чугун | 100 |  | 160,3 | 70 |
| Сеть канализации | 563в | 1970 | чугун | 100 |  | 18,5 | 70 |
| Сеть канализации | 563г | 1970 | чугун | 100 |  | 4,5 | 70 |
| Сеть канализации | 563д | 1970 | чугун | 100 |  | 4,5 | 70 |
| Сеть канализации | 563е | 1970 | чугун | 100 |  | 14 | 70 |
| Сеть канализации | 563ж | 1970 | чугун | 100 |  | 4,5 | 70 |
| Сеть канализации | 563з | 1970 | чугун | 100 |  | 179,1 | 70 |
| Сеть канализации | 563и | 1970 | чугун | 100 |  | 15,5 | 70 |
| Сеть канализации | 563к | 1970 | чугун | 100 |  | 4,5 | 70 |
| Сеть канализации |  |  |  |  |  | 590,7 |  |
| Сеть канализации | 563л | 1970 | чугун | 100 |  | 97,5 | 70 |
| Сеть канализации | 563м | 1970 |  | 100 |  | 13,7 | 70 |
| Сеть канализации | 563н | 1970 |  | 100 |  | 29,2 | 70 |
| Сеть канализации | 563п | 1970 |  | 100 |  | 164 | 70 |
| Сеть канализации | 563р | 1970 |  | 100 |  | 19,5 | 70 |
| Сеть канализации | 563с | 1970 |  | 100 |  | 1,5 | 70 |
| Коллектор | 564 | 2008 | полиэтилен | 150 |  | 157,6 | 5 |
| Итого |  |  |  |  |  | 483 |  |
| Территория промышленных зон |
| Коллектор | 533 | 1969 | чугун | 400 |  | 571,1 | 40 |
| Коллектор | 534 | 1933 | бетон | 400 |  | 516,2 | 70 |
| Коллектор | 535 | 1969 | чугун | 400 |  | 3 | 40 |
| Коллектор | 536 | 1933 | бетон | 400 |  | 4 | 70 |
| сеть канализации | 537 | 1964 | чугун | 100 |  | 7 | 70 |
| Сеть канализации | 538 | 1964 | бетон | 200 |  | 94,9 | 70 |
| Сеть канализации | 539 | 1960 | чугун | 100 |  | 11,2 | 65 |
| Сеть канализации | 540 | 1960 | бетон | 200 |  | 104,6 | 65 |
| Сеть канализации | 541 | 1960 | чугун | 100 |  | 3 | 65 |
| Сеть канализации | 542 | 1948 | бетон | 200 |  | 143,7 | 70 |
| Сеть канализации | 543 | 1948 | чугун | 100 |  | 10 | 70 |
| Сеть канализации | 544 | 1948 | бетон | 200 |  | 38,6 | 70 |
| Сеть канализации | 545 | 1948 | чугун | 100 |  | 8 | 70 |
| Сеть канализации | 546 | 1948 | бетон | 200 |  | 75,3 | 70 |
| Коллектор | 547 | 1933 | бетон | 400 |  | 2412 | 70 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего г. Кировск |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Молодцово |
| Сеть канализации | 1 | 1985 | сталь | 100 | 1,2 | 37,9 | 60 |
| Сеть канализации | 2 | 1985 | сталь | 100 | 1 | 5,4 | 60 |
| Сеть канализации | 3 | 1985 | сталь | 100 | 1,4 | 5,4 | 60 |
| Сеть канализации | 4 | 1987 | чугун | 150 | 1,8 | 52,4 | 55 |
| Сеть канализации | 5 | 1987 | сталь | 100 | 1,8 | 10,4 | 55 |
| Сеть канализации | 6 | 1987 | сталь | 100 | 2,4 | 10,4 | 55 |
| Сеть канализации | 7 | 1985 | чугун | 150 | 2 | 33,6 | 60 |
| Сеть канализации | 8 | 1974 | чугун | 150 | 2 | 127 | 88 |
| Сеть канализации | 9 | 1974 | сталь | 100 | 2 | 4,7 | 88 |
| Сеть канализации | 10 | 1974 | сталь | 100 | 2 | 4,7 | 88 |
| Сеть канализации | 11 | 1974 | сталь | 100 | 2 | 4,7 | 88 |
| Сеть канализации | 12 | 1974 | сталь | 100 | 2 | 4,7 | 88 |
| Сеть канализации | 13 | 1974 | сталь | 100 | 2 | 4,7 | 88 |
| Сеть канализации | 14 | 1974 | сталь | 100 | 2 | 4,7 | 88 |
| Сеть канализации | 15 | 1987 | сталь | 100 | 2 | 82,6 | 55 |
| Сеть канализации | 16 | 1987 | сталь | 100 | 2 | 5,2 | 55 |
| Сеть канализации | 17 | 1987 | сталь | 100 | 2 | 5,2 | 55 |
| коллектор | 18 | 1987 | сталь | 150 | 2 | 118,9 | 55 |
| Сеть канализации | 19 | 1987 | сталь | 150 | 2 | 12,1 | 55 |
| Сеть канализации | 20 | 1984 | сталь | 150 | 2 | 71,6 | 62 |
| Сеть канализации | 21 | 1984 | сталь | 100 | 2 | 3,4 | 62 |
| Сеть канализации | 22 | 1984 | сталь | 100 | 2 | 3,4 | 62 |
| Сеть канализации | 23 | 1984 | сталь | 100 | 2 | 2,8 | 62 |
| Сеть канализации | 24 | 1984 | сталь | 150 | 2 | 159,6 | 62 |
| Сеть канализации | 25 | 1984 | сталь | 100 | 2 | 3,4 | 62 |
| Сеть канализации | 26 | 1984 | сталь | 100 | 2 | 10,7 | 62 |
| Сеть канализации | 27 | 1984 | керамика | 200 | 2 | 128 | 50 |
| Сеть канализации | 28 | 1974 | керамика | 200 | 2 | 149,4 | 70 |
| Сеть канализации | 29 | 1981 | керамика | 200 | 2 | 29,9 | 56 |
| Сеть канализации | 30 | 1981 | керамика | 200 | 2 | 5,5 | 56 |
| Сеть канализации | 31 | 1981 | керамика | 200 | 2 | 5,5 | 56 |
| Сеть канализации | 32 | 1981 | керамика | 200 | 2 | 74,7 | 56 |
| Сеть канализации | 33 | 1981 | керамика | 200 | 2 | 5 | 56 |
| Сеть канализации | 34 | 1981 | керамика | 200 | 2 | 133,2 | 56 |
| Сеть канализации | 35 | 1977 | керамика | 150 | 1,9 | 48,6 | 64 |
| Сеть канализации | 36 | 1977 | керамика | 100 | 1,5 | 5,5 | 64 |
| Сеть канализации | 37 | 1977 | керамика | 150 | 1,7 | 39,4 | 64 |
| Сеть канализации | 38 | 1977 | керамика | 100 | 1,5 | 3,6 | 64 |
| Сеть канализации | 39 | 1977 | керамика | 200 | 2,1 | 62,6 | 64 |
| Сеть канализации | 40 | 1975 | керамика | 150 | 1,9 | 62,2 | 68 |
| Сеть канализации | 41 | 1975 | керамика | 150 | 1,8 | 3,9 | 68 |
| Сеть канализации | 42 | 1981 | керамика | 150 | 1,8 | 5,5 | 56 |
| Сеть канализации | 43 | 1981 | керамика | 150 | 1,8 | 5,5 | 56 |
| Сеть канализации | 44 | 1981 | керамика | 200 | 1,9 | 170,2 | 56 |
| Сеть канализации | 45 | 1981 | керамика | 150 | 1,8 | 3,2 | 56 |
| Сеть канализации | 46 | 1981 | керамика | 150 | 1,8 | 3,2 | 56 |
| Сеть канализации | 47 | 1975 | керамика | 200 | 1,7 | 18,4 | 68 |
| Сеть канализации | 48 | 1975 | керамика | 150 | 1,7 | 3,9 | 68 |
|  |  |  |  |  |  | 573,9 |  |
| Сеть канализации | 49 | 1975 | керамика | 150 | 1,7 | 3,9 | 68 |
| Сеть канализации | 50 | 1975 | керамика | 150 | 2,1 | 22,3 | 68 |
| Сеть канализации | 51 | 1976 | керамика | 150 | 2,7 | 56 | 66 |
| Сеть канализации | 52 | 1976 | керамика | 150 | 2,6 | 3,9 | 66 |
| Сеть канализации | 52 | 1976 | керамика | 150 | 2,7 | 3,9 | 66 |
| Сеть канализации | 54 | 1972 | керамика | 150 | 2,9 | 3,9 | 66 |
| Сеть канализации | 55 | 1975 | керамика | 200 | 3 | 110,2 | 68 |
| Сеть канализации | 56 | 1977 | сталь | 200 | 1,6 | 13,5 | 80 |
| Сеть канализации | 57 | 1977 | сталь | 100 | 1,4 | 3,5 | 80 |
| Сеть канализации | 58 | 1977 | сталь | 100 | 1,2 | 21,7 | 80 |
| Сеть канализации | 59 | 1977 | сталь | 100 | 1,3 | 6,1 | 80 |
| Сеть канализации | 60 | 1977 | сталь | 100 | 1,3 | 3,5 | 80 |
| Сеть канализации | 61 | 1977 | сталь | 150 | 2 | 48,6 | 80 |
| Сеть канализации | 62 | 1972 | керамика | 200 | 3 | 639,4 | 74 |
| Сеть канализации | 63 | 1972 | керамика | 200 | 3,4 | 379,9 | 74 |
| Сеть канализации | 64 | 2008 | полиэтилен | 50 | 2 | 41,5 | 3 |
| Напорный коллектор из стальных труб | 65 | 1972 | сталь | 150 | 4 | 562 | 92 |
| Итого Молодцово |  |  |  |  |  |  |  |